МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное 
 учреждение высшего профессионального образования 
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

	 ул. Большая Садовая, д. 105/42, г. Ростов-на-Дону, 344006; тел.: +7(863)263-31-58, 263-84-98; 
факс: 263-87-23; e-mail: info@sfedu.ru; 


Разработано на основании приказа 
проректор по развитию инфраструктуры
 №  1742  от « 26» февраля 2014 г.
УТВЕРЖДАЮ

Проректор по развитию 

инфраструктуры
Южного федерального университета

____________________ Ю.П. Пожаров
«  26  » февраля  2014 г.
Документация о запросе цен в электронной форме № 218.03-08/03зцэ/14
Процедура размещения заказа в форме запроса цен в электронной форме осуществляется в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» (новая редакция) (далее – Положение о закупке), опубликованным на официальном сайте РФ для размещения информации о размещении заказов https://zakupki.gov.ru / (далее - Официальный сайт) и Правилами работы электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru» (далее –Правила)  опубликованными на сайте оператора электронной торговой площадки (далее – ЭТП)
1. Наименование запроса цен (предмет): Выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и управления эвакуацией при пожаре УЛК                                          «Б» расположенного в г. Таганроге.

2.  Сведения о Заказчике:

2.1. Наименование полное и краткое: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» (Южный федеральный университет).

2.2.Почтовый адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42, к.516, отдел организации закупок Управления правового обеспечения.

3. Контактное лицо:

· вед. инженер отдела организации закупок Потапова Карина Юрьевна;

· контактный тел.: (863) 218-40-83;
· e-mail: kypotapova@sfedu.ru.
4. Сайт оператора электронной торговой площадки, на которой будет размещаться информация и проводится запрос цен в электронной форме:
 www.a-k-d.ru.
5. Источник финансирования заказа: средства субсидий на финансовое выполнение государственного задания на оказание государственных услуг.

6.  Начальная (максимальная) цена закупки: 
425 011 рублей 00 копеек.
7. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:
	№ п\п
	Наименование работ
	Функциональные и качественные характеристики, единица измерения характеристик
	Ед. измер-я
	Кол-во

	1
	2
	3
	5
	6

	Монтажные работы Система пожарной сигнализации, система оповещения людей при пожаре

	1. 
	Выполнение работ по  монтажу Системы автоматической пожарной сигнализации и управления эвакуацией при пожаре УЛК «Б» расположенному по адресу: г. Таганрог, ул. Чехова, 22
	Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настенная С2000-КДЛ
	 шт.
	2

	2. 
	
	Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настенная  С2000М
	шт.
	1

	3. 
	
	Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настенная Рокот
	шт.
	2

	4. 
	
	  Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настенная Рокот С2000-СП1
	шт.
	3

	5. 
	
	Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настенная  БИ
	шт.
	1

	6. 
	
	Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля Скат-1200Д исп.2. 
	 шт.
	3

	7. 
	
	Извещатель пс автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ДИП-34А 
	 шт.
	35

	8. 
	
	Извещатель пс автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении С2000-ИП. 
	 шт.
	1

	9. 
	
	Извещатель пс автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении ИПР513-3А. 
	 шт.
	7

	10. 
	
	Табло сигнальное студийное или коридорное ОПОП 15-1/1М. 
	 шт.
	7

	11. 
	
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6 УСС-1-12. 
	 шт.
	1

	12. 
	
	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении АС-2-1. 
	 шт.
	7

	13. 
	
	Коробка ответвительная на стене КРН-4/1. 
	 шт.
	30

	14. 
	
	Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т  
	 шт.
	1

	15. 
	
	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования 0,03 т  Комплект блокировки дверей
	 шт.
	3

	Электромонтажные работы Система пожарной сигнализации, система оповещения людей при пожаре

	16. 
	
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 а  
	шт.
	2

	17. 
	
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм  
	100 м
	5.86

	18. 
	
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2  
	100 м
	7.98

	19. 
	
	Аккумулятор кислотный стационарный, тип с-1, ск-1  
	1 шт.
	5

	Пусконаладочные работы

	20. 
	
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (кобщ) 40  
	1 система
	1

	21. 
	
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (кобщ) за каждый канал свыше 40 до 79 
	1 канал
	6

	Материалы не учтенные расценками Система пожарной сигнализации, система оповещения людей при пожаре

	22. 
	
	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А 
	шт.
	39

	23. 
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А 
	шт.
	8

	24. 
	
	С-2000-ИП изв. пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально-дифф 
	шт.
	2

	25. 
	
	КРН-4/1 коробка коммутационная, 4-х контактная, крышка на защелке 
	шт.
	30

	26. 
	
	Кабель КСВЭВнг(А)-LS 8х0,5 кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.50 мм, с изоляцией и оболочкой из композиций ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, для внутренней прокладки., 
	м.
	96

	27. 
	
	Fire Kab кабель огнестойкий  1х2х0,5мм 
	м.
	452

	28. 
	
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 
	1000 м
	0.032

	29. 
	
	Кабель-канал "РУВИНИЛ" 40х16х2000мм (белый) 
	м.
	192

	30. 
	
	Кабель-канал "РУВИНИЛ" 20х10х2000мм (белый) 
	м.
	394

	31. 
	
	Оповещатель светозвуковой, марка "УСС-1-12" 
	шт.
	1

	32. 
	
	Оповещатель световой пожарный, марка "Блик-С-12" 
	шт.
	9

	33. 
	
	АС-2-1 модуль акустический, 5 Вт, -10°_+55°С 
	шт.
	9

	34. 
	
	Fire Kab кабель огнестойкий  1х2х1мм 
	м.
	208

	35. 
	
	Fire Kab кабель огнестойкий  2х2х1мм 
	м.
	10

	Оборудование Система пожарной сигнализации, система оповещения людей при пожаре

	36. 
	
	Блок индикации, марка "С2000-БИ" 
	шт.
	1

	37. 
	
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000-М" 
	шт.
	1

	38. 
	
	Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Д исп. 2 
	шт.
	4

	39. 
	
	Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч 
	шт.
	2

	40. 
	
	Батарея аккумуляторная АКБ-26 12В/26 А/ч 
	шт.
	1

	41. 
	
	Батарея аккумуляторная АКБ-2 12В/2,3 А/ч 
	шт.
	2

	42. 
	
	Системный блок ACER AS R3600 Atom N330/2Gb/160GB/nVidia GF9400/CR/VHP/KB+mouse 
	шт.
	1

	43. 
	
	ПО Microsoft Windows 7 Pro 32-bit SP1 Russian CIS and Georgia 1pk DSP OEI DVD (FQC-04671) 
	шт.
	1

	44. 
	
	Монитор TFT 22" / 21.5" Acer V223HQBObd black 16:9 FullHD 5ms 50000:1 DVI 
	шт.
	1

	45. 
	
	АРМ ОРИОН ИСП,127 Программное обеспечение ПЭВМ и ключ защиты, Обеспечивает работу с 127 устройствами  
	шт.
	1

	46. 
	
	Автоматический выключатель ВА 47-29 6А 
	шт.
	2

	47. 
	
	Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" 
	шт.
	3

	48. 
	
	Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000-СП1" 
	шт.
	4

	49. 
	
	Рокот речевой оповещатель, 2 сообщения по 8 сек, 10Вт 
	шт.
	2

	50. 
	
	Комплект блокировки дверей (блок бесперебойного питания СКАТ – 1200 У2, АКБ 26 АЧ, прибор приемно контрольный ВЭРС ПК на 4 зоны , электромагнитные замки ML – 295K, провода ШВВП и UTP, кнопки открытия дверей с индикацией).
	шт.
	3


8. Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:

	№ п/п
	Содержание требования

	1. 
	Используемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не использованными и выпущенными (произведенными) не ранее 2013 года, должны соответствовать требованиям ГОСТа, ТУ (ст. 745, 751, 754 ГК РФ), подтверждаться соответствующими сертификатами. Остаточный срок годности на материалы и оборудование должен быть не менее 95 %.

	2. 
	Подрядные работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: Гражданским Кодексом РФ, Градостроительным Кодексом РФ и иными нормативно-правовыми документами, обеспечивающими выполнение норм безопасности и качества выполнения подрядных работ.

	3. 
	В связи со спецификой работы учреждения, Подрядчик выполняет  монтажные  и пуско-наладочные работы в рабочие дни с понедельника по пятницу с 17.00 до 23.00, предварительно письменно согласовав выполнение работ с Заказчиком. Монтажные работы в учебных классах осуществляются с 08.90 до 17.00, в присутствии ответственного лица за аудиторию. 

	4. 
	По окончанию рабочего дня (смены)  Подрядчик обязан произвести уборку строительного мусора, образованного в результате производства работ, организовать  влажную уборку  на рабочем участке, где проводилась работа по монтажу АПС и прилегающей площади не менее двух раз  в день (по письменному согласованию с Заказчиком).

	5. 
	Перед началом производства работ Подрядчик назначает ответственного за производство работ и о начале работ, письменно извещает Заказчика. Копии удостоверений, приказов о назначении ответственного за производства работ, а также журнал учета проверки знаний, норм и правил работы в электроустановках, предоставляются Подрядчиком до начала производства работ.

	6. 
	В связи со спецификой учреждения все лица Подрядчика назначаемые для выполнения работ должны пройти медицинский осмотр (предоставить сведения, подтверждающие отсутствие у работников медицинских противопоказаний для исполнения должностных обязанностей), инструктаж, обучение, проверку знаний по безопасным приёмам работ, иметь соответствующие удостоверения на право их производства и быть допущенными к выполнению работ в установленном порядке. Заверенные документы предоставляются Заказчику до начала работ. Заверенные копии удостоверений предоставляются Заказчику до начала работ.

	7. 
	Работы должны выполняться в условиях действующего учреждения, поэтому Подрядчику  необходимо предусмотреть мероприятия, обеспечивающие возможность  безопасного прохода людей через зону производства работ.

	8. 
	В состав комплекта блокировки дверей входят: блоки бесперебойного питания, АКБ, прибор приемно контрольный, электромагнитные замки, провода, кнопки открытия дверей. Прибор приемно контрольный с кнопками открытия дверей располагается на посту охраны. Кнопки открытия дверей должны индицировать состояния дверей. При сработке пожарной сигнализации данные двери, должны автоматически открыться. 

	9. 
	Подрядчик за свой счет производит демонтаж всей старой пожарной сигнализации, находящийся в данном корпусе.

	10. 
	Подрядчик обязан выполнить  работы в установленные сроки в соответствии с проектной документацией Заказчика и графиком производства работ. Материалы проектов систем в части размещения оборудования, рабочих чертежей являются конфиденциальной информацией и не подлежат передаче третьим лицам.

	11. 
	Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные в проектной документации Л 000 088-АПС и данным технически заданием. С проектной документацией можно ознакомится в рабочие дни с 8-30 до 17-00 (московское время).

	12. 
	Центральное оборудование: АПС должна быть выполнена на базе устройств интегрированной системы охраны «Орион»; информационный сигнал о срабатывании пожарной сигнализации должен поступать в помещение охраны на первом этаже с указанием номера сработавшего извещателя, информации о помещении, в котором он расположен (номер этажа, номер помещения, наименование помещения).

	13. 
	Для обеспечения контроля исправного состояния системы оповещения сигнал с выхода «Неисправность» прибора оповещения должен поступать в помещение охраны на первом этаже.

	14. 
	Соединения и ответвления проводов и кабелей должны производиться в соединительных или распределительных коробках способом пайки или с помощью винтов.

	15. 
	Электроснабжение АПС выполнить от резервированных источников питания через распределительный щит:

-
прокладку кабельных трасс для электроснабжения оборудования АПС осуществляет Подрядчик;

-
подключение к щиту силового питания 220 В осуществляет Подрядчик по письменному согласованию с Заказчиком.

	16. 
	Система резервного питания должна обеспечивать автономную работу АПС в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 3-х часов в режиме тревоги при отключенном силовом питании 220 В.

	17. 
	Подрядные работы необходимо выполнять по представленному Подрядчиком и согласованному с Заказчиком Графику выполнения работ. Согласованный с Заказчиком График выполнения работ предоставляется Заказчику в течение 2 (двух) календарных дней с момента подписания договора.

	18. 
	По окончании выполнения подрядных работ Подрядчик передает Заказчику следующие документы:

1. Исполнительная документация – комплект рабочих чертежей (выполняется Подрядчиком). 

2. Техническая документация на материалы и оборудование заводов-производителей.

3. Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, применяемых при выполнении подрядных работ.

4. Комплект приемо-сдаточной документации систем и комплексов охранной, пожарной сигнализации, оповещения о пожаре:
Перечень приемо-сдаточной документации систем и комплексов охранной, пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, систем видеонаблюдения, контроля и управления доступом

№

Наименование документа

Обоснование для предоставления документа

Необходимость предоставления документа

1

акт обследования

РД 78.145-93 МВД России.

«Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ»

Обязательно

2

акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж

Обязательно

3

акт готовности зданий, сооружений к производству монтажных работ

Обязательно
4

акт о проведении входного контроля

Обязательно
5

акт об окончании монтажных работ

Обязательно
6

акт измерения сопротивления изоляции электропроводок

Обязательно
7

акт освидетельствования скрытых работ по прокладке электропроводок по стенам, потолкам, в полу

при необходимости
8

ведомость смонтированных приборов, 

Обязательно

9

акт об окончании пусконаладочных работ

Обязательно
10

акт проверки оборудования после комплексного опробования

Обязательно
11

акт приёмки в эксплуатацию

Обязательно
Измерение сопротивления изоляции и другие измерения, установленные перечнем приемо-сдаточной документации, производятся Подрядчиком.

Подрядчик обязан при выполнении работ сохранить существующие инженерные коммуникации, компьютерные сети, сети электроснабжения в исправном состоянии. В случае нарушения работоспособности сетей и коммуникаций, Подрядчик обязан восстановить их собственными силами и за свой счет.

	19. 
	Подрядчик обязан гарантировать качество работ не менее 3 (трех) лет со дня подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

1. В случае если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты скрытого характера в выполненных работах, материалах и (или) оборудовании, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то Подрядчик обязан устранить их без дополнительной платы, а гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

2. Подрядчик своевременно и за свой счет устраняет допущенные недоделки и дефекты.

3. Если в течение гарантийного срока будут выявлены какие-либо несоответствия выполненных работ согласованным решениям, нормам и правилам, то Подрядчик безвозмездно устраняет выявившиеся несоответствия. 

4. О выявленных несоответствиях Заказчик совместно с  представителем Подрядчика составляет рекламационный акт. 

5. Если представитель Подрядчика или лицо, уполномоченное им, не будет присутствовать при составлении рекламационного акта, то Заказчик произведет его составление в одностороннем порядке в назначенный день и направит его Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней. 

6. Соответствующий   рекламационный акт о выявленных, в гарантийный срок, несоответствиях составляется в 3 (трех) экземплярах. 

7. Отсутствие при составлении рекламационного акта Подрядчика или уполномоченного им лица, а также присутствие этих лиц при определении несоответствия Работ требованиям, выявленного в течение гарантийного срока, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество выполненных Работ.

8. Подрядчик, в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения рекламационного акта, обязан направить своих представителей для устранения несоответствий, обеспечив Работы в оговоренном с Заказчиком режиме.

9. Если Подрядчик не приступит к устранению выявившихся несоответствий в течение 3 (трех) рабочих дней и не обеспечит оговоренный с Заказчиком режим Работ, то Заказчик будет вправе самостоятельно устранить несоответствия, выявившиеся в течение гарантийного срока, или поручить их устранение третьему лицу, предъявив счет Участнику размещения заказа за соответствующие работы.


9. Место выполнения работ: 347900, г. Таганрог, ул. Чехова, 22. 
10. Срок выполнения работ: в течение 25 рабочих дней с момента подписания договора. 

11. Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах: 

В цену включены: стоимость работ по монтажу и пуска – наладке оборудования и стоимость оборудования и материалов,  необходимых для выполнения данных работ, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего договора, в том числе доставка, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
12. Срок и условия оплаты выполнения работ: 
Расчет с Подрядчиком осуществляется в безналичной форме в пределах стоимости (цены) выполняемых Работ, предусмотренной Договором следующим образом:

· Первый платеж - аванс в размере 30% (тридцать процентов) от цены Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти)  банковских дней с момента заключения Договора на основании предоставленного Подрядчиком счета.

- Окончательный платеж в размере 70% (семьдесят процентов) от цены Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти)  банковских дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ (далее - «Акт») на основании предоставленного Подрядчиком счета.

13. Место подачи заявок на участие в запросе цен: 
Сайт оператора электронной торговой площадки.
14. Срок подачи заявок на участие в запросе цен:
Дата начала подачи заявок:  27  февраля 2014 г.
Дата и время окончания срока подачи заявок:  05 марта 2014 г. до 17:00 по московскому времени.
15. Место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников и подведения итогов запроса цен: 
344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42, к.516, отдел организации закупок Управления правового обеспечения, 06 марта 2014 г.
16. Требования к участникам закупки.

·  участник закупки должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

· участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), быть признан несостоятельным (банкротом). Участником закупки не может являться организация, на имущество которой наложен арест и (или) деятельность которой приостановлена.
· отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
· участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям п. 7.3. Правил работы ЭТП.

17. Об оформлении заявки на участие в запросе цен в электронной форме:
17.1 Для участия в запросе цен участник закупки заполняет соответствующую форму заявки, представленную в личном кабинете в закрытой части ЭТП в разделе «Подать заявку» и прикрепляет необходимые документы (в виде файлов).
17.2 Заявка (форма заявки представлена в Приложении к настоящей Документации) должна быть подписана ЭЦП участника закупки. 
17.3 Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения:

1)  наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника закупки. 

2) идентификационный номер налогоплательщика;

3) наименование и характеристики поставляемых товаров (оказываемых услуг, выполняемых работ), в случае проведения запроса цен товаров (услуг, работ), на поставку (оказание, выполнение) которых размещается заказ. В случае указания  в п. 6 настоящей документации на конкретные товары (работы, услуги), торговые марки, фирменные наименования производителей товаров (работ, услуг), поставка аналогичных товаров (альтернативные предложения) не допускаются;

4) согласие участника размещения заказа исполнить условия договора, указанные в документации о проведении запроса цен;

5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах уплату налогов, сборов и других обязательных платежей); 

6) место доставки поставляемых товаров, оказания услуг, выполнения работ;

7) сроки поставки товара, оказания услуг, выполнения работ.

17.4 В заявке должны быть указаны: товарный знак (марка) товара и официальные характеристики товара (услуг, работ), предлагаемых к поставке, либо в случае отсутствия у товара зарегистрированного товарного знака наименование производителя такого товара, наименование товара по номенклатуре производителя (при наличии);

17.5 Характеристики предлагаемых товаров, работ, услуг должны содержать информацию о параметрах, указанных в документации о запросе цен (в объеме не менее того количества параметров, которое указано в документации о запросе цен), позволяющую сделать вывод об объемах поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, их качественных характеристиках и об их соответствии требованиям запроса цен. При заполнении заявки не допускается использование слов «не более», «не менее», «или эквивалент», «или аналог», «(+/-)», использование диапазонов значений при указании конкретных параметров, и других выражений, не позволяющих сделать однозначный вывод о качественных, количественных и иных характеристиках поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, кроме случаев, когда эти параметры в соответствии с действующим законодательством, техническими или физическими условиями, либо в соответствии с данными производителей товаров (работ, услуг) указываются в виде диапазона значений или с допустимыми погрешностями.
17.6 Подача альтернативных предложений не допускается.

17.7 Предложение о цене должно содержать информацию о затратах участника процедуры закупки, связанных с исполнением договора.

17.8 При оформлении заявки не допускается отступление от формы заявки: незаполнение предусмотренных формой полей, правка формулировок, неразборчивое заполнение «от руки» или предоставление информации не в полном объеме, отсутствие печати и/или подписи.
17.9 Допускается указание дополнительной информации/предоставление документов либо их копий по усмотрению участника процедуры закупки.
17.10  В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки то в составе заявки необходимо предоставить соглашение между юридическими (физическими) лицами, определяющее права и обязанности сторон при исполнении договора и основного исполнителя по договору.

17.11 Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в электронной процедуре не позднее окончания срока подачи заявок. Внесение изменений и дополнений в заявку не допускается.
18. Порядок внесения изменений в извещение и документацию о проведении запроса цен:
18.1 Заказчик вправе внести изменения в условия запроса цен, изложенные в извещении о закупке и документации о закупке путем внесения изменений в указанные документы не позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания подачи заявок и размещения этой информации на официальном сайте и на сайте ЭТП. Изменения размещаются на официальном сайте не позднее, чем в течение 3 (трех) дней со дня их внесения. 

18.2 Изменение предмета электронной процедуры не допускается. 

18.3 Оператор проверяет вносимые изменения на соответствие требованиям законодательства  Российской Федерации и Правил в течение 24 (Двадцати четырех) часов со дня принятия указанного решения Заказчиком.

18.4 Любые изменения, произведенные Заказчиком и/или Оператором в отношении электронной процедуры, в которой заинтересован Участник, незамедлительно публикуются в разделе «Новости электронных процедур» в личном кабинете и в разделе «Лента изменений» на странице электронной процедуры.
18.5 В случае внесения изменений в условия запроса цен, срок окончания приема заявок на участие в запросе цен продлевается так, чтобы со дня размещения на Официальном сайте внесенных в извещение о проведении запроса цен, документации о запросе цен изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее 3 (трех) рабочих дней.
19. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
19.1 Комиссия по закупкам рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным документацией о закупке и производит оценку заявок. Победителем запроса цен признается участник закупки, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о закупке и документации о закупке, и в которой предложена наиболее низкая цена. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе цен, совпадают, победителем запроса цен признается участник закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.
Комиссия по закупкам не рассматривает и отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в Документации о проведении запроса цен в электронной форме, или предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, указанную в документации о проведении запроса цен.
20. Срок подписания победителем в проведении запроса цен Договора:
Заказчик передает победителю в проведении запроса цен один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных документацией о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем запроса цен в заявке. Передача одного экземпляра протокола и проекта договора осуществляется уполномоченному лицу победителя запроса цен. Уполномоченное лицо должно иметь доверенность на право получения проекта договора и протокола. Передача осуществляется (рекомендуется перезвонить по указанным ниже контактным телефонам) в течение следующего дня после размещения протокола на официальном сайте по адресу: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42, к.516, Отдел организации закупок Управления правового обеспечения. Контактные телефоны: (863) 218-40-83;
Договор заключается сторонами не позднее 20 (двадцати) дней со дня подписания итогового протокола.
В течение срока, предусмотренного для заключения договора, Заказчик вправе затребовать, а победитель обязан представить следующие документы: 

свидетельство о государственной регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 

свидетельство о постановке на налоговый учет (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 

выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для физических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); 

копию учредительных документов (для юридических лиц); 

копии документов,  подтверждающих полномочия руководителя  (для юридических лиц); 

копии лицензии (свидетельств, сертификатов и иных документов); 

иные документы.
21. Дополнительные положения:

Заказчик вправе отказаться от процедуры запроса цен в любой момент до определения победителя процедуры. Извещение об отказе от проведения запроса цен подлежит размещению на официальном сайте в тот же день. Заказчик не компенсирует расходы участника, которые он понес в связи с отменой закупки.
Приложение

к Документации о запросе цен в электронной форме № 218.03-08/03зцэ/14
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Изучив извещение (документацию)  о запросе цен № ___________ «______________________», 

                                                                                            (имеет вид:218.03-08/ **зцэ/14)        (наименование запроса цен ) 

включая проект договора, который будет заключен с победителем в проведении запроса цен, а также применимые к данному запросу цен законодательство и нормативные правовые акты, _________________________________________, 
                       (наименование Участника процедуры закупки)
Зарегистрированное (ный, ная) в ____________________________________________ (наименование регистрирующего органа) за основным государственным регистрационным номером ___________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) №______ от ____________), 
в лице_______________________________________________________________________________, 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О. Фамилия, имя, отчество указываются полностью)

действующем на основании ____________________________________________________________,

                                                    (устав, доверенность, свидетельство с указанием его реквизитов и т.п.)

сообщает о согласии исполнить условия данного договора и направляет настоящую заявку на участие в запросе цен.
2. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении (наименование участника запроса цен) не проводится процедура ликвидации, не признаны банкротом, на имущество не наложен арест, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 
3. Мы обязуемся выполнить работы  (Таблица №1) с соблюдением требований (Таблица №2) и срока выполнения обязательств по договору                                              

с ценой договора: ______________________(____________) рублей ___ копеек, 

                                                        (цифрой)                                      (прописью) 
в том числе НДС по ставке ___% в сумме: ______________(______________) рублей ___ копеек.

                                                                                                                     (цифрой)                       (прописью)
В указанную цену включены: ____________________________________________________.

                                                                     (указать затраты Участника процедуры закупки, связанные с исполнением договора)

4. Таблица №1
Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:
	№

п/п
	Наименование работ 
	Функциональные и качественные характеристики, единица измерения характеристик
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 

	
	
	
	
	


Таблица №2
Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:

	№ п/п
	Содержание требования

	1. 
	

	2. 
	

	3. 
	


Место выполнения работ:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок выполнения работ: 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. В случае признания нашей заявки выигравшей в запросе в электронной форме цен мы берем на себя обязательства заключить договор в течение 20 (двадцати) дней со дня подписания протокола подведения итогов запроса цен в электронной форме.
6. Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _________________________________________ _________________________________________________________________________________.   

                      (Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты работника Участника процедуры закупки)

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
7. Наши наименование, юридический адрес и банковские реквизиты:

	Наименование юридического лица (Ф.И.О. для физического лица):
	

	Юридический адрес, место жительства (для физического лица):
	

	Контактный телефон:
	

	Факс (при наличии):
	

	E-mail:
	

	ИНН
	

	КПП
	

	Банковские реквизиты:
	

	Наименование обслуживающего банка
	

	Расчетный счет
	

	Корреспондентский счет
	

	Код БИК
	


8. Подпись руководителя (уполномоченного лица):
_________________________(____________________________)
      «_____»________  2014 г.  (наименование должности, подпись, Ф.И.О) 

М.П.
стр. 6 из 11

