«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

Предмет закупки: поставка источника питания постоянного тока

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2 Требования к маркировке

Подраздел 4.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial RM 2U 230V или эквивалент Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям, изложенным в раздел 4.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

-

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Условия эксплуатации закупаемого товара в рабочем состоянии: Температура эксплуатации 5-35 ˚С Влажность - не более 65 % Воздействия механических нагрузок недопустимо

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Выход: Максимальная выходная мощность-1980 Ватт / 2200 ВА Максимальное задаваемое значение мощности- 1980 Ватт / 2200 ВА Номинальное выходное напряжение-230V Надпись об уровне выходного напряжения Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В Искажения формы выходного напряжения-менее 5% при полной нагрузке Выходная частота (синхронизированная с электросетью) 47-53 Гц для номинала в 50 Гц, 57-63 Гц для номинала в 60 Гц Топология-линейно-интерактивный Тип формы напряжения-Синусоидальный сигнал Выходные соединения (8) IEC 320 C13 (1) IEC 320 C19 (2) IEC Jumpers Вход: Номинальное входное напряжение-230V Входная частота-50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) Тип входного соединения IEC-320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P British BS1363A Диапазон входного напряжения при работе от сети 160 - 286В Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения 151 - 302В Батареи и продолжительность автономной работы: Тип батареи Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек Типовое время перезарядки –не менее 3 часов Сменный комплект батарей - RBC43 Количество сменных комплектов батарей - 1 Коммуникационные средства и средства администрирования: Интерфейсный порт DB-9 для RS-232, Разъем SmartSlot или эквивалент, USB Количество доступных интерфейсов SmartSlot 1 Панель управления : светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки). Звуковой сигнал : сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек Аварийное отключение питания (EPO) Да Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов: Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска - 480 джоулей Фильтрация : Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0, 3% : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449 Физические характеристики: Максимальная высота - 89.00 mm Максимальная ширина - 483.00 mm Максимальная глубина - 660.00 mm Высота аппаратурной стойки - 2 юнит Высота в упаковке - 260.00 mm Ширина в упаковке - 600.00 mm Глубина в упаковке - 980.00 mm Цвет – (темных тонов)черный, синий. Устройств на поддоне -8.00 Окружающая среда: Рабочий диапазон параметров окружающей среды 0 - 40 °C Рабочий диапазон относительной влажности 0 - 95% Температура хранения -15 - 45 °C Относительная влажность хранения 0 - 95% Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства 47.00 дБ(А) Тепловыделение в режиме работы от сети 300.00 BTU/час.

Подраздел 4.2 Требования к маркировке

Маркировка завода-изготовителя.

Подраздел 4.3 Требования к упаковке

- Упаковка должна обеспечивать полную сохранность закупаемого товара от повреждений при его перевозке. Закупаемый товар поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, которая должна защищатьт его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль, механические повреждения, которые могут возникнуть в процессе транспортировки и хранении в складских помещения, в соответствии с ГОСТ 26653-90 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Дополнительные обозначения должны быть нанесены согласно ГОСТ 14192-96.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

- Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме 15 ноября 2014 года. Возможна досрочная поставка, при этом Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки товара уведомить об этом Покупателя. - Поставка Товара осуществляется путем его доставки на склад Покупателя, расположенного по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1. - Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской обл., г. Обнинске. - В комплект поставки должны входить товарная накладная с перечнем комплектующих изделий, счёт-фактура, паспорт, гарантийный талон, с обязательным проставлением штампа Поставщика.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Товар должен транспортироваться в закрытом транспорте (железно-дорожных вагонах, контейнерах, автомашинах с тентами и т.п.) при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°С и относительной влажности воздуха до 80 %. При транспортировании всеми видами транспорта товар должен быть надежно закреплен на транспортных средствах с целью предотвращения его перемещений при движении транспорта.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Качество упаковки и свойства закупаемого товара должны обеспечивать их сохранность в течение всего гарантийного срока при хранении в неотапливаемых помещениях при температуре от минус 40 до плюс 40 °С.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial RM 2U 230Vили эквивалент-1шт; Срок поставки: 15 ноября 2014г.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Информация должна быть предоставлена в виде технического предложения по Форме № 3 в электронном виде

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | ГОСТ | Государственные стандарты |
| 2. |  |  |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна, (48439) 9-47-50