Приложение 1 к Спецификации

Техническое задание

станция управления погружным насосом СУПЭН.

- Наименование поставляемого товара, выполнения работ, оказываемых услуг.

  - Станция управления одним погружным электронасосом для автономного, дистанционного и оперативного (местного) управления;

  - Станция обеспечивает защитное отключение двигателя в следующих ситуациях:

    - Недопустимые значения напряжений питающей сети – отклонение, перекос, в т.ч. потеря (обрыв) фазы;

    - Недопустимые значения токов потребления двигателя (в т.ч. недопустимо затяжной пуск, обрыв и КЗ нагрузки);

    - Недопустимое уменьшение сопротивления изоляции до включения двигателя;

  - Станция обеспечивает трёхкратное  пробное повторное включение двигателя после аварийного отключения, вызванного недопустимыми значениями напряжений силовой сети или токов потребления; обнуление счётчика использованных попыток, если нормальная работа длится более 30 минут;

  - Станция обеспечивает автоматическое определение «сухого хода» при недостаточном дебите скважины и переход в режим периодического отключения/включения двигателя;

  - Фиксация в памяти станции до 512 последних событий: аварийных и штатных отключений, с указанием даты, времени и причины;

  - Станция обеспечивает измерение времени наработки двигателя до 50 000 ч с возможностью обнуления при замене двигателя;

  - Станция обеспечивает задание параметров защитного отключения, идентификационного номера станции, текщей даты и времени и возможность их изменения;

  - Станция обеспечивает отображение всех измеряемых и устанавливаемых параметров на ЖК-дисплее пульта станции;

  - Станция обеспечивает возможность дистанционного (по RS-485) управления двигателем, опроса текущих значений измеряемых параметров (напряжения, тока, сопротивления изоляции), наработки двигателя, системной даты и времени (с возможностью корректировки), чтение журнала событий;

  - Станция оснащена термостатируемым пультом управления.

- Описание товаров, работ, услуг (функциональные и технические характеристики, потребительские свойства)

  - Утепленный шкаф IP54, предназначенный для работы в условиях солнечной радиации и атмосферных осадков;

2.2.   Система должна быть в стационарном исполнении;

2.3.   Рабочее положение – вертикальное, подвешенное.

- Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1.  Питающая сеть – 3ф ~380В 50Гц + N+PE;

3.2.  Нагрузка – асинхронный двигатель мощностью от 2-х до 10-и кВт;

3.3.  Габариты не более (600х800х230)мм;

3.4.  Масса – не более 40 кг;

3.5. Мощность, потребляемая станцией  -  не более 100 Вт.

4. Требования к стойкости и устойчивости к внешним воздействующим факторам.

4.1. Номинальные значения климатических факторов должны соответствовать группе УХЛ1 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543. Температура окружающей среды от –40оС до +40оС. Воздействие солнечной радиации, атмосферных осадков и ветровой нагрузки;

4.2.   Исполнение не взрывобезопасное;

4.3.   Степень защиты  IP54, в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96);

4.4.   В части механических воздействий группа условий эксплуатации М1 по ГОСТ 17516;

4.5. Шкаф управления будет расположен в районе с высотой над уровнем моря в пределах 1100-1350 метров.

5. Требования к надёжности.

5.1.  Режим работы – непрерывный,  длительный;

5.2.  Питание от одного ввода.

6. Требования к количеству поставляемого товара, объёму выполняемых работ, оказываемых услуг.

6.1.  К поставляемой системе должен быть комплект деталей, требующих замены в процессе эксплуатации.

7. Требования к обслуживанию товара.

7.1. Устранять недостатки по гарантийным обязательствам. Расходы, связанные с устранением недостатков в течение гарантийного срока, несёт Поставщик.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, услуг

8.1. Поставщик обязан доставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Чита.

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Поставщик обязан предоставить полный пакет технической документации по монтажу, эксплуатации и обслуживанию поставляемой станции управления.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

10.1. Оборудование должно быть разрешено к эксплуатации на территории РФ.

11. Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.

11.1.  Гарантийный срок на оборудование должен быть не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.