Приложение №1 к запросу, исх.№ _____

Техническое задание

 на закупку
Насосы центробежные
(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
производитель
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Насос 
Типа NB-65-250/238-С-F-S-BAQE (GRUNDFOS) или эквивалент.
	Центробежный, несамовсасывающий, одноступенчатый    
- Должен обеспечивать: Q=15...145 м³/час при  H=80...65 м; частота вращения 2950 об/мин; номинальный напор 68,1 м; номинальная подача 134 м³/час; 

   - уплотнение вала – типа BAQE, вторичное уплотнение вала – типа NONE, 

   - допуск на рабочие характеристики: ISO 9906:1999 Annex A; 

   - корпус насоса: чугун EN-GJL-250 ASTM A48-40 B; 

   - рабочее колесо из нержавеющей стали 1.4408, щелевое уплотнение из бронзы; 

   - рабочая жидкость: вода, диапазон температур от 0ºС до 120°С, температура жидкости 20ºС, плотность 998,2 кг/м³; 

   - насос со спиральной направляющей камерой; разработанный в соответствии с ISO 5199; размер и номинальная мощность соответствуют EN 733; фланцы PN16 с размерами в соответствии с EN 1092-2; конструкция должна обеспечивать возможность демонтажа двигателя без демонтажа корпуса насоса;

    -несбалансированное резиновое сильфонное уплотнение  в соответствии с DIN EN 12756; рабочее колесо должно иметь статическую балансировку, согласно ISO 1940-1, класс G6.3 и гидравлическую балансировку для компенсации осевых нагрузок; 

   - насос должен быть оборудован сильфонным уплотнением с передачей крутящего момента  с помощью пружины и сильфона; первичное уплотнение : - материал подвижного кольцевого уплотнения - графит, пропитанный металлом., неподвижного - карбид кремния (SiC); вторичное уплотнение - EPDM (этиленпропиленовый каучук); 

   - электродвигатель: полностью закрытый с воздушным охлаждением и соединительными размерами в соответствии со стандартами IES 60034, КПД электродвигателя в соответствии со стандартом IEC 60034-30; электродвигатель должен быть снабжен термисторами (датчиками РТС) в обмотках в соответствии со стандартом DIN 44081/DIN 44082; возможность подключить электродвигатель к внешнему частотному преобразователю; класс энергоэффективности IE2, энергоэффективность 92,6 %; количество полюсов электродвигателя - 2; номинальная мощность - 37 кВт; промышленная частота - 50 Hz; номинальное напряжение - 3х380-420D/660-725Y V; номинальный ток - 66,5-60,5/38,5-35,0 А; пусковой ток 750-750%; Cos φ: 0,9; эффективность электродвигателя: а) при полной загрузке 92.6-92.6 % б) при 3/4 нагрузки 92,6-92,6 % в) при 1/2 нагрузке 91,5-91,5 %; класс защиты (IEC 34-5): 55; класс изоляции (IEC 85): F; тип смазки: Grease


	
	шт.
	1

	2
	Насос 
Типа NBE40-250/245-C-F-A-BAQE (GRUNDFOS) или эквивалент.
	Центробежный, несамовсасывающий, одноступенчатый.

- Должен обеспечивать след. параметры: Q=6...65 м³/час при H=82...65 м; частота вращения 2930 об/мин; номинальный напор 74,5 м; номинальная подача 64,5 м³/час; 

   - уплотнение вала – типа BAQE, вторичное уплотнение вала – типа NONE, 

   - допуск на рабочие характеристики: ISO 9906:1999 Annex A; 
   - корпус насоса и рабочего колеса: чугун EN-GJL-250 ASTM A48-40 B; 
   - рабочая жидкость: вода, диапазон температур от 0ºС до 120°С, температура жидкости 20ºС, плотность 998,2 кг/м³; 

   - насос со спиральной направляющей камерой; разработанный в соответствии с ISO 5199; размер и номинальная мощность соответствуют EN 733; фланцы PN16 с размерами в соответствии с EN 1092-2; конструкция должна обеспечивать возможность демонтажа двигателя без демонтажа корпуса насоса; 

   - несбалансированное резиновое сильфонное уплотнение  в соответствии с DIN EN 12756; 

   -рабочее колесо должно иметь статическую балансировку, согласно ISO 1940-1, класс G6.3 и гидравлическую балансировку для компенсации осевых нагрузок; 
   - насос должен быть оборудован сильфонным уплотнением с передачей крутящего момента  с помощью пружины и сильфона; первичное уплотнение : - материал подвижного кольцевого уплотнения - графит, пропитанный металлом., неподвижного - карбид кремния (SiC); вторичное уплотнение - EPDM (этиленпропиленовый каучук); 

   - электродвигатель: полностью закрытый с воздушным охлаждением и соединительными размерами в соответствии со стандартами IES 60034, КПД электродвигателя в соответствии со стандартом IEC 60034-30; блок управления электродвигателя должен включать в себя защиту от медленного и быстрого подъема температуры; электродвигатель со встроенным частотным преобразователем и ПИ-регулятором в клеммной коробке; клемная коробка должна содержать: а) вход пуска/останова насоса (беспотенциальный контакт) б) дистанционная настройка рабочей точки посредством аналогового сигнала, 0-10 В, 0(4)-20 мА в) подача напряжения 10 В на настраиваемый потенциометр, Iмакс=5 мА г) один аналоговый вход датчика, 0-10 В, 0(4)-20 мА д) подача напряжения 24 В на датчик, Iмакс=40 мА е) один цифровой вход ж) два беспотенциальных реле сигнала неисправности с переключающим контактом, указывающие режимы "Отказ", "Работа" или "Готов" з) соединение RS-485 GENIbus и) интерфейс для CIM-модуля шины связи Grundfos;  класс энергоэффективности IE2; количество полюсов электродвигателя - 2; номинальная мощность - 18,5 кВт; номинальная скорость: 480-3540 об/мин; промышленная частота - 50 Hz; номинальное напряжение - 3х380-480 V; номинальный ток - 37,0-31,0 А; Cos φ: 0,91-0,88; класс защиты (IEC 34-5): IP55; класс изоляции (IEC 85): F; тип смазки: Grease

	
	шт.
	1


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная), паспорта, руководства по эксплуатации;
· гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 года;

· другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

От Заказчика: __________________  ______________________ / _______________ /


должность
подпись
Фамилия И.О.
От исполнителя:  Начальник ОМТС  ______________________ / _______________ /



подпись
Фамилия И.О.
