Приложение №1

к договору №______

от «__» ________________ 2012г.

Техническое задание

на услуги по обеспечению отоплением объектов строительной площадки Балтийской АЭС

- Цель:

- обеспечение нормальных условий труда в производственных и общественно-бытовых помещениях.

2. Выработка тепла для теплоснабжения осуществляется модульной котельной производительностью 0,5 МВт.

3. Исходные (проектные) данные для оказания услуг по обеспечению отоплением и вентиляцией производственных и общественно-бытовых помещений:

Таблица 1.

| Наименование объекта | Расход тепла, кВт (отопление; вентиляция) |
| --- | --- |
| Модульная котельная | _ |
| Столовая на 300 пос. мест | 313,2 |
| АБК «Генподрядчика» | 94,92 |
| АБК «Заказчика» | 127,85 |
| Итого | 535,97 |

- планируемое потребление тепловой энергии в производственных и общественно-бытовых помещениях в отопительном сезоне 2012 – 2013г.: Q0=Q0max*24*n*tj-t0mtj-t0*Кu

где Q0max - расчетное значение тепловой нагрузки отопления, Гкал/час, принимается по проекту зданий;

tj – усредненное расчетное значение температуры воздуха внутри отапливаемых зданий, 0С (принимаем – 20 0С);

t0 – расчетное значение температуры наружного воздуха для проектирования отопления в конкретной местности (для Калининградской области – 19 0С);

t0m – среднее значение температуры наружного воздуха за планируемый период (+1,1 0С);

n – продолжительность функционирования систем отопления в планируемый период (182 дня);

Кu – коэффициент использования (0,629).

Q0=535,97/1000/1,163* (20-1,1)/(20+19)*24*182*0,629 = 614 Гкал;

- температурный график: 95-70 С0;

- давление на РУ зданий не менее – 6,6 кгс/см2;

- система теплоснабжения: закрытая, двухтрубная;

- Основные требования к выполнению работ, требования и нормы, определяющие характеристики работ:

- обеспечить круглосуточное бесперебойное производство теплоносителя заданных параметров в объеме, необходимом для зданий в отопительный период;

- вид топлива: дизельное;

- оборудование должно быть сертифицировано в соответствии с требованиями ГОСТ, и иметь разрешение на применение Ростехнадзора РФ;

- исполнение должно быть взрывобезопасным и пожаробезопасным, исключать несанкционированное изменение рабочих параметров оборудования;

- учет выданной тепловой энергии должен осуществляться по сертифицированным, откалиброванным и поверенным средствам измерений;

- обслуживающий персонал должен быть подготовлен в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (пункт 2.3).

- Требования к топливным резервуарам и месту их установки, а также к топливопроводу:

- предусмотреть установку закрытого расходного бака жидкого топлива в помещении котельной вместимостью не более 1 м3(СНиП II-35-76 «Котельные установки»).

6. Перечень документации, представляемой по окончании выполненных работ: Акт сдачи-приемки оказанных услуг, счет - фактура, счет, расчет фактических затрат.

От ИСПОЛНИТЕЛЯ

___________________________

________________ Ф.И.О.

«__» ______________ 2012г.

От ЗАКАЗЧИКА

Директор БФ ОАО «НИАЭП»

________________ В.М. Махонин

«__» ______________ 2012г.