
ТОМ 2

Техническая часть 

Предмет закупки: Право заключения договора на выполнение работ по эксплуатационному, техническому обслуживанию и контролю за техническим состоянием оборудования, сетей и сооружений системы теплоснабжения  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ»
г. Снежинск
2014 г.
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Выполнение работ по эксплуатационному и техническому обслуживанию, надлежащему содержанию и ремонту, а также осуществлению контроля за техническим состоянием сетей, сооружений и оборудования систем  теплоснабжения.


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 

	1.Эксплуатация оборудования и сетей системы теплоснабжения с выработкой тепловой энергии в виде горячей воды и пара, и транспортировкой теплоносителей до потребителей.
2.Планово-предупредительный ремонт оборудования и сетей системы теплоснабжения, в том числе осмотр, техническое обслуживание, текущий ремонт, капитальный ремонт, не связанный с полной заменой оборудования, испытания. 
3. Контроль за техническим состоянием сетей, сооружений и оборудования системы теплоснабжения.

Срок оказания услуг: по 31.01.2016г.

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	         Исполнитель обязан:
1. Содержать сооружения и оборудование в рабочем состоянии.

2.  Эксплуатировать обслуживаемое оборудование в соответствии с действующими нормами и режимными картами. 

3.  Обеспечивать выработку тепловой энергии на котельной Заказчика, входящей в Перечень обслуживаемого оборудования по Приложению 1, в соответствии с действующими нормами, соблюдая расчетный режим работы оборудования и предельно-допустимые нормы по выбросам в атмосферу, по сбросам загрязняющих веществ со сточными водами, нормативы образования отходов, установленными для котельных. Отклонение от расчетного режима работы возможно при согласовании с Заказчиком. Обеспечивать  производственный процесс материальными ресурсами, необходимыми для выработки тепловой энергии на обслуживаемых котельных Заказчика, за исключением природного горючего газа, топочного мазута, электроэнергии и водопроводной воды.

4.  Выполнять планово-предупредительный ремонт (осмотр, техническое обслуживание, текущий ремонт, капитальный ремонт, не связанный с полной заменой оборудования, испытания).

5.  Выполнять аварийный ремонт.

6. Выполнять функции ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию:

- систем газораспределения и газопотребления;

- паровых и водогрейных котлов;

- сосудов, работающих под давлением;

- трубопроводов пара и горячей воды;

- тепловых энергоустановок (в т.ч. баков-аккумуляторов) и тепловых сетей;

- дымовых и вентиляционных промышленных труб;

- мазутного хозяйства;

- вентсистем.

7. Выполнять функции ответственного:

- за содержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии;

- за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений;

- за электрохозяйство.

8. Выполнять функции владельца (в рамках технического и организационного исполнения) трубопроводов пара и горячей воды, котлов, экономайзеров и пароперегревателей, грузоподъемных механизмов и кранов, сосудов, работающих под давлением при обслуживании оборудования, являющегося предметом договора.

9. Осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах Заказчика («Система газопотребления предприятия», «Площадка хранения мазутного топлива» (комплекс котельной), «Участок трубопроводов теплосети») по заранее разработанным Исполнителем планам. По результатам работы ежеквартально до 24 числа последнего месяца квартала представлять Заказчику Отчет о проведении производственного контроля с информацией об авариях и инцидентах; одновременно с отчетом за четвертый квартал представить годовой отчет установленной формы.

10. Составлять графики планово-предупредительных ремонтов (ППР) в соответствии с «Положением о ППР энергетического оборудования и энергосетей в подразделениях РФЯЦ-ВНИИТФ». Объем работ ППР по каждому виду оборудования рассчитывать по действующим нормам и правилам. Графики ППР составляются Исполнителем в срок до 01 июня предшествующего ремонту года и направляются в ЭМО института для согласования и утверждения главным инженером института. 

Планово-предупредительные ремонты проводить в соответствии с графиками ППР. Необходимая корректировка работ по графику ППР должна проводиться своевременно. 

11. Предоставить в срок до 15 мая на согласование Заказчику план мероприятий по подготовке к отопительному периоду.

12. Своевременно подготавливать оборудование, являющееся предметом договора, к осенне-зимнему отопительному сезону, согласно плану мероприятий, согласованному с Заказчиком.

13. В срок до 15 декабря составить графики метрологической поверки контрольно-измерительных приборов (КИП) и согласовать их с Заказчиком. Снимать измерительные приборы и сдавать их в поверку согласно графику метрологической поверки измерительных приборов, устанавливать их после поверки. Оформлять акты на списание бракованных измерительных приборов и оформлять акты приема-сдачи установленных взамен забракованных приборов. Поверка КИП и узлов учета Заказчика, приобретение новых - производится за счет Заказчика.

14. Обеспечивать в соответствии с годовым графиком ППР оказание регламентных услуг по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации в обслуживаемых зданиях. 

15. По результатам выполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору в срок до 31 января, провести анализ нарушений в работе обслуживаемого оборудования и предоставить Заказчику отчет с разработанными мероприятиями по улучшению работы оборудования и обслуживающего персонала.

16. Рассматривать и выдавать заключение по проектам на новые и реконструируемые объекты Заказчика, предоставлять Заказчику технические данные, необходимые для выдачи технических условий по присоединению новых или реконструируемых объектов к существующим тепловым сетям. Предоставлять исходную информацию и рекомендации для составления технических заданий на проектирование.

17. Обеспечивать сохранность обслуживаемого оборудования Заказчика, а именно: выявление фактов порчи, утраты и хищения, при необходимости обеспечение охраны этого имущества, информирование органов внутренних дел, оформление документов на возмещение убытков. Проводить по факту хищения, порчи, утраты служебное расследование с участием представителя Заказчика.

18. Проводить инвентаризацию обслуживаемого оборудования Заказчика на основании приказа об инвентаризации и инвентаризационных ведомостей, предоставленных Заказчиком, с составлением инвентаризационных документов от имени Заказчика. Оформлять документы на списание и постановку оборудования на учет, внесение изменений и исправлений с последующей подачей этих документов в бухгалтерию Заказчика.

19. Разрабатывать эксплуатационные инструкции и инструкции по охране труда на обслуживаемых объектах.

20. Поддерживать оборудование в состоянии, обеспечивающем надежную выработку тепловой энергии на котельной и доставку ее потребителям по обслуживаемым тепловым сетям. Поддерживать оборудование, задействованное при использовании резервных видов топлива, в рабочем состоянии. 

21. Эксплуатировать теплогенерирующее оборудование в соответствии с режимными картами, соблюдая расчетный режим работы оборудования и предельно-допустимые нормы по выбросам в атмосферу и по сбросам загрязняющих веществ со сточными водами на котельной. Отклонение от расчетного режима работы возможно при согласовании с Заказчиком.

22. Производить горячую воду и осуществлять производственный контроль за ее качеством в соответствии с требованиями  СанПин 2.1.4.1074-01.

23. Использовать резервные виды топлива на теплогенерирующем оборудовании по согласованию с Заказчиком. Осуществлять контроль за качеством мазута, хранящегося в резервуарах хранения резервного топлива.

24. Обеспечивать эксплуатацию систем учета тепла, теплоносителя и топлива, установленных на обслуживаемом оборудовании и сетях, вести запись показаний приборов учёта:

- передавать показания приборов учета топлива Заказчику 1-го числа каждого месяца;

- снимать показания приборов учета тепловой энергии (на 25-26 число каждого месяца), установленных на наружных тепловых сетях Заказчика, оформлять ведомость показаний и передавать в договорной отдел теплоснабжающей организации до 17 часов 26-го числа нарочным; копию ведомости показаний направлять главному энергетику предприятия - Заказчик до 28 числа каждого месяца;

- при выявлении  каких-либо нарушений в функционировании приборов учета, а также выявлении  факта нарушения сохранности пломб, в течение суток известить об этом главного энергетика Заказчика, оформить акт и направить его в договорной отдел теплоснабжающей организации и Заказчику;

- снимать и устанавливать пломбы на приборы учета тепловой энергии и теплоносителя в присутствии представителей Заказчика.

25. Выполнять противопаводковые и другие мероприятия в отношении обслуживаемого оборудования Заказчика, содержать прилегающую к указанному оборудованию территорию, в том числе охранную зону тепловых сетей в соответствии с требованием санитарных норм и действующей НТД, восстанавливать участки территории (включая грунтовое и твердое покрытие, насаждения), поврежденные при проведении работ на теплосетях, указанных в Приложении 1.

26. Поддерживать здания и сооружения, входящие в перечень Приложение 1, в соответствии с требованиями санитарных норм; выполнять санитарный ремонт вышеназванных зданий и сооружений в объемах, предусмотренных в расчёте стоимости работ по договору; уведомлять Заказчика о необходимости проведения санитарных, капитальных, аварийных ремонтов конструктивных элементов этих зданий и сооружений; выполнять и поддерживать в состоянии, обеспечивающем безопасность людей, ограждение объектов, находящихся на консервации и (или) планируемых к демонтажу. Выполнять функции ответственных за содержание в исправном состоянии зданий и сооружений, указанных в Приложении 1 договора.

27. Содержать в проезжем состоянии подъезды к теплосетям и проводить все необходимые для этого мероприятия, организовывать механизированную расчистку подъездных путей от снега, а при необходимости прилегающей к указанному оборудованию территории силами Заказчика.

28. Оформлять технические документы, необходимые Заказчику для получения ему лицензий на выполнение производственной деятельности на обслуживаемых объектах.

29. Осуществлять ввод в эксплуатацию вновь смонтированного оборудования и сетей (технический надзор за строительством, прокладкой коммуникаций и монтажом, комплексное опробование, оформление эксплуатационной документации и согласование актов выполненных подрядчиками работ, оформление в надзорных организациях разрешений на включение).

30. Направлять в адрес Заказчика предложения для составления титульных списков капитальных ремонтов и реконструкций энергосетей и энергооборудования, титульного списка эксплуатационных работ, не входящих в перечень обязательств Исполнителя по настоящему договору, и предложения в комплексный план мероприятий по приобретению оборудования не требующего монтажа. Сопровождать и вносить предложения по изменению при согласовании и утверждении титулов Заказчиком. 

31. Разрабатывать проекты по титулу, согласовывать проекты, курировать капитальные ремонты, выполнять функции генподрядчика (заключение договоров с подрядными организациями) с заключением отдельного договора.

32. Составлять и оформлять акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности на обслуживаемых сетях Заказчика между Заказчиком и сторонними потребителями, запитанными от этих сетей, на основании данных о сторонних потребителях, предоставленных Заказчиком.

33. Назначать распорядительным документом лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов Заказчика «Система газопотребления предприятия», «Площадка хранения мазутного топлива» (комплекс котельной), «Участок трубопроводов теплосети».

34. При необходимости выполнения эксплуатационных работ на обслуживаемом оборудовании сторонними специализированными организациями (например, диагностика) организовывать заключение Заказчиком договоров с этими организациями, участвовать в переговорах, готовить необходимую техническую документацию, участвовать в приёмке выполненных работ. 

35. Разрабатывать мероприятия по энергосбережению для внедрения на объектах, оборудовании и сетях, обслуживаемых по данному договору. 

36. Организовать обращение с отходами, образующимися при эксплуатационном и техническом обслуживании и контроле за техническим состоянием сетей, сооружений и оборудованием системы теплоснабжения Заказчика, в соответствии с действующей на предприятии Заказчика инструкцией о порядке обращения с отходами. 
37. Предоставлять Заказчику ежеквартально сведения о фактически израсходованных за отчетный период материалах при оказании услуг по настоящему договору, с указанием количества и стоимости материалов.

	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	     Перечень обслуживаемого оборудования системы  теплоснабжения:

- Комплекс котельной (Здания и сооружения комплекса котельной, основное и вспомогательное теплосиловое и электрооборудование, внутренние сети котельной установленной мощностью 120,5Гкал*час, в т.ч. мазутохозяйство, ГРП, узел учета газа, приборы учета энергоносителей, газопроводы, баки аккумуляторы).

- Здания системы теплоснабжения (Здания (6 объектов) и с теплосиловым и электрооборудованием и внутренними сетями).

- Тепловые сети (Наружные тепловые сети канальной и надземной прокладки, в т.ч. трубопроводы горячей воды и  паропроводы общей протяженностью до 99,4 тыс. м в однотрубном исчислении, узлы учета тепловой энергии и теплоносителя).
     Годовое количество нормо-часов -  160 637.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	Исполнитель обязан оказывать услуги в объеме и в сроки, указанные в подразделах 2.1-2.2. настоящего задания и в соответствии с требованиями:

- действующих для каждого вида сетей, сооружений и оборудования правил технической эксплуатации и нормативной документации;

- действующего на предприятии Заказчика «Положения о планово-предупредительном ремонте энергетического оборудования и энергосетей в подразделениях РФЯЦ-ВНИИТФ» и утвержденными в соответствии с ним «Годовыми графиками планово-предупредительного ремонта энергетического оборудования и энергосетей на 2015-2016 г.г.», обслуживаемых по настоящему договору;

- технических регламентов к договору на оказание услуг.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	Услуги должны быть оказаны квалифицированным персоналом с использованием современных технологий производства работ и должны отвечать требованиям действующей нормативно-технической документации:
 «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации МДК 3-02.2001» (утверждены приказом Госстроя РФ от 30.12.99 №168.), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России, приказ Минэнерго РФ № 6 от 13.01.2003г.), Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»,, Стандарта отрасли «Техническая эксплуатация газораспределительных систем» ОСТ 153-39.3-051-2003, «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ», «Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод», «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», и другой действующей нормативно-технической документации.

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	В отношении оказываемых Исполнителем услуг устанавливается гарантийный срок в течение 24  месяцев с момента подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг лет (первый год – период исполнения обязательств по договору, второй год – гарантия безаварийности после окончания срока действия договора).  
Исполнитель должен гарантировать соответствие качества оказанных услуг требованиям действующих нормативно-правовых актов и действующей нормативно-технической документации..

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Требования о конфиденциальности (в случае наличия). Для заказчиков первой группы требования о конфиденциальности не должны противоречить требованиям статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и нормативным актам правительства Российской Федерации, выпущенным в развитие Федерального закона 223-ФЗ от 18.07.2011

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	Исполнитель обязан обеспечить соблюдение требований норм безопасности производства работ, охраны труда, охраны окружающей среды и противопожарной безопасности в период выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП, нормативными актами и решениями местных административных органов; обязан нести ответственность за несоблюдение указанных требований.

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	-

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	Участник должен предоставить заверенные копии:

а) лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных объектов в части видов оборудования, передаваемого на обслуживание, с областью действия в пределах г. Снежинска;

б) лицензии на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний (выполнение работ с микроорганизмами IV группы патогенности);
в) решения о регистрации электролаборатории, выданным Ростехнадзором, с правом выполнения испытаний и измерений параметров электрооборудования и электроустановок напряжением 0,4 кВ;

г) документов, подтверждающих наличие аттестованного персонала на право выполнения работ на оборудовании указанном в договоре (в свободной форме);

д) документов, подтверждающих сведения о производственной базе, материальных запасах, специализированных машинах, механизмах, средствах малой механизации, имеющихся у участника для выполнения услуг, являющихся предметом договора (в свободной форме);
и) сертификата, удостоверяющего Систему Менеджмента Качества (СМК).

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	Требования
	Документы

	Обеспеченность финансовыми ресурсами (оборотными средствами)
	Копия бухгалтерского баланса за истекший год и за истекший период (полугодие текущего года/ 9 месяцев текущего года)

	Наличие опыта оказания аналогичных услуг
	Справка о перечне и объемах выполнения договоров за последние 3 года.


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Результатом оказанных услуг является: обеспечение стабильного надёжного функционирования системы теплоснабжения Заказчика.

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	Исполнитель 1 числа месяца, следующего за расчетным месяцем, направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг и счет-фактуру на оплату. Заказчик до 8 числа месяца, следующего за расчетным, возвращает оформленный акт сдачи-приемки оказанных услуг и производит окончательный расчет за оказанные в расчетном месяце услуги с учетом внесенного аванса, до 15 числа месяца, следующего за расчетным месяцем.

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	Исполнитель ежемесячно передает Заказчику:
- отчет о выполнении Графика планово - предупредительного ремонта;
- отчеты  о работе котельной, расходе топлива, выработке и отпуске тепловой энергии, о расходе исходной воды;
- акт сдачи-приемки выполненных работ;

-  счет и счет-фактуру.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	-


РАЗДЕЛ 6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	-
	-
	-


РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	-
	-
	-


