## Сентябрь 401
Спецификация. Поставка задвижек специальных быстродействующих для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | НДС руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 27
1 | 2.ИСУП.3809273Д1 | 4UX12S33 | Задвижка запорная быстродействующая | по типу А01 124/НЗ-4025/250-300-01 | 2BIIв | Оборудование | 300 | 2,5 | 250 | техническая вода |  | 620 | пневмопривод НЗ |  |  | угл | под приварку | по типу ТУ 422-16-010/83-А | (после выпуска ПСД-МСЧ) | R4.00617.4.0.11 |  | R4.00617.8.0.11 | C/2 | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | время закрытия не более 10 с | 2015-06-01 | БКП 1/1 | 191244.15 | Задание №ЗЗ-Р4-7042-201377724; СЗ №2014-1208
2 | 2.ИСУП.3809274Д1 | 4UX11S33 | Задвижка запорная быстродействующая | по типу А01 124/НЗ-4025/250-300-01 | 2BIIв | Оборудование | 300 | 2,5 | 250 | техническая вода |  | 620 | пневмопривод НЗ |  |  | угл | под приварку | по типу ТУ 422-16-010/83-А | (после выпуска ПСД-МСЧ) | R4.00617.4.0.11 |  | R4.00617.8.0.11 | C/2 | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | время закрытия не более 10 с | 2015-06-01 | БКП 1/1 | 191244.15 | Задание №ЗЗ-Р4-7042-201377724; СЗ №2014-1208
3 | 2.ИСУП.3813603Д1 | 4UX11S31 | Задвижка запорная быстродействующая | по типу ТД 13075-300-09 | 2BIIIс | Оборудование | 300 | 1 | 250 | техническая вода |  | 850 | пневмопривод НЗ |  |  | угл | под приварку | по типу ТУ 26-07-360-86 РЕД. 2009 | R4.00616.3.0.16 | R4.00616.1.0.11 |  | R4.00616.8.0.11 изм. 1 | C/2 | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | время закрытия не более 10 с | 2015-06-01 | БКП 1/1 | 227035.34 | Задание №ЗЗ-Р4-7042-201377724; СЗ №2014-1208
4 | 2.ИСУП.3813604Д1 | 4UX12S31 | Задвижка запорная быстродействующая | по типу ТД 13075-300-09 | 2BIIIс | Оборудование | 300 | 1 | 250 | техническая вода |  | 850 | пневмопривод НЗ |  |  | угл | под приварку | по типу ТУ 26-07-360-86 РЕД. 2009 | R4.00616.3.0.16 | R4.00616.1.0.11 |  | R4.00616.8.0.11 изм. 1 | C/2 | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | время закрытия не более 10 с | 2015-06-01 | БКП 1/1 | 227035.34 | Задание №ЗЗ-Р4-7042-201377724; СЗ №2014-1208
0
0