от 20.11.2013 г. № 1135 Р4-13-Р-2
Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 4.2 конкурсной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 1135 Р4-13 Поставка задвижек запорных Dn 150 мм для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС:
Содержание запроса:

1. Допускается ли в предложении участника применить на предлагаемых задвижках Ду 150 электропривода с мощностью электродвигателя не более 1,32 кВт;

2. Требуется ли дополнительная комплектация электроприводов для напряжения питания цепей управления и сигнализации 24В.
Разъяснение положений конкурсной документации:

1. Применение для задвижек электропривода с мощностью электродвигателя не более 1,32 кВт допускается.

2. Требуется комплектация электроприводов для напряжения питания цепей управления и сигнализации 24 В. Конечные выключатели и выключатели муфт ограничения крутящего момента электропривода должны обеспечивать коммутацию в цепях постоянного тока напряжением 24 В, сила тока 1-400 мА.
