## TDSheet
Приложение №1
к договору от ___________ №__________________
Спецификация поставки оборудования
Таблица №1
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса не более, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Сметная стоимость/ ед. (руб.) | № Сметы | Срок поставки оборудования | Цена единицы, рублей с НДС | Общая стоимость, рублей с НДС | Наименование предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Тип, марка, характеристика предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Наименование изготовителя предлагаемой продукции (указать обязательно) | Предлагаемый срок поставки
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры
1 | 2 | 3 | 4 | 4а | 4б | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10а | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
110 | 03UGV | Блок биологической, глубокой очистки сточных вод и производственно-вспомогательных помещений
110.1 |  | Система подачи сжатого воздуха для технологических нужд
110.1.1 | аннул.00SCB10AN001 00SCB10AN001 аннул.00SCB11AN001 00SCB11AN001 | Роторный компрессор с электродвигателем в комплекте с глушителями шума всасывания и нагнетания. | 24ВФ-М-40-10,8-3-11 (23ВФ-10/1,5СМ2У3) Или эквивалент | L=10,8 м3/мин N=1,5 МПа, АИР132М2У3 N=11,0 кВт и n=1500 об/мин Срок службы - 30 лет |  | - | 4H/-/III | QA4 | сборный | к-т | 2 | 0 | 264 | 528 | УХЛ4 II | 6 (ОЖ2) II | 03UGV 0,000 |  |  | 2013-06-30
110.2 |  | Система биологической очистки во вторичных отстойниках
110.2.1 | 0 аннул.00GRD40BR001 00GRD40BR001 аннул.00GRD40BR002 00GRD40BR002 аннул.00GRD40BR003 00GRD40BR003 аннул.00GRD40BR004 00GRD40BR004 | Аэратор полимерный каркасный | Аэpатоp АП КВ – 6,0 ´ 120 Или эквивалент | с воздушным зазором длиной 6м и наружным диаметром 120мм |  | ТУ 4859-001-41901146-2000 или аналог NW2P.D.188.0.1UGV&&.GRD&&.052.MD.0001 | 4H/-/III | QA4 | сборный | к-т | 4 | 0 | 21 | 84 | УХЛ5 II | 6 (ОЖ2) II | 03UGV 0,000 |  |  | 2013-08-31
110.2.2 | аннул.0 аннул.00GRD50BR001 00GRD50BR001 аннул.00GRD50BR002 00GRD50BR002 аннул.00GRD50BR003 00GRD50BR003 аннул.00GRD50BR004 00GRD50BR004 аннул.00GRD50BR005 00GRD50BR005 аннул.00GRD50BR006 00GRD50BR006 аннул.00GRD50BR007 00GRD50BR007 аннул.00GRD50BR008 00GRD50BR008 аннул.00GRD50BR009 00GRD50BR009 аннул.00GRD50BR010 00GRD50BR010 аннул.00GRD50BR011 00GRD50BR011 аннул.00GRD50BR012 00GRD50BR012 | Аэратор полимерный каркасный | Аэpатоp АП КВ – 2,0 ´ 120 Или эквивалент | с воздушным зазором длиной 2м и наружным диаметром 120мм |  | ТУ 4859-001-41901146-2000 или аналог NW2P.D.188.0.1UGV&&.GRD&&.052.MD.0001 | 4H/-/III | QA4 | сборный | к-т | 12 | 0 | 7.5 | 90 | УХЛ5 II | 6 (ОЖ2) II | 03UGV 0,000 |  |  | 2013-08-31
110.2.3 | 0 аннул.00GRD40AB001 00GRD40AB001 аннул.00GRD40AB002 00GRD40AB002 аннул.00GRD40AB003 00GRD40AB003 аннул.00GRD40AB004 00GRD40AB004 | Затвор щитовой поверхностный | Затвор ЗЩ П Р 0,3х0,65 (0,3) Или эквивалент | шириной и высотой рамы 0,3х0,65 и высотой щита 0,3 |  | ТУ 4859-011-41901146-2006 или аналог NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.052.MD.0001 | 4H/-/III | QA4 | сборный | к-т | 4 | 0 | 33 | 132 | УХЛ5 II | 6 (ОЖ2) II | 03UGV +3,300 |  |  | 2013-08-31
110.2.4 | 00GRD40BB001 00GRD40BB002 00GRD40BB003 00GRD40BB004 00GRD40BB005 00GRD40BB006 00GRD40BB007 00GRD40BB008 | Короб с керамзитом (аэротенк первой ступени) в комплекте | Нестандартное оборудование | 2000х1120х 2140(h) мм Срок службы - 30 лет |  | NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.052.DH.0001, л. 2 | 4H/-/III | QA4 | сборный | компл | 8 | 0 | 327.5 | 2620 | УХЛ5 II | 6 (ОЖ2) II | 03UGV 0,000 |  |  | 2013-08-31
110.2.5 | 00GRD40BB009 00GRD40BB010 00GRD40BB011 00GRD40BB012 | Установка вторичного отстойника с модулем тонкослойного отстаивания | Нестандартное оборудование | 3000х2680х 3330(h) мм Срок службы - 30 лет |  | NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.052.DC.0001 | 4H/-/III | QA4 | сборный | компл | 4 | 0 | 1493.3 | 5973.2 | УХЛ5 II | 6 (ОЖ2) II | 03UGV 0,000 |  |  | 2013-08-31
110.2.6 | 00GRD50AT001 00GRD50AT002 00GRD50AT003 00GRD50AT004 00GRD50AT005 00GRD50AT006 00GRD50AT007 00GRD50AT008 | Элемент ершовой загрузки из капроновой лески и лавсанового волокна (аэротенк второй ступени) | Нестандартное оборудование | 1300х1000х 1650(h) мм Срок службы - 30 лет |  | NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.052.DH.0001, л. 14 | 4H/-/III | QA4 | сборный | компл | 8 | 0 | 96.3 | 770.4 | УХЛ5 II | 6 (ОЖ2) II | 03UGV 0,000 |  |  | 2013-08-31
110.2.7 | 00GRD50AT009 00GRD50AT010 00GRD50AT011 00GRD50AT012 00GRD50AT013 00GRD50AT014 00GRD50AT015 00GRD50AT016 | Элемент ершовой загрузки из лавсанового волокна (аэротенк второй ступени) | Нестандартное оборудование | 1300х1000х 1650(h) мм Срок службы - 30 лет |  | NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.052.DH.0001, л. 15 | 4H/-/III | QA4 | сборный | компл | 8 | 0 | 96.3 | 770.4 | УХЛ5 II | 6 (ОЖ2) II | 03UGV 0,000 |  |  | 2013-08-31
110.2.8 | 00GRD50BQ001 00GRD50BQ002 00GRD50BQ003 00GRD50BQ004 00GRD50BQ005 00GRD50BQ006 00GRD50BQ007 00GRD50BQ008 | Рама аэротенка второй ступени | Нестандартное оборудование | 2640х1020х 700(h) мм Срок службы - 30 лет |  | NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.052.DH.0001, л. 16 | 4H/-/III | QA4 | сборный | шт | 8 | 0 | 56.8 | 454.4 | УХЛ5 II | 6 (ОЖ2) II | 03UGV 0,000 |  |  | 2013-08-31
110.2.9 | 00GRD50BB001 00GRD50BB002 00GRD50BB003 00GRD50BB004 | Установка третичного отстойника с модулем тонкослойного отстаивания | Нестандартное оборудование | 3000х2450х 2800(h) мм Срок службы - 30 лет |  | NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.052.DC.0001 | 4H/-/III | QA4 | сборный | компл | 4 | 0 | 1250.5 | 5002 | УХЛ5 II | 6 (ОЖ2) II | 03UGV 0,000 |  |  | 2013-08-31
110.3 |  | Система подачи и распределения основной рабочей среды
110.3.1 | 00GRK30AP001 | Агрегат электронасосный погружной моноблочный комплектно с электродвигателем | ГНОМ 10-10 Или эквивалент | Q=10 м3/ч, H=10 м, N=1,1 кВт, 2900 об/мин, 380 В |  | ГОСТ 20763-85 | 4H/-/III | QA4 | сборный | компл | 1 | 0 | 19.5 | 19.5 | УХЛ4 II | 6 (ОЖ2) II | 03UGV |  |  | 2013-06-30
110.4 |  | Система циркуляции активного ила
110.4.1 | 00GRL20BB001 00GRL20BB002 | Илоуплотнитель | Нестандартное оборудование | D=1200 H=1900 Срок службы - 30 лет |  | NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.052.DH.0001, л. 21 | 4H/-/III | QA4 | сборный | шт | 2 | 0 | 305 | 610 | УХЛ4 II | 6 (ОЖ2) II | 03UGV 0,000 |  |  | 2013-08-31
110.4.2 | 00GRL10BB001 00GRL10BB002 00GRL10BB003 00GRL10BB004 | Иловая камера циркуляционного ила | Нестандартное оборудование | D=325 H=600 Срок службы - 30 лет |  | NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.052.DH.0001, л. 17 | 4H/-/III | QA4 | сборный | шт | 4 | 0 | 49.1 | 196.4 | УХЛ4 II | 6 (ОЖ2) II | 03UGV 0,000 |  |  | 2013-08-31
110.4.3 | 00GRL10AP001 00GRL10AP002 00GRL10AP003 00GRL10AP004 | Эрлифт циркуляционного ила | Нестандартное оборудование | D=219 H=360 Срок службы - 30 лет |  | NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.052.DH.0001, л. 18 | 4H/-/III | QA4 | сборный | шт | 4 | 0 | 16.1 | 64.4 | УХЛ4 II | 6 (ОЖ2) II | 03UGV 0,000 |  |  | 2013-08-31
110.4.4 | 00GRL20BB003 00GRL20BB004 00GRL20BB005 00GRL20BB006 | Иловая камера избыточного ила | Нестандартное оборудование | D=325 H=600 Срок службы - 30 лет |  | NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.052.DH.0001, л. 17 | 4H/-/III | QA4 | сборный | шт | 4 | 0 | 32.2 | 128.8 | УХЛ4 II | 6 (ОЖ2) II | 03UGV 0,000 |  |  | 2013-08-31
110.4.5 | 00GRL20AP001 00GRL20AP002 00GRL20AP003 00GRL20AP004 | Эрлифт избыточного ила | Нестандартное оборудование | D=108 H=230 Срок службы - 30 лет |  | NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.052.DH.0001, л. 19 | 4H/-/III | QA4 | сборный | шт | 4 | 0 | 3.5 | 14 | УХЛ4 II | 6 (ОЖ2) II | 03UGV 0,000 |  |  | 2013-08-31
110.5 |  | Система уплотнения и обеззараживания избыточного ила
110.5.1 | 00GRS10BB001 | Дегельминтизатор | Нестандартное оборудование | 1300x1200x 1200(h) мм Срок службы - 30 лет |  | NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.052.DH.0001, л.22 | 4H/-/III | QA4 | сборный | шт | 1 | 0 | 430 | 430 | УХЛ4 II | 6 (ОЖ2) II | 03UGV +4,200 |  |  | 2013-08-31
110.5.2 | 00GRS10BB002 00GRS10BB003 | Иловая камера уплотненного избыточного ила | Нестандартное оборудование | D=219 H=600 Срок службы - 30 лет |  | NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.052.DH.0001, л. 17 | 4H/-/III | QA4 | сборный | шт | 2 | 0 | 33.1 | 66.2 | УХЛ4 II | 6 (ОЖ2) II | 03UGV 0,000 |  |  | 2013-08-31
110.5.3 | 00GRS10AP001 00GRS10AP002 | Эрлифт уплотненного избыточного ила | Нестандартное оборудование | D=159 H=280 Срок службы - 30 лет |  | NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.052.DH.0001, л. 20 | 4H/-/III | QA4 | сборный | шт | 2 | 0 | 6.8 | 13.6 | УХЛ4 II | 6 (ОЖ2) II | 03UGV 0,000 |  |  | 2013-08-31
110.6 |  | Система приготовления и подачи гипохлорита натрия
110.6.1 | 00QCU10BB001 00QCU10BB002 | Расходный бак раствора гипохлорита натрия | Нестандартное оборудование | 320x320x 550(h) мм Срок службы - 30 лет |  | NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.052.DH.0001, л.23 | 4H/-/III | QA4 | сборный | шт | 2 | 0 | 7.3 | 14.6 | УХЛ4 II | 6 (ОЖ2) II | 03UGV +4,200 |  |  | 2013-08-31
111 | 04UGV | Тангенциальная песколовка
111.1 |  | Система подачи и распределения основной рабочей среды
111.1.1 | 00GRK10BB001 | Тангенциальная песколовка | Нестандартное оборудование | D=650 Срок службы - 30 лет |  | NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.052.DH.0002, листы 8, 9 | 4H/-/III | QA4 | сборный | шт | 1 | 0 | 656 | 656 | УХЛ5 II | 6 (ОЖ2) II | 04UGV +3,950 |  |  | 2013-08-31
111.1.2 | 00GRK10AB001 00GRK10AB002 00GRK10AB003 | Затвор щитовой поверхностный | ЗЩ П Р 0,3х0,65 (0,3) Или эквивалент | шириной и высотой рамы 0,3х0,65 м |  | ТУ 4859-011-41901146-2006 или аналог NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.052.MD.0001 | 4H/-/III | QA4 | сборный | шт. | 3 | 0 | 33 | 99 | УХЛ5 II | 6 (ОЖ2) II | 04UGV +4,020 |  |  | 2013-08-31
112 | 05UGV | Отстойник-биореактор
112.1 |  | Система подачи и распределения основной рабочей среды
112.1.1 | 00GRK10BR001 00GRK10BR002 00GRK10BR003 | Лоток | Нестандартное оборудование | R=900 H=340 Срок службы - 30 лет |  | NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.052.DH.0002, листы 3, 4 | 4H/-/III | QA4 | сборный | шт | 3 | 0 | 56.4 | 169.2 | УХЛ5 II | 6 (ОЖ2) II | 05UGV +3,340 |  |  | 2013-08-31
112.1.2 | 00GRK10AT001 00GRK10AT002 00GRK10AT003 | Блок ершовой загрузки из капроновой лески и лавсанового волокна | Нестандартное оборудование | D=2000 H=1500 Срок службы - 30 лет |  | NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.052.DH.0002, листы 6, 7 | 4H/-/III | QA4 | сборный | шт | 3 | 0 | 71.6 | 214.8 | УХЛ5 II | 6 (ОЖ2) II | 05UGV +1,750 |  |  | 2013-08-31
112.1.3 | 00GRK10BR004 00GRK10BR005 00GRK10BR006 | Рама с воздухораспределителем | Нестандартное оборудование | D=1685 H=150 Срок службы - 30 лет |  | NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.052.DH.0002, лист 5 | 4H/-/III | QA4 | сборный | шт | 3 | 0 | 56.5 | 169.5 | УХЛ5 II | 6 (ОЖ2) II | 05UGV +1,650 |  |  | 2013-08-31
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шеф-монтажом, руб с НДС (18%):
В т.ч. транспортные расходы, руб.с НДС (18%):
В т.ч. шеф-монтаж, руб. с НДС (18%):
|  | ПОСТАВЩИК | [14 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ