Техническое задание

для размещения заказа

путем проведения запроса цен в эл. форме на закупку

(вид процедуры закупки)

Кондиционер с установкой

(наименование лота)

для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»

расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.

Сведения о товарах

| № п/п | Наименование | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Страна производитель | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер Типа Daikin или эквивалент. | с "зимним пакетом" до минус 30 град. цельсия Технические характеристики: Наружный блок Daikin RR71BV Производительность по холоду: 7.1 кВт Уровень шума: 51 дБ Вес: 83 кг Размеры: 770х900х320 мм Электропитание: 220-240/50/1 В/Гц/Ф Потребляемая мощность на охлаждение:2.53 кВт Тип хладагента: R410A Температура окружающей среды до: -30 °C Гарантия 36 месяцев Внутренний блок Daikin FCQG71F Мощность по холоду (кВт) 7.1 Производительность по холоду (кВт): 8 Уровень шума (дБ) : 28 Потребляемая мощность на охлаждение, кВт: 2.7 Потребляемая мощность на обогрев, кВт: 2.8 Вес внутреннего блока, кг: 21 Размеры внутреннего блока, мм: 840x840x204 Пульт управления настенный Daikin BRC1E52A Проводной пульт управления Daikin BRC1E52A - многофункционален и оптимально подходит для организации функционирования сплит систем Daikin. Настенный пульт управления оснащен несколькими режимами программирования и функциями для контроля за работой системы. Применение многофункционального настенного пульта управления для управления работой сплит систем значительно облегчит эксплуатацию и техническое обслуживание системы кондиционирования. Расстояние между блоками (длинна трассы) 20 м. Хар-ки пом-й: 3 эт.; Н 3,2м | Чехия, Бельгия | шт | 1 |
| 2 | Кондиционер Типа Daikin или эквивалент. | Кондиционер Daikin - FTX25JV/RX25JV Кондиционер обладает низким уровнем шума, высокой энергоэффективностью, многоступенчатой системой очистки воздуха на основе титано-апатитового фотокаталического фильтра. Технические характеристики: Наружный блок Daikin RX25JV Размер наружного блока- 550*658*275 Вес 28 кг. Уровень звукового давления Охлаждение Макс./мин. 46 дБА Нагрев Макс./мин. 47 дБА Диапазон рабочих температур Охлаждение от/до +10~46 Нагрев от/до -15~20 Хладагент R410A Электропитание (VM) 220-240 B, 50 Гц Внутренний блок Daikin FTX25JV Холодопроизводительность 1.3/2.5/3.0 кВт Теплопроизводительность 1.3/2.8/4.0 кВт Мощность, потребляемая системой: Охлаждение от/до 0.31/0.73/1.05 кВт Нагрев от/до 0.25/0.69/1.11 кВт Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение)/Класс 3.42/A Коэффициент COP (нагрев)/Класс 4.06/A Расход воздуха: Охлаждение 9.2 / 6.0 / 4.8 м3/мин Нагрев 9.7 / 6.3 / 5.5 м3/мин Уровень звукового давления Охлаждение Макс./мин./тихий 40/26/22 дБА Нагрев Макс./мин./тихий 40/28/25 дБА Трубопровод хладагента Макс. длина/перепад высот 15/12 м Диаметр труб жидкость/газ 6.4/9.5 мм Габаритные размеры 283*770*198 Вес 7 кг Хар-ки пом-й: 4 эт.; Н 3,2м Расстояние между блоками (длинна трассы) 15м. Гарантия 36 месяцев | Чехия, Бельгия | шт | 1 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия)

- гарантийный срок – не менее установленного производителем.

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 года;

качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).