	УТВЕРЖДАЮ

Президент ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)
                                                                                               «   »_______________2013 год
	

	 
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-54.13 «Белорусская АЭС. Энергоблок № 1, 2. Подземные трубопроводы систем охлаждения. Расчеты прочности»

том 2 «техническая часть»

2013 год
Техническое задание 
на выполнение работы 
«Подземные трубопроводы систем охлаждения.

Расчеты прочности» 
1 Наименование объекта
Белорусская АЭС.  Блок 1, 2.

2 Основание для проектирования
Контракт  77-595/1110700.

3 Стадии проектирования    
Рабочая документация.

4 Цель работы 
4.1 Проверка прочности трубопроводов. 

4.2 Определение перемещений и нагрузок в узлах проходок трубопроводов через стены зданий. 

5 Перечень выполняемых исполнителем работ
5.1 Расчет прочности, жесткости и устойчивости трубопроводов при температурных и сейсмических воздействиях уровня ПЗ – 6 баллов.

5.2  Определение перемещений от температурных и сейсмических воздействий (в том числе в узлах проходок).

5.3  Определение усилий и моментов, возникающих в узлах проходок в здания (с учетом представленной конструкции).

6 Технические требования

Расчеты должны выполняться в соответствии с требованиями нормативных документов.
6.1 ПН АЭГ-7-002-86 «Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок»;

6.2 НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций».

7 Исходные данные
7.1 Трубопроводы и их детали являются элементами нормальной эксплуатации и относятся:

- к 4-ому классу безопасности по НП-001-97, классификационное обозначение 4Н;

- к II-ой  категории сейсмостойкости по НП-031-01. 
7.2 Расчетная температура транспортируемой среды:
- подающие трубопроводы – от 5(С до 33(С;
- сбросные трубопроводы – до 43(С.

7.3 Расчетное давление:
- трубопроводы основной системы охлаждающей воды– 0,34 МПа;
- трубопроводы вспомогательной системы охлаждающей воды-0,20 МПа.

7.4 Давление гидроиспытаний:
- трубопроводы основной системы охлаждающей воды– 0,43 МПа;

- трубопроводы вспомогательной системы охлаждающей воды- 0,25 МПа.
7.5 Количество циклов нагружения трубопроводов:
- для режима гидроиспытаний  – 30;

- для режима НУЭ – 3000.
7.6 Характеристика материала трубопроводов:
- трубопроводы основной системы охлаждающей воды, DN 2440х14, углеродистая сталь;
- трубопроводы вспомогательной системы охлаждающей воды                DN 1220х11, углеродистая сталь.

7.7 Расчеты выполнить с учетом сейсмического воздействия уровня            ПЗ- 6 баллов. 

7.8 Сейсмические ускорения составляют:
- горизонтальное направление – 0,06g;

- вертикальное направление – 2/3 от горизонтального.

7.9 Дополнительные исходные данные будут направлены Заказчиком после проведения конкурсных процедур (трассы подземных трубопроводов, продольные профили, узлы ввода в здания, топография, геология, физико-механическая характеристика грунта основания и обратной засыпки). 
8 Требования к обеспечению качества проектирования
Необходимое качество проектирования должно быть обеспечено выполнением процедур и требований системы качества предприятий, соответствующей стандартам ИСО 9001:2000.

9 Сроки выполнения работ

	Наименование работ
	Срок начала работ          (месяц, год)
	Срок сдачи проектной продукции Заказчику (число, месяц, год)

	Этап I
Расчет прочности трубопроводов основной системы охлаждающей воды, блок № 1.
	После заключения договора
	01.09.2013

	Этап II
Расчет прочности трубопроводов вспомогательной системы охлаждающей воды, блок № 1.
	
	01.10.2013

	Этап III
Расчет прочности трубопроводов основной системы охлаждающей воды, блок № 2
	
	01.05.2014

	Этап IV
Расчет прочности трубопроводов вспомогательной системы охлаждающей воды, блок № 2.
	
	01.07.2014


 10 Отчетная документация
Отчетная документация передается Заказчику в бумажном виде в пяти экземплярах (1 экземпляр - копия в несброшюрованном виде, 4 экземпляра - копия в сброшюрованном виде), и в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях ( в том числе в формате разработчика). 

Документация в электронном виде сдается в форматах тех программных  продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в форматах TIF или PDF. 
Сметы не требуются.

11 Исполнитель
Определяется конкурсом.
12 Заказчик
Открытое акционерное общество Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект»  (ОАО «НИАЭП»).































































































































































































































































































































































































































































