	ООО «СибРегионПромсервис»

Общество с ограниченной ответственностью

«СибРегионПромсервис» (ООО «СРПс»)

ОПС СЕВЕРСК, а/я 422, 

636000, Томская обл., г. Северск,

ул. Автодорога 14/19, стр. 73

тел./факс.: (3823) 55-22-00/53-06-21
E-mail: SibRegionProm@atomsib.ru
ОКПО 90301343

ОГРН 1117024000510

ИНН/КПП 7024034570/702401001
__________№__________
Техническое задание
	УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ООО

«СибРегионПромсервис»

___________А.И. Рыбалко

«___»____________201_г.


Техническое задание 

на поставку фильтров Ф-13У ФПП 15-3,0
по ТУ 6968-002-31075888-03 
Предмет закупки 

поставка фильтров Ф-13У ФПП 15-3,0
по ТУ 6968-002-31075888-03 
г. Северск

2014

Техническое задание 
на поставку фильтров Ф-13У ФПП 15-3,0
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	1.1 Наименование

	№
	Наименование
	Кол-во
	Ед. изм.
	Основные параметры и технические характеристики

	1
	Фильтр Ф-13У ФПП 15-3,0
	150
	шт
	ТУ 6968-002-31075888-03

	1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014г., не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом.

	1.3 Код ОКП

	486324


2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Для выполнения капитального и текущего ремонта по замене оборудования  вентиляционных систем, для высокоэффективной очистки воздуха и технологических газов в системах вентиляции Радиохимического завода ОАО «СХК».


3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Климатическое исполнение - У. 


4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	4.1 Основные технические параметры аэрозольных фильтров и условия их применения

	Наименование
	Данные

	Материал корпуса
	фанера марки ФК

	Материал сепараторов
	полимерная пленка

	Фильтрующий материал ФПП 15-3,0
	слой перхлорвиниловых волокон – Ø волокна 1.5мкм со стандартным сопротивление 30 Па

	Площадь фильтрующей поверхности, м2
	13

	Максимальная температура фильтрующего воздуха, 0С
	60

	Максимальная относительная влажность фильтрующего воздуха, %
	95

	Номинальная производительность, м3/ч
	1350

	Начальное аэродинамическое сопротивление при номинальной производительности, Па
	не более 400

	Эффективность очистки, %
	не менее 99,99

	Класс фильтра по ГОСТ Р 51251-99
	Н13 (высокая очистка)

	Габаритные размеры, (ШхВхД), мм
	415х702х795

	Масса, кг
	не более 26

	Прокладки
	резина вакуумная

	Внутренний диаметр присоединительных патрубков, мм
	205

	Материал патрубков
	нержавеющая сталь

	4.2. Требования к надежности

	Аэрозольные фильтры должны соответствовать требованиям настоящих технических условий.

	4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	――

	4.4 Требования к маркировке

	4.4.1 Классификация и маркировка по ГОСТ Р 51251.
На каждом фильтре должна быть нанесена маркировка, содержащая:
- наименование предприятия-изготовителя;

- заводской номер фильтра;

- тип фильтра и обозначение марки фильтрующего материала;

- месяц, год изготовления фильтра;

- стрелка направления входа фильтруемого воздуха.
4.4.2 Место и способ нанесения маркировки определяется конструкторской документацией на фильтр; способ нанесения маркировки должен обеспечивать её сохранность в течение всего срока службы фильтра.
4.4.3 Маркировка транспортной тары должна быть выполнена в соответствии с требованиями конструкторской документации и ГОСТ 14192.

	4.5 Требования к упаковке

	4.5.1 Упаковке подлежат фильтры, принятые ОТК предприятия-изготовителя, ГАН РФ или другими органами согласно условиям договора на поставку.
4.5.2 Консервация и упаковка аэрозольных фильтров должна соответствовать требованиям конструкторской документации, ГОСТ 9.014 и ГОСТ 23170


5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	5.1 Порядок сдачи и приемки

	В соответствии с проектом договора

	5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Товарные накладные, сертификаты, руководство по эксплуатации, паспорт с печатью завода изготовителя, товаросопроводительная документация, упаковка и упаковочный лист.


6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Транспортирование осуществляется в соответствии с ТУ 6968-002-31075888-03.


7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Хранение осуществляется в соответствии с ТУ 6968-002-31075888-03.


8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантийный срок хранения фильтров не менее 3-ёх лет с момента изготовления, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в ТУ 6968-002-31075888-03.


9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	――


10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	――


11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Работники Исполнителя, при выполнении доставки на склад ООО «СибРегионПромсервис», обязаны соблюдать технику безопасности при погрузо-разгрузочных работах.


12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Оборудование должно быть не ранее 2014 года выпуска, не бывшим в употреблении, не восстановленное, не выставочный экземпляр, а так же соответствовать основным техническим параметрам и характеристикам согласно ТУ 6968-002-31075888-03.


13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	Место поставки: г. Северск ул. Автодорога, 14/19, стр. №73. на склад ООО «СибРегионПромсервис».
Оплата в размере 100 %, производится после поставки продукции на склад ООО «СибРегионПромсервис», согласно выставленного счета на оплату в течение 30-ти календарных дней.


14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Поставка осуществляется с момента подписания договора, в течение 30 календарных дней (возможна досрочная поставка по согласованию сторон).


15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	В соответствии с конкурсной документацией.


16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	――
	――


17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	――
	


Начальник ПТО






А.К. Гусаров

Начальник ОЗ






М.П. Дудник
Исп.

С.А. Архиреев

(3823)530627
