Техническое задание 

на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки: Оборудование для системы оборотного водоснабжения
Санкт-Петербург 
2014 г. 

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ 
РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ
РАЗДЕЛ 23. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Оборудование для системы оборотного водоснабжения ВТХО-34-С-ПМ(или эквивалент)


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц. 

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	

	Код ОКП для теплообменного оборудования - 311360


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Поставляемое оборудование применяется для охлаждения лабораторных установок в процессе их эксплуатации.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Оборудование предназначено для работы в условиях УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69, т.е. для работы в макроклиматических районах с умеренным климатом в лабораторных помещениях при температуре воздуха от 15 до 350С.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Холодопроизводительность при ТВЫХ = +10ºС,  ТОС=+32ºС - 36,4 кВт

Холодопроизводительность при ТВЫХ = +15ºС,  ТОС=+32ºС - 44,7 кВт

Холодопроизводительность при ТВЫХ = +20ºС,  ТОС=+32ºС - 50,2 кВт
Производительность насоса – 10 м3/час, 3 бар

Габаритные размеры холодильного модуля - 2600×950×1650 мм

Габаритные размеры выносного конденсатора - 2734×898×570 мм

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Режим работы оборудования – режим нормальной эксплуатации
Потребляемая мощность - 12,5 кВт

Выделяемое тепло- до 55 кВт

Масса холодильного модуля ~ 440 кг

Масса выносного конденсатора - 192 кг

Хладагент - R-407С

Хладоноситель - вода, гликолевые растворы
Количество вентиляторов конденсатора – 2

Объем емкости - 600 л

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Требования по надежности – по ГОСТ 26291-84, ГОСТ 27.002-2009, ГОСТ 27.003-90.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Установка состоит из холодильного модуля и выносного конденсатора

Холодильный модуль включает в себя холодильный контур и гидравлический, т.е. гидравлическая часть встроена в холодильный модуль и располагается на единой раме. 

Требования к степени защиты – по ГОСТ 14254-96.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Срок гарантии составных частей оборудования – не менее 1 года.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Нет требований.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Электропитание – от 3-фазной сети переменного тока напряжением 380 В ±10% частотой (50 ± 1) Гц.
Требования к классу электромагнитной совместимости по ГОСТ Р50746-2000.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Панель управления с программируемым электронным процессором для задания и автоматического поддержания требуемой температуры жидкости, а также для индикации работы и аварийных ситуаций установки

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	В состав холодильной установки ВТХО-34-С-ПМ входит:
· герметичный спиральный компрессор фирмы «Copeland» (Германия), оснащенный запорными вентилями на патрубках всасывания и нагнетания, картерным подогревом;

· конденсатор воздушного охлаждения фирмы «Lloyd» (Чехия);

· испаритель пластинчатый меднопаянный фирмы «Alfa Laval» (Швеция), теплообменные пластины выполнены из нержавеющей стали;

· ресивер с запорными вентилями и предохранительным клапаном фирмы «OCS» (Италия);

· терморегулирующий вентиль, соленоидный вентиль, фильтр-осушитель, смотровой глазок, реле давления фирм «Alco Controls» (Германия), «Sporlan» (США); 
· пластиковая емкость российского производства;

· насос с запорными вентилями и манометром фирмы «Calpeda» (Италия);

· система зимнего пуска;

· система автоматического управления, на базе электронного процессора фирмы «Dixell» (Италия), позволяющая задавать и поддерживать в автоматическом режиме требуемую температуру жидкости и предохраняющая установку от аварийных режимов работы;
· трубопроводы от холодильного модуля к выносному конденсатору.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	На оборудовании должен быть награвирован его код, товарный знак предприятия – изготовителя и заводской номер.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Оборудование должно поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность изделия на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления по количеству»  № П-6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и нормам ГК РФ.


	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	В качестве сопроводительной документации поставляются:

- паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации завода – изготовителя на поставляемое изделие,
- паспорта, технические описания и инструкции по эксплуатации заводов- изготовителей на стандартные комплектующие  изделия.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия стандартная: не менее 12 месяцев; оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы с указанием гарантийного периода.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Заказчик должен иметь возможность обеспечения гарантийного и послегарантийного обслуживания поставляемого оборудования. Для обеспечения гарантийного и послегарантийного обслуживания для Заказчика обязательно наличие сервисного центра.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Участник должен предоставить сертификат от производителя, дающий право сервисному специалисту поставщика проводить пуско-наладочные работы поставляемого оборудования.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Уровень шума системы оборотного водоснабжения на рабочих местах не должен превышать предельно-допустимого уровня, установленного санитарными нормами СН2.2.4/2.1.8.562-96. Уровень шума – не более 60 дБ.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Меры безопасности при работе с оборудованием системы оборотного водоснабжения соответствуют мерам, принимаемым при эксплуатации установок с напряжением до 1000 В в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». Корпуса оборудования системы должны быть заземлены.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
	Нет специальных требований.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Нет дополнительных требований по техническому сопровождению стандартного промышленного оборудования


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет дополнительных требований.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Поставка оборудования: не позднее 05.12.2014 г. Проведение монтажа и пуско-наладочных работ в течение 2-х недель с момента подписания накладной ТОРГ-12. Оборудование системы оборотного водоснабжения – 1 комплект.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Сопроводительная и техническая документация на поставляемое оборудование должна быть на русском и английском языках.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Обучение и технический инструктаж персонала Заказчика проводится на территории Заказчика.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания договора и  предоставления обеспечения возврата аванса,
50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Акта проведения пуско-наладочных работ.


РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ОАО «НИИЭФА», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов, проведение пуско-наладочных работ.


РАЗДЕЛ 23. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА
	Начальная (максимальная) цена: 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) руб., в том числе НДС 18%.


