акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«специальное научно-производственное объединение «Элерон»
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку вентиляционного оборудования
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
Техническое задание 

на поставку приточно-вытяжного оборудования

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Вентиляционное оборудование приточных и вытяжных систем для хозяйственно-бытовых помещений, используемых в режиме 24 часа 7 дней  в неделю. 



	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	                   Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну: паспортные даты изготовления комплектующих.


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Приточно-вытяжная установка предназначена для вентиляции зданий и сооружений различного назначения Общепромышленное оборудование.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Не предусмотрены


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Согласно таблицы №1



	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Согласно таблицы №1



	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Вентиляционное оборудование должно иметь повышенный ресурс и надежность для работы без перерыва 365 дней в году 24 часа в сутки. Назначенный беспрерывный период работы между ремонтами должен быть не менее 20000 часов. Надежность поставляемого оборудования должна быть подтверждена референциями по поставками на объекты МО РФ не менее чем за 5 лет. 

Запасные части и расходные материалы должны быть подтверждены к поставке с действующего производства в срок не более 3-х суток.



	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Установки должны быть изготовлены напольного или подвесного исполнения в соотвествии с требованиями проекта. Изменения вариантов исполнения установок при поставке не допускается. Изменение стороны и направления обслуживания установок не допускается.

Патрубки калориферов должны быть усилены по конструкции против сворачивания и выполнены из стали.

Фланцы корпуса воздухозаборных клапанов должны быть выполнены из оцинкованной стали толщиной не менее 1.5 мм.

Панели корпуса должны быть выполнены единой конструкцией с заливкой ППУ компаундом не поддерживающим горение. Применение разрезных , или составных панелей способных к расслоению не допускается.



	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Вентиляторы должны быть отбалансированы в сборе с моторной группой

Панели глушителей должны иметь защиту от выветривания стекловолокна толщиной не менее 5.0мм.



	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Должна быть обеспечена гарантия сроком не менее 2-х лет. Упаковка должна выдерживать хранение сроком не менее года на улице.



	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Питание 380 Вольт 50 Гц 3 фазы



	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Корпуса шкафов управления должны быть IP-54 стальные с порошковым покрытием.  На  внешней панели должна быть выведена вся индикация о работе и авариях. Управление в ручном, дистанционном режиме



	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Все поставляемое оборудование должно быть произведено комплектно на одном заводе изготовителе включая системы управления.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Маркировка должна быть на русском языке и включать : наименование , серийный номер, номер счета, номер ТУ- завода изготовителя.



	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	     Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки, обеспечивающую устойчивость к воздействиям внешней среды,  к особенностям погрузки и выгрузки.

 Полиэтиленовая пленка для крупногабаритного оборудованаия, деревянные поддоны и картонные коробки.




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	      Оборудование предъявляется до упаковки на заводе изготовителе представителю заказчика, вместе с паспортами и техническими описаниями подтверждающими соответствие проекту и требованиям технического задания. После подписания акта приемки  возможно оформление товарных накладных на отгрузку. Поставщик предоставляет: товарно-транспортную накладную ( по форме ТТН-11), товарную накладную (торг12), счет- фактуру не позднее 25 числа отчетного периода.



	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Сопроводительная документация, передаваемая по перечню Заказчику вместе с продукцией,  должна включать: паспорта, акты испытаний,  сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические сертификаты, гарантийную документацию, инструкции по обслуживанию и ремонту. В паспорте на изделие или актах испытаний должны быть оформлены результаты о проведенных испытаниях в объеме, определенном соответствующей нормативной документацией Передаются вместе с оборудованием после проведения приемки.



                РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не предусмотрен


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение под навесом не более 12 месяцев 


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия на оборудование составляет  не менее 12 месяцев.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ 

	Не предусмотрен


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предусмотрен


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрен


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не предусмотрен


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предусмотрен


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предусмотрен


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрен


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Количество оборудования согласно таблице № 1

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 60 рабочих  дней с  даты  подписания  договора.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не предусмотрен


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не предусмотрен


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	Не предусмотрен


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	1. Таблица №1


