Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме
№C019790
«Открытый конкурс на право заключения договора на разработку, изготовление и поставку пластинчатых теплообменников» 

	г. Москва
	Дата создания протокола: 05.06.2013 г.


1. Оператор торгов: ООО «АКД»
Место проведения конкурса: http://www.A-K-D.ru
Уникальный номер конкурса на указанном сайте: C019790.
Номер протокола: C019790.
Дата протокола: 05.06.2013 г.
2. Заказчик: ОАО «Атомэнергопроект» (105005, Россия, Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1). 

3. Наименование конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора на разработку, изготовление и поставку пластинчатых теплообменников. 

4. Начальная (максимальная) цена договора составляет: 50 740 000.00 российский рубль (пятьдесят миллионов семьсот сорок тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС 

5. Срок исполнения договора: в соответствии с Томом 2 «Техническая часть» конкурсной документации 

6. Извещение о проведении конкурса было размещено на сайте http://www.a-k-d.ru в сети Интернет 12.04.2013 

7. Рассмотрение и оценку заявок на участие в конкурсе осуществляет: «Комиссия по проведению закупок оборудования и материалов для нужд строительства АЭС» (далее – Единая комиссия).

8. До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в конкурсе 20.05.2013 г., 08:00 поступило 3 заявки на участие в конкурсе через сайт в сети Интернет http://www.a-k-d.ru от следующих участников процедуры закупки: 

	№ п/п
	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН
	Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица)
	Дата и время поступления заявки на участие в конкурсе
	Предлагаемая цена

	1
	ОАО «АтомпромБезопасность»
ИНН 7715574461
	117312, Россия, Москва, проспект 60-летия Октября, дом 9, строение 2
	17 мая 2013 г. 14:33:24
	37 527 132.11 (тридцать семь миллионов пятьсот двадцать семь тысяч сто тридцать два рубля 11 копеек) российский рубль с НДС

	2
	ООО «Энекси»
ИНН 7725591402
	115201, Россия, Москва г, Котляковский 1-й пер, 2
	17 мая 2013 г. 17:23:20
	50 400 000.00 (пятьдесят миллионов четыреста тысяч рублей 00 копеек) российский рубль с НДС

	3
	ООО «АТЭК»
ИНН 7720655980
	111625, город Москва, Красковская, 60А
	20 мая 2013 г. 01:14:15
	39 889 192.00 (тридцать девять миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч сто девяносто два рубля 00 копеек) российский рубль с НДС


9. В соответствии с п. 5 ст. 21 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» Единая комиссия рассмотрела заявки участников процедуры закупки на соответствие требованиям, установленным в документации о конкурсе и приняла решение:
— допустить к участию в конкурсе следующих участников процедуры закупки:

	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в конкурсе, поданной участником процедуры закупки

	ООО «АТЭК»

	Участник №3


10. Отклонены заявки на участие в конкурсе следующих участников процедуры закупки:

	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Причина отклонения

	ООО «Энекси»
	В нарушение п.14.8.9 ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом» Участник не представил запрашиваемые документы в установленный в запросе срок, а именно: 
1. Уточненную форму 1 «Заявка на участие в конкурсе» в части указания предоставления обеспечения возврата аванса и обеспечения исполнения договора в соответствии с пунктом 26 раздела 5 «Информационная карта конкурса» конкурсной документации. 
2. Письмо в свободной форме от участника конкурса, содержащее Информацию о подтверждении гарантийного срока хранения оборудования и гарантийного срока в период эксплуатации оборудования в соответствии с п.16 раздела 5 «Информационная карта конкурса» конкурсной документации. 
3. Письмо в свободной форме от разработчика предлагаемого к поставке оборудования с информацией, подтверждающей право участника обладать представленным в составе заявки проектом ТЗ. 
4. Спецификацию предлагаемого к поставке оборудования, заполненную по форме 4 конкурсной документации, с указанием наименования разработчика оборудования, страны происхождения оборудования, представленную в форматах: *.pdf и *.xls.

5. Свидетельство изготовителя/официального представителя изготовителя оборудования, где изготовитель, авторизированный поставщик предлагаемого оборудования (по номенклатуре спецификации Тома 2 «Техническая часть») гарантирует участнику проведение шеф-монтажа и/или шеф-наладки, на предлагаемое оборудование.

6. Письмо в свободной форме от участника конкурса, содержащей информацию о расходах, включенных в состав цены договора. 
7. Справку об участии в судебных разбирательствах, заполненную по форме 8 раздела 6 конкурсной документации.
 

	ОАО «АтомпромБезопасность»
	1. В нарушение требований тома 2 «Техническая часть» конкурсной документации по позиции 1 «Спецификация оборудования» представленной в составе заявки, участник: 
1.1. не подтвердил выполнение требования конкурсной спецификации в части расхода греющей среды (участником предложен показатель 2,85 м3, требование Заказчика - 1,3 м3); 1.2. не подтвердил выполнение требования п.3.1 «Место установки и параметры окружающей среды» NW2O.B.130.0.0UKS&&.SRP65.054.MD.0006 изм. 1; 
1.3. не подтвердил возможность применения теплообменника с параметрами сред, указанных в п. 3.3 NW2O.B.130.0.0UKS&&.SRP65.054.MD.0006 изм. 1; 
1.4. не подтвердил полное выполнение требования п. 3.8 NW2O.B.130.0.0UKS&&.SRP65.054.MD.0006 изм. 1 в части состава показателей; 
1.5. не подтвердил выполнение требования п.3.6 «Требования к конструкции» NW2O.B.130.0.0UKS&&.SRP65.054.MD.0006 изм. 1; 
1.6. не подтвердил выполнение требования таб. 5.2.1 NW2O.B.130.0.0UKS&&.SRP65.054.MD.0006 изм. 1 в части диаметра присоединяемых труб (участником предложено Dn 32, требование Заказчика - Dn 57); 
1.7. в п.1.5 представленных ТУ не подтвердил выполнение требований к материалам, установленным в п.3.10 NW2O.B.130.0.0UKS&&.SRP65.054.MD.0006 изм. 1; 
2. В нарушение требований тома 2 «Техническая часть» конкурсной документации по позиции 2 «Спецификация оборудования», представленной в составе заявки, участник: 
2.1. не подтвердил выполнение требования конкурсной спецификации в части расхода греющей среды (участником предложен показатель 3,54 м3, требование Заказчика - 2,2 м3);
 2.2.не подтвердил выполнение требования п.3.1 «Место установки и параметры окружающей среды» NW2O.B.130.0.0UKS&&.SRP65.054.MD.0007 изм. 1;

2.3. не подтвердил возможность применения теплообменника с параметрами сред, указанных в п.3.3 NW2O.B.130.0.0UKS&&.SRP65.054.MD.0007 изм. 1; 
2.4. не подтвердил полное выполнение требования п. 3.8 NW2O.B.130.0.0UKS&&.SRP65.054.MD.0007 изм. 1 в части состава показателей; 
2.5. не подтвердил выполнение требования п.3.6 «Требования к конструкции» NW2O.B.130.0.0UKS&&.SRP65.054.MD.0007 изм. 1; 
2.6. не подтвердил выполнение требования таб. 5.2.1 NW2O.B.130.0.0UKS&&.SRP65.054.MD.0007 изм. 1 в части диаметра присоединяемых труб (участником предложено Dn 32, требование Заказчика - Dn 57); 
2.7. в п.1.5 представленных ТУ не подтвердил выполнение требований к материалам, установленным в п.3.10 NW2O.B.130.0.0UKS&&.SRP65.054.MD.0007 изм. 1; 
3. В нарушение требований тома 2 «Техническая часть» конкурсной документации по позиции 3 «Спецификация оборудования», представленной в составе заявки участник: 
3.1. не подтвердил выполнение требование опросного листа в части потери напора. В соответствии с опросным листом потери напора должны составлять не более 0.128 кгс/см2 по стороне 1 и не более 0.191 кгс/см2 по стороне 2, участник предложил 13,07 и 18,51 соответственно (спецификация), при этом, единицы измерения не указаны. 


11. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» конкурс признается несостоявшимся. 

12. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Единая комиссия рассмотрела единственную принятую заявку на участие в конкурсе на соответствие требованиям, предусмотренным документацией о конкурсе, и приняла решение:
— заявка на участие в конкурсе от Общество с ограниченной ответственностью «АТЭК» соответствует требованиям, предусмотренным документацией о конкурсе. 

13. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Заказчик вправе:

— заключить договор с Общество с ограниченной ответственностью «АТЭК» на условиях, предусмотренных документацией о конкурсе, по цене договора, не превышающей цены, предложенной участником при подаче заявки;

— в случае принятия решения о заключении договора провести преддоговорные переговоры по снижению цены договора;
— объявить проведение повторной процедуры закупки;

— отказаться от повторного проведения процедуры закупки;

— вынести на рассмотрение разрешающими органами, определенными приказом Госкопрорации «Росатом», в соответствии с их полномочиями, вопрос о проведении конкурентной процедуры отличной от конкурса или о заключении договора с единственным поставщиком. 

14. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик вправе передать единственному участнику процедуры закупки один экземпляр протокола и проект договора. 

15. Настоящий протокол размещен на сайте http://www.a-k-d.ru. 

