ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку источников бесперебойного питания  
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	1. Источник бесперебойного питания Eaton EX 1500 RT2U Marine  

2. Источник бесперебойного питания  Eaton Powerware 9355-8-N-33-64x9Ah -MBS  

3. Выходной трансформатор для ИБП Eaton  9355-TRAP-15kVA 

4. Карта параллельной работы   XSlot HotSync card

5. Адаптер X-slot relay (AS/400) card

(или их эквиваленты)
                          

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	     Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания ),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	

	  


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	· Центр обработки данных;

· Коммерческие обрабатывающие системы;

· Сети с использованием информационной технологии;

· Медицина;

· Нефть и газ;

· Производственный  сектор и т.д.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	1. ИБП Eaton EX 1500 RT2U Marine  или эквивалент

 - Конфигурация. Online источник бесперебойного питания c двойным преобразованием, автоматическим байпасом и системой коррекции коэффициента мощности.

- Бесперебойное электропитание. «Горячая» замена батарей. Модуль HotSwap MBP (MBP – технологический байпас) позволяет заменить ИБП, не прерывая подачу электропитания.

- Powershare. Индивидуальное управление выходными разъемами ИБП Eaton EX и обеспечение раздельного отключения нагрузок для увеличения времени резервирования для наиболее критичных приложений. Источник бесперебойного питания Eaton EX также обеспечивает функции дистанционной перезагрузки устройств и последовательного их запуска.

- Продолжительное время автономной работы. К Eaton EX можно подключить от 1 до 4 дополнительных аккумуляторных блоков EXB. Модель Eaton EX 3000XL имеет встроенное сверхмощное зарядное устройство для еще большего увеличения времени резервного питания.

- Простота эксплуатации. Многоязычный дисплей. Доступ к широкому диапазону измерений и настроек.

- Дистанционный контроль. Широкий диапазон настроек с помощью поставляемого в комплекте пакета Solution_Pac: SNMP и HTML, (в версию Netpack входит сетевая плата NetworkManagementCard – NMC), управление через ModBus / JBus и плату сухих контактов.

- Совместимость с нагрузками с пониженным коэффициентом мощности. Мощность Eaton EX рассчитана на номинальный коэффициент полной мощности 0,9 (3000 ВА / 2700 Вт и 2200 ВА / 1980 Вт).

- Датчик параметров окружающей среды NMC. Мониторинг температуры, влажности и 2 сухих контактов через SNMP или HTML.

Общие
Топология

Двойное преобразование on - line, с автоматическим байпасом и системой корректировки коэффициента мощности

Конфигурация

стойка/башня

Цвет

серый металлик

Рейтинг (ВА/Вт)

1500/1350
Максимальный номинал с аккумуляторными блоками EXB: 1200 W

Размеры, В x Ш x Г, мм, не более

87 x 438 x 483

Вес, кг, не более

18

Набор для установки в стойку/Подставка для напольного использования

да

 

Входные характеристики
Входная розетка

(1) IEC-320-C14

Диапазон входного напряжения без перехода на батареи

от 100 /120 /140 /160 /184 В до 284 В
Нижние пределы при <20%, <33%, <66%, >=66% номинальной мощности (ВА). For active output power greater than 0.7 and 0.8 nominal rating, the lower limit is 180V and 190V respectively

Диапазон входной частоты без перехода на батареи

40 до 70 Гц

 

Выходные характеристики
Номинальное напряжение

230 В (с возможностью регулировки до 200 /208 /220 /240 /250 В)

Розетки на выходе

(6) IEC-320-C13

Розетки с возможностью удаленного управления

2 independent groups: 2 + 1 IEC C13 (10A) sockets

Номинальная выходная частота

50/60 Hz auto-select or frequency converter mode (уменьшаться на  15% при использовании в качестве преобразователя частоты)

 
Характеристики батарей
Управление батареей

Еженедельная автоматическая проверка (периодичность проверки можно установить с ЖК - дисплея или в прилагаемом программном обеспечении), автоматическое распознавание внешних аккумуляторных устройств => возможность увеличения времени автономной работы + защита от глубокой разрядки

 

Параметры подключения
аварийный сигнал

3 светодиода + настраиваемый многоязычный дисплей: отображение основных параметров, доступ к меню управления и настроек

Коммуникационный порт

1 порт USB + 1 последовательный порт RS232 и контакты реле 
+ 1 компактный клеммный блок для удаленного включения /выключения и аварийного отключения

Разъемы для коммуникационных плат

1 разъем для карт NMC Minislot Кард или NMC ModBus /JBus или MC Contacts /RS232

 

Параметры окружающей среды
Уровень акустического шума, не более 

45 дБА

Рабочая температура

0°C до 40°C продолжительная эксплуатация

Характеристики безопасности и ЭМС

IEC/EN 62 040-3 (VFI-SS-113), IEC/EN 62 040-1-1, IEC/EN 60 950-1 (RD), IEC/EN 62 040-2 C1 Class and IEC/EN 60945

Подтверждения

CE, TüV GS, CB report, cTüV-US, DNV, ABS

2.  Eaton Powerware 9355-8-N-33-64x9Ah MBS или эквивалент
 Аппаратная и программная часть ИБП должны позволять при необходимости создание параллельных систем ИБП, с возможностью параллельной работы до 4-х отдельных ИБП, для резервирования или наращивания мощности системы. В параллельной системе из нескольких ИБП, между ними должны отсутствовать соединительные кабели, модули и прочее оборудование необходимое для работы параллельной системы, допускается наличие соединительных кабелей только для запуска и настройки параллельной системы. Встроенный внутренний байпас, а также внешняя панель сервисного байпаса в комплекте поставки. Внешняя панель байпаса должна быть предустановленна на корпусе ИБП.

ИБП должен поставляться с двумя внутренними батареями, батареи должны быть установлены и подключены внутри корпуса ИБП. Каждая батарея должна состоять не менее чем из 32 штук отдельных аккумуляторов 12 В, емкостью не менее 9 Ач каждый. Внутренние батареи должны обеспечивать не менее 33 минут при полной нагрузке ИБП. Интеллектуальная система зарядки подключенных аккумуляторных батарей, позволяющая увеличить срок службы батарей до 50% времени. Возможность обновления внутреннего программного обеспечения, в том числе изменения языка меню ИБП на русский. 

Два коммуникационных разъема для возможной установки коммуникационных плат, таких как – сетевая карта Web/SNMP, карта промышленного интерфейса Modbus, JBus, релейная карта с выходами типа «сухой» контакт.
Вход

Искажение входного тока, не более

4,5 %

Входной коэффициент мощности, не менее

0,99

Диапазон входного напряжения без перехода на батареи

при 100 % нагрузке: от  -20 % до +20 %;
при 50 % нагрузке: от -50 % до +20 %

Входной диапазон частоты, не менее, Гц

45-65

Номинальный входной ток, А, не более

12

Ток короткого замыкания, А, не более

55, < 300 мс

Выход

Перегрузочная способность, не более 

10 мин. при 100 - 125 % номинальной нагрузки
5 с при 125 - 150 % номинальной нагрузки
300 мс при 150 % номинальной нагрузки

Нестабильность выходного напряжения

< 3 % статическая;
< 5 % динамическая 

Общие параметры

Эффективность в режиме двойного преобразования при полной нагрузке, не менее

92%

Эффективность в режиме двойного преобразования при половиной нагрузке, не менее

90%

Наличие высокоэффективного режима работы с эффективностью, не менее

98%

Функция плавного наброса нагрузки

есть

Функция защиты от обратного напряжения

есть

Время наработки на отказ MBTF, не менее

150 000 часов

Тепловыделение 100 %., Вт, не более

< 580

Акустический шум, dB, не более

< 50

Относительная влажность, %

от 5 до 95 без конденсата

Рабочая температура, °C

от 0 до + 40

Ток заряда батарей, А

3 (по умолчанию), максимум 20

Габаритные размеры, не более, мм

Высота – 1214, ширина 305, глубина 702 

Масса, не более, кг

292

Таблица времени автономной работы при разной нагрузке.

Количество батарейных блоков

Powerware 9355-8-N-33-64x9Ah MBS

25 %

50 %

75 %

100 %

1

3.18 ч

1.27 ч

50 мин

33 мин

3. Выходной трансформатор для ИБП Eaton  9355-TRAP-15kVA или эквивалент
Выходной трансформатор для обеспечения гальванической развязки

Высота, не более

420 мм

Ширина, не более 

305 мм

Глубина

702 мм

Вес, не более

80 кг

4. Карта параллельной работы   XSlot HotSync card или эквивалент
Карта параллельной работы ИБП, должна обеспечивать построение отказоустойчивых систем ИБП с резервированием типа N+1 или систем ИБП для наращивания нагрузки. Должна устанавливаться внутрь корпуса ИБП, в специализированный слот типа X-Slot. Предназначается для запуска и ввода параллельной системы ИБП в эксплуатацию. После ввода в эксплуатацию ИБП, поломка данной карты или обрыв соединительных информационных кабелей не должны приводить к выходу ИБП из параллельного режима работы.
5. Релейная интерфейсная карта - Адаптер X-slot relay (AS/400) card или эквивалент 
 Должна обеспечивать  возможность автоматического завершения работы и сетевого контроля состояния системы ИБП при помощи подключенного компьютера.

Релейная интерфейсная карта с разъемом X-Slot представляет собой специальный адаптер, который обеспечивает основной интерфейс на сухих контактах между вашим ИБП и любым компьютером с релейным соединением, включая AS/400, в также целый ряд промышленных приложений. Эта карта должна быть совместима с ИБП, которые имеют разъемы X-Slot.


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	См. в РАЗДЕЛЕ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Гарантия

 не менее 24 месяцев, стандартная, включая батареи



	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	 Нет требований

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	   Аккумуляторы, входящие в состав ИБП должны иметь срок службы. не менее   5   лет.

    

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	см.Технические характеристики

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	  входное напряжение, максимальное (В) для ИБП

п. 1 - 284 

п. 2 –  380/400/415

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет требований

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	п.1 и п.2 должны быть укомплектованы встроенными батареями.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Каждое изделие должно быть промаркировано с указанием артикула изделия, года выпуска, данных об изготовителе.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке


Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его   транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	При погрузке и транспортировке следует полностью исключить возможность механических повреждений и самопроизвольных перемещений изделий, положение упаковки должно соответствовать предупредительным обозначениям. 




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	 Хранение изделия допускается в любом чистом, сухом помещении при условии предотвращения возможности попадания на изделие агрессивной среды и прямого солнечного света, температуре воздуха от -40°С до +40°С и влажности воздуха до 95% без конденсата. Изделие должно храниться в заводской или аналогичной упаковке.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- не менее 12 месяцев 


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	ИБП должен иметь удобные для замены аккумуляторные батареи, поддерживающие «горячую» замену. Замена батареи - безопасная операция, не создающая опасности поражения электрическим током. Батарею ИБП можно заменять под напряжением, не отсоединяя ИБП и подсоединенное оборудование от сети электропитания.




РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с техническими характеристиками


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	· При монтаже ИБП должен пользоваться только исправный инструмент.

· Все работы по монтажу и подключению стойки, пульта должны производиться при отключенном от сети ИБП.

· Запрещается устанавливать ИБП на токопроводящих поверхностях и в сырых помещениях.

· Токоведущие части изделия должны быть надежно изолированы, без замыкания на корпус.

· Запрещается вскрывать крышку ИБП без предварительного отключения его от сети!

· Подключение турникета разрешено только к сетевой розетке, имеющей заземляющий контакт.

· Подключение к сети 220В должен осуществлять квалифицированный специалист.

· Подключение к сети 220В должно осуществляться через отдельное устройство защитного отключения.

· Должен использоваться для подключения к распределительному щитку кабель из комплекта поставки. Должна осуществляться прокладка кабеля в соответствии с действующими нормативами.

При эксплуатации ИБП  должны быть соблюдены общие правила электробезопасности при использовании электрических приборов.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	Гарантия качества – не менее 24  месяцев со дня поставки   


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	 п.1 – 1 шт., п. 2 – 10 шт., п. 3 – 4 шт., п. 4 – 9 шт., п.5 – 9 шт.  

Поставка - не позднее 6 недель с момента заключения договора. 




РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Эксплуатационная документация в составе: руководство по эксплуатации, содержащее в себе паспорт изделия, техническое описание и инструкцию по эксплуатации.

Язык документации – русский. 

Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р обязательно.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Нет требований


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТОРГ-12
	Товарная накладная

	2
	ИБП
	Источник бесперебойного питания


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	 
	Нет приложений
	

	
	 
	


РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	Оплата производится в течение 30 дней со дня поставки.


Начальник подразделения           _____________________     Д.П. Давыдов 

                                                                      подпись           

Исполнитель                               _________________________   Г.Б. Ручкина                                                                                                                                                            

                                                                       подпись

