ЧАСТЬ 3.	«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на выполнение работ

Предмет закупки:    «Обследование сетей дождевой канализации и замена                       фильтров ЛОС поверхностных стоков производственного терминала»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о проводимых работах при обследовании сетей дождевой канализации и замене фильтров ЛОС поверхностных стоков производственного терминала

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

РАЗДЕЛ 3. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ, ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Обследование сетей дождевой канализации и замена фильтров ЛОС поверхностных стоков производственного терминала.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о проводимых  работах при обследовании сетей дождевой канализации и замене фильтров ЛОС поверхностных стоков производственного терминала.

Работы должны быть выполнены в соответствии с  техническим заданием.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

Работы произвести в 2 (два) этапа:

I   -  этап:     Обследование сетей дождевой канализации производственного терминала;

II  -  этап:    Замена фильтров ЛОС поверхностных стоков производственного терминала.

При обследовании сетей дождевой канализации  выполнить следующие виды работ:

1.  Произвести очистку и осмотр 36 дождевых колодцев: диаметром 1000 мм и глубиной 1500 мм – 9 колодцев, диаметром 1000 мм и глубиной 2000 мм – 8 колодцев, диаметром 1000 мм и глубиной 2500 мм – 2 колодца, диаметром 1000 мм и глубиной 1700 мм – 2 колодца, диаметром 1000 мм и глубиной 3000 мм – 1 колодец, диаметром 1000 мм и глубиной 700 мм – 6 колодцев, диаметром 1000 мм и глубиной 1000 мм – 8 колодцев.

2. Произвести очистку дождевых трубопроводов общей протяженностью 826,4 м: диаметром 600 мм – 44 м, диаметром 300 мм – 258,7 м и диаметром 200 мм – 101 м, диаметром 250 мм – 66 м, диаметром 400 мм – 1,7 м, диаметром 500 мм – 10 м, диаметром 159 мм – 178 м, диаметром 350 мм – 167 м, выполненных из асбестоцементных, бетонных  и пластиковых труб.

3. Произвести телеметрические обследования дождевых трубопроводов общей протяженностью 826,4 м: диаметром 600 мм – 44 м, диаметром 300 мм – 258,7 м и диаметром 200 мм – 101 м, диаметром 250 мм – 66 м, диаметром 400 мм – 1,7 м, диаметром 500 мм – 10 м, диаметром 159 мм – 178 м, диаметром 350 мм – 167 м, выполненных из асбестоцементных, бетонных и пластиковых труб, с выдачей заключения об их техническом состоянии и местах повреждения (трещины, изломы, неплотности и т. д.), с оформлением видеоматериалов с указанием глубины залегания труб и контр уклонов - на электронном носителе, фотоматериалов - на электронном и бумажном носителях с их расшифровкой и указанием мест повреждений.

4. Выдать схему дождевой канализации и предложения по устранению выявленных недостатков (нарушений) с оформлением локальной сметы на предлагаемые виды работ по устранению выявленных нарушений целостности сетей дождевой канализации по результатам телеметрических обследований.

При замене фильтров ЛОС поверхностных стоков производственного терминала выполнить следующие виды работ:

1.  Произвести замену механо-адсорбционных кассетных фильтров и фильтрующей загрузки, удалить грубодисперсные взвешенные вещества и эмульсированные нефтепродукты в колодцах отстойниках.

2. Произвести замену 3 (трех) существующих фильтрующих компонентов в механо-адсорбционных кассетных фильтрах локальных очистных сооружений на фильтрующие компоненты, способные обеспечить очистку поверхностных сточных вод от взвешенных веществ, нефтепродуктов, органических примесей (снижение показателей ХПК и БПК), железа общего, микроорганизмов и др. до нормируемых допустимых концентраций данных загрязняющих веществ на выпуске в водный объект.

3.  Данные по существующим локальным очистным сооружениям

3.1.  Локальные очистные сооружения (ЛОС) типа МАФ – 12, производительность 12,4 л/сек., состоящие из бетонных колодцев:

- колодец отстойник (1 шт.);

- колодец с фильтрами доочистки (3 шт.);

- колодец гидрозатвор (1 шт.).

3.2. Сброс производится в существующею мелиоративную канаву.

3.3. Дата установки ЛОС на объекте – 2003 год.

3.4. Размеры кассетных фильтров: d = 1,36 м., h = 0,7 м..

3.5. Общий объем загрузки 3 – х кассетных фильтров – 3,049 м3 , в том числе:

- объем вспененного полистирола ПСВ – 2,15 м3 ;

- адсорбента – 0,90 м3 .

3.6. Годовая масса отходов, образующихся при замене загрузки фильтров:

- взвешенные вещества влажностью 80% - 0,546 т/год;

- нефтепродукты обводненностью 70% - 0,049 т/год.;

- полистирол ПСВ – 0,129 т/год;

- адсорбент – 0,09 т/год.

3.7. Размещение ЛОС -  прямоугольный участок размерами в плане 6,5 – 8,0 м.,

Размещен за пределами производственного терминала, свободная территория, проезд автотранспорта свободный.

3.8. Состав, качество и объем поверхностных сточных вод

| Наименование загрязняющего вещества (ЗВ) | Максимальная концентрация ЗВ, поступающих на ЛОС, мг/дм3 | Допустимая концентрация ЗВ на выпуске в водный объект, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 374,0 | 10,75 |
| Нефтепродукты | 2,0 | 0,23 |
| Железо общее | 14,0 | 0,3 |
| БПК полное | 49 | 6,0 |
| ХПК | 70 | 27,1 |
| Азот аммонийный | 19,0 | 1,0 |
| Сульфаты | 43,0 | 20,0 |
| Сухой остаток | 476 | 168,0 |
| Хлориды | 187 | 18,0 |

Расход поверхностных сточных вод определяется расчетным методом в соответствии с методическими рекомендациями по расчету объема поверхностного стока для водопользователей Санкт-Петербурга и Ленинградской области (в соответствии с «Временными рекомендациями по проектированию сооружений для очистки поверхностного стока с территории промышленных предприятий и расчету условий выпуска его в водные объекты», ВНИИ ВОДГЕО, ВНИИВО, М., 1983 г.) и ежемесячными данными о количестве атмосферных осадков, выпавших за истекший месяц. По расчетным данным объем поверхностного стока в 2013 году составил 21,248 тыс. м³. Утвержденный расход поверхностных сточных вод составляет 21,41 тыс. м3/год.

3.9. Документация:

- Рабочий проект ЛОС;

- Инструкция по монтажу и эксплуатации.

С проектом ЛОС можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный  район, городское поселение Кузьмоловское, г.п. Кузьмоловский, ул. Заводская дом 5, производственный терминал ОАО «СПб «ИЗОТОП», контактное лицо – ведущий инженер Чумаченко Анатолий Петрович, тел. 8 (812) 960 08 52, 921 865 95 73, в рабочие дни с 9-00 до 16-00.

Приложения:

- Разбивочный план ЛОС (1 лист);

- Профиль ЛОС (1 лист);

- Технологическая схема ЛОС (1 лист);

- Колодец с кассетным фильтром. Загрузка фильтра М: 1:20 (1 лист).

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Работы выполняются на территории ОАО «СПб «ИЗОТОП» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, городское поселение Кузьмоловское, г.п. Кузьмоловский, улица Заводская дом 5.

РАЗДЕЛ 3. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Объемы работ указаны в техническом задании.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Подрядчик выполняет работы, самостоятельно обеспечивая их необходимыми  материалами и оборудованием,  при этом на все поставляемые для работ материалы и оборудование должны иметься соответствующие сертификаты соответствия, паспорта и другие документы, удостоверяющие их соответствие соответствующим нормам и государственным стандартам. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования требованиям   государственных стандартов и норм.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

5.1.   Наименование отходов, образующихся в результате производства работ на объекте Заказчика, - «Отходы (осадки) при промывке канализационных сетей (осадок при зачистке канализационных колодцев)», код ФККО 94700000 00 00 0, 4 класс опасности (далее – отходы).

5.2.   «Сорбенты, не вошедшие в другие пункты (Загрязненный фильтровальный материал)», код ФККО 59600300 01 00 0, 4 класс опасности.

5.3.   Подрядчик обязан организовать сбор отходов.

5.4.  Отходы Подрядчик обязан упаковать в герметичную тару (пластиковые мешки) и в установленном порядке передать Заказчику.

Право собственности на отходы принадлежит Заказчику.

5.5.  Подрядчик обязан организовать сбор, транспортировку и передачу отходов на специализированное предприятие, деятельность которого регламентируется лицензией на осуществление деятельности по размещению и/или обезвреживанию отходов 1-4 классов опасности (в соответствии с видами отходов, указанных в приложении к лицензии).

5.6.  Подрядчик обязан обеспечить соблюдение действующего порядка транспортирования отходов на транспортных средствах, требований к погрузочно-разгрузочным работам, упаковке, маркировке отходов, требований к обеспечению экологической и пожарной безопасности, определенные правилами и нормативами, разработанными и утвержденными федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами.

5.7.  Одновременно с заключением договора на выполняемые Подрядчиком работы Заказчик и Подрядчик обязаны заключить 3-сторонний договор с лицензированным предприятием по размещению и/или обезвреживанию отходов для обеспечения взаимодействия Сторон по транспортированию и размещению (или обезвреживанию) отходов Заказчика.

5.8.  Передача отходов от Заказчика к Подрядчику и лицензированному предприятию для размещения (или обезвреживания) осуществляется без перехода права собственности на передаваемые отходы. Обязанность по расчёту и внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду размещаемых отходов несёт Заказчик.

5.9.  В целях ведения и предоставления отчётности, предусмотренной природоохранным законодательством, по факту вывоза и передачи отходов для размещения (или обезвреживания) Заказчик, Подрядчик и лицензированное предприятие подписывают трёхсторонний «Акт приёма-передачи отходов хозяйствующего субъекта» (Заказчика), подтверждающий факт размещения (или обезвреживания) отходов Заказчика.

5.10. Взаиморасчёты по сбору, транспортированию и размещению (или обезвреживанию) на лицензированном предприятии отходов Заказчика осуществляются между Заказчиком и Подрядчиком в рамках основного договора на выполняемые Подрядчиком работы.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало -  с момента подписания  договора последней из Сторон

Окончание – не позднее 25 рабочих дней с даты подписания договора последней из сторон.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество выполненных по настоящему техническому заданию работ должно соответствовать предъявляемым к ним обязательным требованиям, в том числе действующим СНиП, ТУ, ПБ и т.п., а также требованиям договора.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работа  будет выполняться в колодцах, в стесненных условиях и в зонах проезда автотранспорта.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ, ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с техническим заданием. Работы  считаются  принятыми  с  момента  подписания  акта о приемке  выполненных  работ. Оплата выполненных работ производится после выполнения каждого из этапов работ в течении пяти банковских дней с момента подписания акта выполненных работ последней из сторон. Выплата аванса заказчиком на выполнение работ не производится.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА

Подрядчик должен иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам по  обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- устройство наружных сетей канализации;

- устройство канализационных и водосточных колодцев;

- очистка полости и испытание трубопроводов канализации.

Работы должны выполняться в соответствии с действующим режимом работы общества (в рабочие дни с 8.30. до 17.00 мск. вр.).

Работы выполняются на режимном объекте. В случае выполнения работ лицами, не имеющими гражданства РФ, необходимо до начала работ представить действующую временную регистрацию и разрешение на работу, оформленные соответствующим образом.