ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку кабеля радиочастотного коаксиального
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014

Технического задания 

на поставку кабеля радиочастотного коаксиального 
для объекта ФГУП СНПО «Элерон» г. Москва, ул. Генерала

Белова, дом 14
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 3.2. Требования к надежности 

Подраздел 3.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 3.4 Требования к маркировке 

Подраздел 3.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Кабель РК 75-4,8-331 фнг(С) HF
Кабель РК 75-4-19нг(А) HF
Кабель РК 75-4-31(А)нг
Кабель РК 75-4-17нг(С) HF

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен являться новым товаром, 

Товар не должен быть заложен

Товар не должен являться предметом спора третьих лиц

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Не требуются

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	ТУ 16.К71-336-2004

ТУ 16.К99-006-2001

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	

	358812


РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Кабель РК 75-4,8-331 фнг (С)-HF должен быть предназначен для эксплуатации внутри и вне помещений при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков
Кабель РК 75-4-19нг(А) HF Кабель радиочастотный: медный многопроволочный должен быть предназначен для применения на АЭС
Кабель РК 75-4-31(А)нг должен использоваться для изготовления армированных шнуров. Применяется в аппаратах которые служат в диапазоне метровых, дециметровых и сантиметровых волн.
Кабель РК 75-4-17нг(С) HF – должен применяться для соединения радиочастотных установок и для соединения различных антенн с электростанциями, для монтажа радиотехнических устройств.


РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Кабель РК 75-4,8-331 фнг (С)-HF 
Волновое сопротивление, Ом      75 ± 3,5

Электрическая емкость, пФ / м    55
Коэффициент укорочения длины волны   1,22
Сопротивление изоляции при 20 °С, не менее, МОм × км   5000
Сопротивление внутреннего/внешнего проводников постоянному току 
при 20 °С, не более, Ом / км   20/22
Сопротивление связи, не более, мОм / м  10
Испытательное напряжение изоляции частотой 50 Гц, кВ  2,5
Кабель РК 75-4-19нг(А) HF 

Волновое сопротивление, - 75 ± 3  Ом

Испытательное напряжение частотой 50 Гц, —  5,5  кВ 

Электрическая емкость на длине 1 м, - 63 пФ 

Коэффициент затухания на частоте 100 Мгц —  не более  0,10 дБ/м, 

Напряжение начала внутренних разрядов при частоте 50 Гц, -  не менее 2,2 кВ,

Сопротивление связи кабелей на длине 1 м - не более 320 мОм. 

Коэффициент укорочения длины волны - 1,5.

Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 м - не менее 5 Том
Кабель РК 75-4-31(А)нг
Волновое сопротивление - 75 ± 3  Ом
Коэффициент укорочения длины волны – 1,22

Электрическая емкость – 55 пФ/м

Сопротивление изоляции при 20 °С – 5 Том

Испытательное напряжение изоляции частотой 50 Гц, —  2,5  кВ
Кабель РК 75-4-17нг(С) HF 

Волновое сопротивление, - 75 ± 3  Ом

Испытательное напряжение частотой 50 Гц, —  5,5  кВ 

Электрическая емкость на длине 1 м, - 63 пФ 

Коэффициент затухания на частоте 2 Мгц —  не более  0,10 дБ/м, 

Напряжение начала внутренних разрядов при частоте 50 Гц, -  не менее 2,2 кВ,

Сопротивление связи кабелей на длине 1 м - не более 320 мОм. 

Коэффициент укорочения длины волны - 1,5.

Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 м - не менее 5 ТОм

	Подраздел 3.2. Требования к надежности

	Минимальный срок службы кабеля – не менее 15 лет

	Подраздел 3.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Кабель РК 75-4,8-331 фнг (С)-HF 
Внутренний проводник - Медный однопроволочный; диаметр внутреннего проводника 1,1 мм

Изоляция - Пористый полиэтилен физического вспенивания, диаметр по изоляции 4,8 мм

Внешний проводник - Оплётка плотностью (55–60)% из медных проволок номинальным диаметром 0,15 мм, наложенная поверх ламинированной медной фольги; диаметр по внешнему проводнику 5,95 мм;

Оболочка - Безгалогенная полимерная композиция белого или серого цвета (для прокладки на открытом воздухе – черного цвета); наружный диаметр кабеля (6,9±0,2) м
Кабель РК 75-4-19нг(А) HF 

внутренний проводник, сплошная изоляция из сшитого полиэтилена, 

внешний проводник - оплетка из медных проволок, 

оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов. 

Кол-во проволок внутреннего проводника – 7; номинальный диаметр проволок внутреннего проводника, - 0,3  мм; номинальный диаметр проволоки оплетки (внешний проводник) - 0,12 мм; 

Диаметр по изоляции,- 4,6 ± 0,2  мм; наружный диаметр кабеля, (D) - 7,5 ± 0,6 мм.

Коэффициент поверхностной плотности оплетки (внешнего проводника) 88 - 92 %

Кабель РК 75-4-31(А)нг
Внутренний проводник – медная проволока

Полиэтиленовая изоляция

Внешний проводник – проволочная медная оплетка

Оболочка из ПВХ
Кабель РК 75-4-17нг(С) HF
Внутренний проводник – медная проволока

Изоляция – полиэтилен

Внешний проводник – медная проволока
Оболочка – полиэтилен.

	Подраздел 3.4 Требования к маркировке

	Маркировка по ГОСТ 18690-82

На щеке барабана или ярлыке, прикрепленном к бухте или барабану, должны быть указаны:

- товарный знак завода-изготовителя;

- условное обозначение кабеля;

- длина кабеля в метрах и число отрезков;

- масса брутто или нетто при поставке в бухтах в килограммах;

- дата изготовления (год, месяц);

- номер барабана или бухты.

На ярлыке должен быть проставлен штамп технического контроля

	Подраздел 3.5 Требования к упаковке

	Упаковка по ГОСТ 18690-82.




РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Не предъявляется

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	В соответствии с ГОСТ 18690-82
В части воздействия механических и климатических факторов ГОСТ 23216-78


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	В соответствии с ГОСТ 18690-82

Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках.

Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более двух лет, под навесом - не более пяти лет, в закрытых помещениях - не более десяти лет.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок эксплуатации не менее 5 лет, срок службы – не менее 15 лет


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не установлены


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлены


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Класс пожарной безопасности кабелей по ГОСТ 31565-2012




РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Гарантийный срок эксплуатации – не менее 5 лет. Срок службы не менее 15 лет


РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлены


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Ед.изм

	1
	Кабель РК 75-4,8-331 фнг(С) HF
	11,0
	км

	2
	Кабель РК 75-4-19нг(А) HF
	12,0
	км

	3
	Кабель РК 75-4-31(А) нг
	18,6
	км

	4
	Кабель РК 75-4-17нг(С) HF
	5,0
	км


	Начало поставки – с момента заключения договора

Окончание поставки не позднее 8 рабочих дней с момента заключения договора


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Руководство по эксплуатации и/или паспорт (на русском языке).


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Кабель РК 75-4,8-331 фнг(С) HF
	Р – радиочастотный

К – коаксиальный

75 – номинальное сопротивление

4,8 – диаметр вместе с изоляцией (среднегабаритный)

3 – теплостойкость кабеля (обычная до 125°С), изоляция полувоздушная вспененная

31 Порядковый номер разработки (не несет технической информации)

нг – не распространяющие горение при групповой прокладке

NF – изоляция кабеля не содержит галогенов

	2
	Кабель РК 75-4-19нг(А) HF
	Р – радиочастотный

К – коаксиальный

75 – номинальное сопротивление

4 – диаметр вместе с изоляцией (среднегабаритный)

1 – теплостойкость кабеля (обычная до 125°С), изоляция сплошная
9 – Порядковый номер разработки (не несет технической информации)

нг – не распространяющие горение при групповой прокладке

NF – изоляция кабеля не содержит галогенов

	3
	Кабель РК 75-4-31Анг
	Р – радиочастотный

К – коаксиальный

75 – номинальное сопротивление

4 – диаметр вместе с изоляцией (среднегабаритный)

3 – теплостойкость кабеля (обычная до 125°С), изоляция полувоздушная вспененная

1 – Порядковый номер разработки (не несет технической информации)

нг – не распространяющие горение при групповой прокладке

	4
	Кабель РК 75-4-17нг(С) HF
	Р – радиочастотный

К – коаксиальный

75 – номинальное сопротивление

4 – диаметр вместе с изоляцией (среднегабаритный)

1 – теплостойкость кабеля (обычная до 125°С), изоляция сплошная
7 – Порядковый номер разработки (не несет технической информации)

нг – не распространяющие горение при групповой прокладке

HF – изоляция кабеля не содержит галогенов


Начальник отдела снабжения 




Д. П. Давыдов

Исполнитель







Е. Н. Гапеев








Е. Н. Гапеев
