Приложение № 2

к документации по проведению

открытого запроса предложений в электронной форме

№  НТГ-20/06/2016-66эзп

Согласовано

Главный инженер ООО «Нижегородтеплогаз»

______________________ О.В. Жаднов

Техническое задание:

# RGDMETMP1 Seitron (Сейтрон)

серия SEGUGIO

# сигнализатор на метан (СН4) с возможностью подключения внешнего сенсора SGAMET

### Назначение сигнализатора RGDМЕТМР1 Seitron (Сейтрон)

Сигнализатор RGDМЕТМР1 Seitron (Сейтрон) - электронное микропроцессорное устройство, удовлетворяющее всем требованиям безопасности во всех случаях, если использование бытовых и промышленных аппаратов влечет за собой риск загазованности природным газом (СН4).

RGDМЕТМР1 Seitron (Сейтрон) снабжен системой автодиагностики. Мигающий желтый индикатор на лицевой панели (аварийная сигнализация) информирует о неисправности чувствительного элемента.

Проверка работы выходных реле, индикации и звуковой сигнализации прибора RGDMETMP1 осуществляется нажатием (не менее 5 с) контрольной кнопки на лицевой панели. Для блокировки сигнализатора необходимо нажать кнопку «Тест» на лицевой панели кратковременно, при этом происходит блокировка сирены и реле на 10 минут. Для контроля загазованности природным газом (СН4) в двух точках датчик загазованности RGDMETMP1 Seitron имеет возможность подключения к нему одного внешнего сенсора Сейтрон SGAMET.

### Технические характеристики сигнализатора RGDМЕТМР1

### Seitron (Сейтрон)

| Характеристики сигнализатора RGDМЕТМР1 Seitron (Сейтрон) | Значения |
| --- | --- |
| Напряжение питания сигнализатора | 230 В±10% |
| Потребляемая мощность | 3ВА |
| Выходные сигналы Сейтрон RGDMETMP1 | реле, 6 (2) А / 250В |
| Тип сенсора | полупроводниковый |
| Срок службы датчика | 5 лет |
| Световая сигнализация сигнализатора Сейтрон (Seitron) : - зеленый светодиод - желтый светодиод - красный светодиод | рабочее состояние неисправность тревога |
| Звуковая тревога | 85дБ |
| Порог срабатывания | 10±5 %НКПР (под заказ 20 %НКПР) |
| Температура хранения | от -10°С до 50°С |
| Степень защиты корпуса сигнализатора Seitron SEGUGIO | IP42 |
| Габаритные размеры сигнализатора RGDМЕТМР1, мм | 148х84х40 |
| Масса сигнализатора RGDМЕТМР1 Seitron (Сейтрон), кг | 0,3 |
| Условия эксплуатации сигнализатора RGDМЕТМР1 |  |
| Температура окружающей среды | от 0°С до 50°С |
| Относительная влажность воздуха | 30% - 85% (без конденсатора) |

Согласно требованиям нормативных документов, количество необходимых датчиков в системе загазованности рассчитывается исходя из формулы - 1 датчик на 100 м2 для горючих газов (метан), но не менее 1-го датчика на помещение. Сигнализаторы RGDМЕТМР1 устанавливаются в верхней части помещения, над местами возможной утечки газа в местах удобных для обслуживания.

Сигнализатор загазованности Seitron RGDCOOMP1 (CO)

Сигнализатор загазованности Seitron RGDCOOMP1 служит для обнаружения угарного газа СО в помещениях котельных, автостоянках, жилых помещениях. Прибор соответствует Инструкции Госгортехнадзора РД-12-341-00.

Сигнализатор Seitron имеет два порога срабатывания контактов реле при достижении пороговых концентраций СО, выходное реле на каждом пороге, кнопку тестирования, возможность управления отсечным газовым клапаном и вентилятором.

Технические характеристики

| Детектируемый газ | СО (угарный газ) |
| --- | --- |
| Срабатывание контактов реле при достижении пороговых концентраций СО, мг/м³: |  |
| 1 порог | 20 |
| 2 порог | 100 |
| Максимальный ток через выходные контакты реле | 2 A/250V~ |
| Световая индикация: |  |
| зеленый | включено |
| красный | реле сработало |
| желтый | неисправность |
| Звуковая тревога, дБ | 85 |
| Напряжение питания | 230V~-15 %+10 % |
| Габаритные размеры , мм | 184×84×40 |

Все приборы должны пройти государственную поверку.

ТМЦ должны быть новыми, оригинальными, промышленного производства.

Позиции ТМЦ не заменять (наименование не менять), порядок не изменять, не удалять и не добавлять доп. позиции, замена наименования осуществляется по согласованию сторон.

Начальник Управления ТАИиС     ___________________________________   Шуватов А.Д.