## Спецификация
Приложение №1 к техническому заданию
Спецификация поставки оборудования по лоту №078/01-2012 "Арматура пожаротушения сооружения СН"
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Разработчик | Срок поставки оборудования |  | Примеча- ние | ТИП | лот | Цена единицы, рублей с НДС | Общая стоимость, руб. с НДС | Наименование предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Тип, марка, характеристика предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Наименование изготовителя предлагаемой продукции (указать обязательно) | Предлагаемый срок поставки
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры |  |  | на 1 блок | на 2 блок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
207.6.14.1.7 | 00SGC30AA001 00SGC31AA001 00SGC32AA001 00SGC33AA001 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем сальниковая фланцевая | 30с941нж | DN 80 Ру 1,6 МПа Тр до 225 °С Среда - вода | Электропривод МОН 52030.918ON N=0,25 кВт i=0,77 A tср =48 с или аналог | ТУ 3741-048-29012225-2009 или аналог | 4Н/II | QA4 | угл.ст. | шт | 4 | 0 | 67 | 268 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) II | 01UBG |  | 2013-01-31 | -
207.14.2.8 | 00SGC22AA001 00SGC23AA001 00SGC28AA001 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем сальниковая фланцевая | 30с941нж | DN 80 Ру 1,6 МПа Тр до 225 °С Среда - вода | Электропривод МОН 52030.918ON N=0,25 кВт i=0,77 A tср =48 с или аналог | ТУ 3741-048-29012225-2009 или аналог | 4Н/II | QA4 | угл.ст. | шт | 3 | 0 | 67 | 201 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) II | 00UAC |  | 2013-01-31 | -
207.14.2.9 | 00SGC26AA001 00SGC27AA001 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем сальниковая фланцевая | 30с941нж | DN 100 Ру 1,6 МПа Тр до 225 °С Среда - вода | Электропривод МОН 52030.918ON N=0,25 кВт i=0,77 A tср =48 с или аналог | ТУ 3741-048-29012225-2009 или аналог | 4Н/II | QA4 | угл.ст. | шт | 2 | 0 | 74 | 148 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) II | 00UAC |  | 2013-01-31 | -
207.14.2.10 | 00SGC21AA001 00SGC24AA001 00SGC25AA001 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем сальниковая фланцевая | 30с941нж | DN 150 Ру 1,6 МПа Тр до 225 °С Среда - вода | Электропривод МОН 52030.919ON N=0,37 кВт i=0,77 A tср =48 с или аналог | ТУ 3741-048-29012225-2009 или аналог | 4Н/II | QA4 | угл.ст. | шт | 3 | 0 | 133 | 399 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) II | 00UAC |  | 2013-01-31 | -
207.12.11.7.2 | 00SGA10AA131 00SGA10AA161 00SGA10AA163 | Затвор дисковый запорный | 30с04р с ответными фланцами и крепежом | DN 300 Ру 1,6 MПa Тр 40 °С Среда - вода, пар | ручной | ТУ 3741-049-29012225-2009 или аналог NW2P.D.120.0.1UGT&&.&&&&&.056.SD.0007 | 4Н/IIб | QA4 | угл.ст. | шт | 3 | 0 | 42 | 252 | УХЛ5 | 3(Ж3) II | Наружные сети |  | 2013-01-31 | -
207.12.11.7.5 | 00SGA12АА177 00SGA12АА179 00SGA12АА180 | Затвор дисковый запорный | 32с04р-300 с ответными фланцами и крепежом | DN 300 Ру 1,6 MПa Тр 40 °С Среда - вода | ручной | ТУ 3741-049-29012225-2009 или аналог NW2P.D.120.0.1UGT&&.&&&&&.056.SD.0015 | 4Н/IIб | QA4 | угл.ст. | компл | 3 | 0 | 42 | 126 | УХЛ5 | 3(Ж3) | Наружные сети |  | 2013-01-31 | -
207.12.11.7.6 | 00SGA13AA168 00SGA14AA174 00SGA14AA177 00SGA14AA182 00SGA14AA187 | Затвор дисковый запорный | 32с04р с ответными фланцами и крепежом | DN 300 Ру 1,6 MПa Тр 40 °С Среда - вода, пар | ручной | ТУ 3741-049-29012225-2009 или аналог NW2P.D.120.0.1UGT&&.&&&&&.056.SD.0005 | 4Н/IIб | QA4 | угл.ст. | шт | 5 | 0 | 42 | 210 | УХЛ5 | 3(Ж3) II | Наружные сети |  | 2013-01-31 | -
207.12.15.18 | 10SGA30AA103 10SGA30AA104 20SGA30AA103 20SGA30AA104 | Затвор дисковый запорный | 32с04р-100 с ответными фланцами и крепежом | DN 100 Ру 1,6 MПa Тр 40 °С Среда - вода | ручной | ТУ 3741-049-29012225-2009 или аналог NW2P.D.120.1.0UMX&&.&&&&&.052.SD.0001 NW2P.D.120.2.0UMX&&.&&&&&.052.SD.0001 | 4Н/II | QA4 | сталь | компл | 2 | 2 | 7 | 28 | УХЛ4 II | 3(Ж3) II | UMX |  | 2013-01-31 | 2013-04-30
207.12.3.3.1 | 20SGA04AA101 20SGA04AA102 20SGA04AA103 20SGA04AA104 20SGA04AA105 20SGA04AA106 20SGA04AA107 20SGA04AA108 20SGA04AA109 20SGA04AA110 20SGA04AA111 20SGA04AA112 20SGA04AA113 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с ответными фланцами и крепежом | ЗКЛ2-150-16 (30с41нж) | DN 150 Pу 1,6 МПа Тр 40 °С Среда - вода | ручной | ТУ 3741-048-29012225-2009 или аналог NW2P.D.120.1.0UKC&&.&&&&&.052.SD.0002 Ревизия 2 NW2P.D.120.2.0UKC&&.&&&&&.052.SD.0002 Ревизия 1 | 4Н/II | QA4 | сталь | шт | 0 | 13 | 80 | 2080 | УХЛ4 II | 3(Ж3) II | UKC П |  | - | 2013-04-30
207.12.3.3.2 | 10SGA04AA117 20SGA04AA117 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с ответными фланцами и крепежом | ЗКЛ2-100-16(30с41нж) | DN 100 Pу 1,6 МПа Тр 40 °С Среда - вода | ручной | ТУ 3741-048-29012225-2009 NW2P.D.120.1.0UKC&&.&&&&&.052.SD.0002 Ревизия 2 NW2P.D.120.2.0UKC&&.&&&&&.052.SD.0002 Ревизия 1 или аналог | 4Н/II | QA4 | сталь | шт | 1 | 1 | 42 | 84 | УХЛ4 II | 3(Ж3) II | UKC П |  | 2013-01-31 | 2013-04-30
207.12.3.3.3 | 10SGA04AA114 10SGA04AA115 10SGA04AA116 10SGA04AA119 10SGA04AA120 10SGA04AA121 10SGA04AA122 10SGA04AA123 20SGA04AA114 20SGA04AA115 20SGA04AA116 20SGA04AA119 20SGA04AA120 20SGA04AA121 20SGA04AA122 20SGA04AA123 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с ответными фланцами и крепежом | ЗКЛ2-80-16(30с41нж) | DN 80 Pу 1,6 МПа Тр 40 °С Среда - вода | ручной | ТУ 3741-048-29012225-2009 NW2P.D.120.1.0UKC&&.&&&&&.052.SD.0002 Ревизия 2 NW2P.D.120.2.0UKC&&.&&&&&.052.SD.0002 Ревизия 1 или аналог | 4Н/II | QA4 | сталь | шт | 8 | 8 | 38 | 608 | УХЛ4 II | 3(Ж3) II | UKC П |  | 2013-01-31 | 2013-04-30
207.12.3.3.4 | 10SGA04AA118 20SGA04AA118 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с ответными фланцами и крепежом | ЗКЛ2-50-16 (30с41нж) | DN 50 Pу 1,6 МПа Тр 40 °С Среда - вода | ручной | ТУ 3741-048-29012225-2009 или аналог NW2P.D.120.1.0UKC&&.&&&&&.052.SD.0002 Ревизия 2 NW2P.D.120.2.0UKC&&.&&&&&.052.SD.0002 Ревизия 1 | 4Н/II | QA4 | сталь | шт | 1 | 1 | 21 | 42 | УХЛ4 II | 3(Ж3) II | UKC П |  | 2013-01-31 | 2013-04-30
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шефмонтажа, руб с НДС (18%):
В т.ч.транспортные расходы (указать отдельно), руб с НДС (18%):
В т.ч. шефмонтажные работы (укаазать отдельно), руб с НДС (18%):*
*Стоимость шефмонтажных работ указывается при необходимости проведения данных работ
1. Для фланцевой арматуры поставка должна осуществляться в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками.
|  | ПОСТАВЩИК | [10 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ