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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Энергоконтейнер  (или аналог).

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	       Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуск не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц).

        Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну: паспортные даты изготовления комплектующих.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	    Необходимость обязательной сертификации.


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	   Общепромышленное оборудование.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Климатическое исполнение: северное


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Строительная часть
Контейнер для размещения электрооборудования исполнения «Север» в комплекте с электроосвещением, электроотоплением, вентиляцией, размерами 3000х2350х2250(Н) миллиметров.

Требования к контейнеру.

1. Контейнер должен представлять собою прочную сварную стальную конструкцию, обеспечивающую размещение и нормальное функционирование силовых электрощитов, позволяющую производить транспортировку автомобильным транспортом, установку на месте эксплуатации на ровное основание без устройства специальных фундаментов. 

2. Запрещается использовать в качестве отделочных материалов любые виды органических материалов.

3. Контейнер должен быть утепленным и иметь минимальные теплопотери. Внутренние полости стен и дверей контейнеров должны быть заполнены негорючим утеплителем.  

4. Все электрические цепи должны быть выполнены гибкими проводами и кабелями с медными жилами, имеющими оконцовку медными наконечниками и втулками.

5. Питание электрооборудования энергоконтейнера должно обеспечиваться от щита собственных нужд при работе магистральной (питающей) сети. Щит собственных нужд должен обеспечивать питание и управление:

- рабочим освещением;

- электрическим отоплением;

- системой автоматической охранно-пожарной сигнализации;
- системой вентиляции.
6. Контейнер должен быть укомплектован: 

- устройство подключения внешних кабелей - гермоввод ;
- рабочее освещение на базе герметичных светильников напряжения 230В с лампами накаливания;

- систему отопления, которая  должна автоматически обеспечивать тепловой режим внутри контейнера не ниже плюс 18°С;

- систему вентиляции с электроприводом;
- систему пожарно-охранной сигнализации, которая должна обеспечивать оповещение персонала о несанкционированном проникновении в контейнер, возникновении пожара;

- закладные детали из квадратной трубы в две линии по всему периметру контейнера с опиранием на пол в соответствии с чертежами.
Шкаф собственных нужд
Для обеспечения собственных нужд контейнера предусмотрена установка
шкафа, который подключен к цепям РУ до ввода через разъединитель-предохранитель. От шкафа осуществляется питание освещения и штепсельных розеток, размещаемых по стенам и предназначенных для подключения радиаторов отопления и ремонтного инструмента.
Дополнительно в шкафу установлен понижающий трансформатор 220/24B для организации питания переносного ремонтного освещения. Защита от перегрузки и токов короткого замыкания осуществляется автоматическими выключателями. 

Заземление
В контейнере выполнено общее внутреннее заземляющее устройство в виде одного замкнутого контура, который изготовлен из стальной оцинкованной полосы сечением 200 мм2 ,окрашенной по всей длине полосами желтого и зеленого цвета. Арматура металлического корпуса контейнера сварена между собой и соединена с общим контуром заземления. Все металлические нетоковедущие части оборудования, установленного в контейнере, которые могут оказаться под напряжением, присоединяются к внутреннему контуру заземления посредством болтовых соединений с использованием гибких изолированных медных проводников.
Молниезащита

Все элементы несущих конструкций и металлические покрытия кровли, имеют жесткую связь с внутренним контуром заземления, что в соответствии с РД 34.21.122-87 «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений» Минэнерго РФ, обеспечивает надежный уровень защиты контейнера от грозовых перенапряжений. Дополнительных мер по молниезащите не требуется.

Для поддержания естественного микроклимата и отвода излишков
тепла из контейнера в летний период предусмотрены системы
естественной и принудительной вентиляции. Корпус контейнера имеет отверстия
естественной вентиляции, закрытые решетками жалюзи, которые
обеспечивают степень защиты встроенного оборудования IP43. 
                    Габаритные размеры и размещение закладных для монтажа электрощитов.
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	Безопасность обслуживания
Безопасность обслуживания и эксплуатации контейнера должна обеспечиваться за счет:
· высокой степени защиты корпуса контейнера от проникновения пыли, влаги, тополиного пуха, мелких животных и птиц,

· возможности управления коммутационными аппаратами без доступа к токоведущим частям,

присоединения всех металлических узлов, которые могут оказаться под напряжением, к общей системе заземления. Наличия предусмотренных узлов для присоединения переносных заземляющих устройств при проведении испытаний  или измерений.

Подраздел 4.2 Требования к упаковке

               Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки, обеспечивающую устойчивость к воздействиям внешней среды,  к особенностям погрузки и выгрузки и транспортировки открытыми вагонами.      должно быть опломбировано.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	           Энергоконтейнеры поставляются после полного цикла промежуточных и окончательных проверок. Входной контроль проводится на объекте  представителями Заказчика и монтажной организации. 

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Сопроводительная документация, передаваемой по перечню Заказчику вместе с продукцией,  должна включать  паспорт и сертификат соответствия. 


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	     Транспортировка изделия  выполняется силами Производителя (поставщика) в г. Москва по адресу нахождения Покупателя. Стоимость транспортировки и страховка включены в сумму договора.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок хранения не менее 1 года после отгрузки.
Гарантийный срок эксплуатации не менее 1 года после ввода в эксплуатацию.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

	Энергоконтейнеры в количестве двух штук полностью готовые к монтажу на объекте в комплекте  должны быть переданы Заказчику не позднее 3 дней с даты подписания договора


Начальник подразделения                                           ______________________ Зинов С.А..

                                                                                                                              подпись                                         ФИО                                                                                                                                  

Исполнитель                                                       ________________________ Байдалинов В.В.
                                                                                                                                подпись                                         ФИО                                                                                                    
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