## Лист1
Приложение №1 к техническому заданию
Спецификация поставки оборудования (117)
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса не более, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Разработчик | Срок поставки оборудования |  | Примеча- ние | ТИП | лот | Цена единицы Оборудования , рублей с НДС (18%) | Общая цена Оборудования, руб. с НДС (18%) | Наименование предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Тип, марка, характеристика предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Наименование изготовителя предлагаемой продукции (указать обязательно) | Предлагаемый срок поставки
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры |  |  | на 1 блок | на 2 блок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
207 |  | Арматура спецификация НВАЭС-2
207.3.9.1 | 11KLM10AA001 11KLM10AA002 11KLM20AA001 11KLM20AA002 12KLM30AA001 12KLM30AA002 12KLM40AA001 12KLM40AA002 21KLM10AA001 21KLM10AA002 21KLM30AA001 21KLM30AA002 22KLM20AA001 22KLM20AA002 22KLM40AA001 22KLM40AA002 | Задвижка клиновая | ПТ 11075-200-УПР-01 | DN 200 Рр 0,01 МПа Тр 300 ºС Среда-парогаз | электропривод 2-ПБ-07 N 1,7 кВт tср 81 с | ТУ 26-07-1488-89 или аналог | 2Л/В/I 2ВIIв/I | QA2 | нж | шт | 8 | 8 | 384 | 6144 | УХЛ2 II | 5(ОЖ4) II | UJC П |  | 2013-02-28 | 2013-05-31
207.3.10.1 | 11KAA10AA803 11KAA10AA804 11KAA20AA803 11KAA20AA804 21KAA10AA803 21KAA10AA804 21KAA20AA803 21KAA20AA804 | Задвижка | ПТ11075-250-08-УРП-04 | DN 250 Рр 1,0 МПа Тр 150 ºС Среда - обессоленная вода | электропривод 2-ОБ-17 N 1,7 кВт tср 42 с | ТУ 26-07-1488-89 или аналог | 2ВIIв/I | QA2 | нж | шт | 4 | 4 | 310 | 2480 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJA О |  | 2013-01-31 | 2013-04-30
207.3.19.3 | 12FAK51AA001 22FAK51AA001 | Задвижка клиновая | ПТ11075-200-УПР-04 | DN 200 Рр 1,0 МПа Тр 80 ºС Среда - борированная вода | электропривод 2-ОБ-07 N 1,7 кВт t 81 с | ТУ 26-07-1488-89 или аналог | 2ВIIв/I | QA2 | нж | шт | 1 | 1 | 384 | 768 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJA О |  | 2013-01-31 | 2013-04-30
207.3.19.4 | 10FAK51AA002 10FAK51AA005 20FAK51AA002 20FAK51AA005 | Задвижка клиновая | ПТ11075-200-УРП-04 | DN 200 Рр 1,0 МПа Тр 150 ºС Среда - борированная вода | электропривод 2-ОБ-07 N 1,7 кВт t 81 с | ТУ 26-07-1488-89 или аналог | 3СIIIс/I | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 384 | 1536 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJA О |  | 2013-01-31 | 2013-04-30
207.3.19.5 | 10FAK51AA003 10FAK51AA004 20FAK51AA003 20FAK51AA004 | Задвижка клиновая | ПТ11075-200-УРП-04 | DN 200 Рр 0,3 МПа Тр 150 ºС Среда - борированая вода | электропривод 2-ОБ-07 N 1,7 кВт t 81 с | ТУ 26-07-1488-89 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 384 | 1536 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJA О |  | 2013-01-31 | 2013-04-30
207.3.19.7 | 11FAK51AA101 11FAK51AA103 12FAK51AA102 21FAK51AA101 21FAK51AA103 22FAK51AA102 | Задвижка клиновая | по типу ПТ11075-200-06 | DN 200 Рр 0,44 МПа Тр 150 ºС Среда - борированая вода | ручной с замком | ТУ 26-07-1488-89 или аналог | 2ВIIв/I | QA2 | нж | шт | 3 | 3 | 313 | 1878 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA О |  | 2013-01-31 | 2013-04-30
207.3.20.22 | 11FAL64AA802 21FAL64AA802 | Задвижка | ПТ11075-200-08-УПР-04 | DN 200 Рр 1,0 МПа Тр 150 ºС Среда - р-р борной кислоты 16 г/дм3 | электропривод 2-ОБ-07 N 1,7 кВт tср 42 с | ТУ 26-07-1488-89 или аналог | 2ВIIв/I | QA2 | нж | шт | 1 | 1 | 384 | 768 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJA О |  | 2013-01-31 | 2013-04-30
207.3.20.24 | 11FAL70AA801 21FAL70AA801 | Задвижка | ПТ11075-200-08-УПР-04 | DN 200 Рр 0,5 МПа Тр 150 ºС Среда - р-р борной кислоты 16 г/дм3 | электропривод 2-ОБ-07 N 1,7 кВт tср 42 с | ТУ 26-07-1488-89 или аналог | 2ВIIв/I | QA2 | нж | шт | 1 | 1 | 384 | 768 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJA О |  | 2013-01-31 | 2013-04-30
207.3.32.3 | 10LBG11AA001 20LBG11AA001 | Задвижка клиновая | ПТ11075-250-01-УПР-01 | DN 250 Рр 1,08 МПа Тр 187 °С Среда - пар | электропривод 2-ПБ-07 N 1,7 кВт tср 42 с | ТУ 26-07-1488-89 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | угл.ст. | шт | 1 | 1 | 310 | 620 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA П |  | 2013-01-31 | 2013-04-30
207.3.32.15 | 10LBG22AA001 20LBG22AA001 | Задвижка клиновая | ПТ11075-250-01-УПР-01 | DN 250 Рр 1,08 МПа Тр 187 °С Среда - пар | электропривод 2-ПБ-07 N 1,7 кВт tср 42 с | ТУ 26-07-1488-89 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | угл.ст. | шт | 1 | 1 | 310 | 620 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA П |  | 2013-01-31 | 2013-04-30
207.3.32.71 | 10LBG23AA001 20LBG23AA001 | Задвижка клиновая | ПТ11075-250-01-УПР-01 | DN 250 Рр 1,08 МПа Тр 187 °С Среда - пар | электропривод 2-ПБ-07 N 1,7 кВт tср 42 с | ТУ 26-07-1488-89 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | угл.ст. | шт | 1 | 1 | 310 | 620 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA П |  | 2013-01-31 | 2013-04-30
207.3.81.6 | 10LBW10AA001 20LBW10AA001 | Задвижка | ПТ11075-250-01-УРП-01 | DN 250 Рр 1,08 МПа Тр 187 °С Среда - пар | электропривод 2-ПБ-07 N 1,7 кВт tср 42 с | ТУ 26-07-1488-89 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | углеродистая сталь | шт | 1 | 1 | 310 | 620 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4)/II | UMA П |  | 2013-01-31 | 2013-04-30
207.3.88.3 | 10NAB10AA102 10NAB20AA102 20NAB10AA102 20NAB20AA102 | Задвижка клиновая | ПТ11075-250-02 | DN 250 Рр 1,0 МПа Тр 185 оС Среда - конденсат | ручной | ТУ 26-07-1488-89 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | угл.ст. | шт | 2 | 2 | 240 | 960 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П |  | 2013-01-31 | 2013-04-30
207.3.88.10 | 10NAB10AA001 10NAB20AA001 20NAB10AA001 20NAB20AA001 | Задвижка клиновая | ПТ11075-250-01-УПР-01 | DN 250 Рр 0,1 МПа Тр 90 оС Среда - конденсат | электропривод 2-ПБ-07 N 1,7 кВт tср 42 с | ТУ 26-07-1488-89 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | угл.ст. | шт | 2 | 2 | 310 | 1240 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA П |  | 2013-01-31 | 2013-04-30
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шефмонтажа, руб с НДС (18%):
В т.ч.транспортные расходы, руб с НДС (18%):
В т.ч. шефмонтажные работы (указать отдельно), руб с НДС (18%):*
*Стоимость шефмонтажных работ указывается при необходимости проведения данных работ
|  | ПОСТАВЩИК | [10 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ
|  | _______________________ | /Должность, Ф.И.О./ | [9 empty] | _____________________ | /Должность, Ф.И.О./
|  | М.П. | [10 empty] | М.П.