ТОМ 2

Техническая часть

Предмет закупки: «Поставка комплекта систем охлаждения технологического оборудования»

Снежинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования
Подраздел 5.3 Место поставки и условия допуска

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Комплект систем охлаждения технологического оборудования

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	49 3250 9


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Комплект оборудования предназначен для водяного охлаждения технологического оборудования.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Эксплуатация при нормальных условиях.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	1. Компактный охладитель типа Ангара GRS 1205 (3,5 бар) или аналог

Длина
1550 ±150 мм
Ширина

1000 ±100 мм

Высота

1600 ±150 мм

Диаметр вентиляторов

500 ±50 мм

Вход воды

1 ½"
Выход воды

1 ¼"
Холодопроизводительность, при  

Тводы= +160С, Токр.возд =  +300С

41 ±4 кВт

Мощность э/д компрессора потребляемая
9 ±1 кВт 
Компрессор 
Герметичный 
Количество компрессоров

1

Охлаждение
Воздушное
Количество вентиляторов
2 шт.
Мощность вентилятора
0,77 кВт не менее
Давление воды

Не менее 3,5 бар

Мощность насоса

Не менее 1,1 кВт

Номинальный расход воды

6,8 м3/час

Общая мощность потребления

Не более 11,64 кВт

Ёмкость резервуара

Не менее 120 литров

Масса

520 ±50 кг

Материал, контактирующий с водой

нержавеющая сталь

2. Компактный охладитель типа Ангара GRS 405 (3,5 бар) или аналог

Длина

730 ±50 мм

Ширина

660 ±50 мм

Высота

1450 ±100 мм

Диаметр вентиляторов

350 ±50 мм

Вход воды

1"
Выход воды

1"
Холодопроизводительность, при  

Тводы= +160С, Токр.возд =  +300С

13 ±2 кВт

Мощность э/д компрессора потребляемая
Не более 3 кВт 
Компрессор 
Герметичный 
Количество компрессоров

1

Охлаждение
Воздушное
Количество вентиляторов
1 шт.
Мощность вентилятора
0,15….0,20 кВт
Давление воды

Не менее 3,5 бар

Мощность насоса

Не менее 0,75 кВт

Номинальный расход воды

2,2 м3/час

Общая мощность потребления

Не более 3,91 кВт

Ёмкость резервуара

90 ±10 литров

Масса

250 ±25 кг

Материал, контактирующий с водой

нержавеющая сталь

3. Проточный водонагреватель типа ЭПВН 7,5 кВт или аналог – 2 шт.

Водонагреватель должен состоять из корпуса с входными и выходными патрубками, датчика терморегулятора, аварийного термовыключателя, пульта управления (одно-, двух-, трех- или четырех ступенчатого), предохранительного и обратного клапана. К корпусу крепится фланец с ТЭНами из нержавеющей стали. Емкость нагрева имеет антикоррозионное полимерно-порошковое покрытие как снаружи, так и внутри колбы.

Водонагреватель должен иметь одну емкость нагрева и один фланец с ТЭНами из нержавеющей стали;

Рабочее давление не менее 0,6 ±0,05 МПа;

Минимально допустимое давление на входе: не менее0,05 МПа;

Опрессовочное давление 1,2 МПа;
Мощность нагревателя не менее 7,5 кВт;

Номинальная производительность при разнице температур между входом и выходом 35 °С, не более 180 л/ч;

Максимальная температура воды при расходе меньше номинальной производительности не менее 65 °С;

Максимальная температура в точке разбора 75 ±5 °С;
Температура срабатывания аварийного датчика 85±2 °С;

Срабатывание аварийного клапана при 0,7 ±0,03 МПа;

Габаритные размеры (ДхШхВ) 580х250х240 ±50 мм;

Диаметр подсоединения 1/2";
Количество ступеней 1;
Масса не более 10 кг.

4. Установка повышения давления "Волна 2 DPV 4/8" или аналог – 2 шт.

Установка должна обеспечивать увеличение давления в системе оборотного водоснабжения.

Количество насосов – 2 шт., мощность каждого не менее 1,5 кВт (напряжение питания 380 В), напор не менее 65 м (6,5 атм) при расходе 2,4 м3/ч (40 л/мин).
Состав установки:

1. Насос центробежный – 2 шт.;

2. Бак мембранный -1 шт.;

3. Электрический шкаф управления-1 шт;

4. Стойка шкафа управления-1 шт;

5. Манометр гидрозаполненный-1 шт;

6. Реле защиты от «сухого» хода-1 шт;

7. Межфланцевый обратный клапан-1 шт;

8. Шаровый кран-1 шт;

9. Выходной коллектор-1 шт;

10. Входной коллектор-1 шт;

11. Датчик давления-1 шт;

12. Заглушка-1 шт;

13. Основание-1 шт.

5. Фильтр частиц Фибос-1 или аналог – 1 шт.

Технические характеристики:

Работа без сменных картриджей;

Материал фильтра должен обеспечивать защиту от коррозии;
Производительность: не менее 1 м3/час;
Тонкость фильтрации: до 1,0 мкм;
Максимальное рабочее давление 16 Bar;
Минимальное рабочее давление 0,5 Bar;
Номинальный размер присоединения 1/2 дюйма;
Максимальный размер присоединения 3/4 дюйма;
Максимальная температура до +95 °C;
Диаметр отверстия крана отвода загрязнений 1/2 дюйма;
Габаритные размеры: высота 190 мм, ширина 110 мм (±10мм).
6. Фильтр частиц Фибос-3 или аналог – 1 шт.

Технические характеристики:

Работа без сменных картриджей;

Материал фильтра должен обеспечивать защиту от коррозии;

Производительность: не менее 3 м3/час;

Тонкость фильтрации: до 1,0 мкм;

Максимальное рабочее давление 16 Bar;

Минимальное рабочее давление 0,5 Bar;

Номинальный размер присоединения 3/4 дюйма;

Максимальный размер присоединения 1 дюйма;

Максимальная температура: до +95 °C;

Диаметр отверстия крана отвода загрязнений 1/2 дюйма;

Габаритные размеры: высота 190 мм, ширина 100 мм (±10мм).

7. Фильтр частиц Фибос-10 или аналог – 1 шт.

Технические характеристики:

Работа без сменных картриджей;

Материал фильтра должен обеспечивать защиту от коррозии;

Производительность: не менее 10 м3/час;

Тонкость фильтрации: до 5,0 мкм;

Максимальное рабочее давление 16 Bar;

Минимальное рабочее давление 0,5 Bar;

Номинальный размер присоединения 3/4 дюйма;

Максимальный размер присоединения 1,5 дюйма;

Максимальная температура: до +95 °C;

Диаметр отверстия крана отвода загрязнений 1/2 дюйма;

Габаритные размеры: высота 210 мм, ширина 110 мм (±10мм).

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	В соответствии с требованиями раздела 4.1.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Срок хранения оборудования и комплектующих в заводской упаковке без потери потребительских свойств не менее 18 месяцев. Срок эксплуатации не менее 5 лет.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	В соответствии с требованиями раздела 4.1.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	В соответствии с требованиями раздела 4.1.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Должна обеспечиваться стабильность параметров при эксплуатации в нормальных условиях, а также при транспортировке и хранении в соответствии с требованиями разделов 6 и 7 настоящего ТЗ.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	В соответствии с требованиями раздела 4.1.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Все средства измерения должны быть поверены и находиться в реестре разрешённых на территории РФ (по согласованию с заказчиком допускается применение средств измерений, работающих в индикаторном режиме).

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	№

Наименование 

Кол-во

 

 

шт.

1

Компактный охладитель типа Ангара GRS 1205 (3,5 бар) или аналог, материал нержавеющая сталь

1

2

Компактный охладитель типа Ангара GRS 405 (3,5 бар) или аналог, материал нержавеющая сталь

1

3

Проточный водонагреватель ЭПВН 7,5–120 7,5 кВт или аналог
2

4

Установка повышения давления "Волна 2 DPV 4/8" или аналог

2

5

Заглушка D20

25

6

Заглушка D32

10

7

Опора D20

100

8

Опора D32

25

9

ППРС Муфта внутр. рез. D20-3/4"

10

10

ППРС Тройник соедин. D32

10

11

Угольник соединительный D20 90*

25

12

Угольник соединительный D32 90*

10

13

ППРС Тройник соедин. D20

25

14

Угольник соединительный D20 45*

25

15

Угольник соединительный D32 45*

10

16

ППРС Муфта переход. D32-20

10

17

ППРС Муфта переход. D40-20

10

18

ППРС Муфта нар. рез. D20-1/2"

10

19

ППРС Муфта нар. рез. D20-1"

10

20

ППРС Муфта нар. рез. D32-1/2"

10

21

ППРС Муфта нар. рез. D32-1"

10

22

ППРС Обвод D20

10

23

ППРС Муфта соединительная D32

10

24

ППРС Муфта соединительная D20

50

25

ППРС Шаровый кран D32

10

26

ППРС Шаровый кран D20

25

27

ППРС Вентиль D20

10

28

ППРС 4Коллектор с вст. краном 40*20 (4 вых) красный с воздухоотводчиком

10

29

ППРС 4Коллектор с вст. краном 40*20 (4 вых) 
синий с воздухоотводчиком

10

30

DMD-C Regin

3

31
8-кан. АЦП ADAM 4017+-CE

2

32
Персональный компьютер с COM-портом RS232 для архивирования параметров

1

33
Фильтр частиц Фибос-1

1
34
Фильтр частиц Фибос-3

1
35
Фильтр частиц Фибос-10

1
36
Кабель FTP 2*2*0.5 (м) (витая пара)

200

37
ППРС Труба PN20 (3м) D 20

100

38
ППРС Труба PN20 (3м) D 32

25

39
Труба нержавеющая бесшовная 12Х18Н10Т 6x1.5 (Допускается труба Ф6х1мм ГОСТ 9941-81 12Х18Н10Т)
100

40
Шланг ПВХ TRICOCLAIR INDUST 
диаметр 8х14 мм (или аналог)
100

41
Шланг ПВХ TRICOCLAIR INDUST
 диаметр 13х20 мм (или аналог)
100



	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	В соответствии с требованиями законодательства и техническими условиями предприятия-изготовителя.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования в соответствии с требованиями разделом 6 и 7 настоящего ТЗ.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	В соответствии с требованиями законодательства и предприятия-заказчика.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	В комплект поставки оборудования должны входить техническое описание на установки и комплектующие, руководство пользователя (manual) на русском (или на русском и английском языках) в печатном и электронном виде.

	Подраздел 5.3 Место поставки и условия допуска

	Место поставки – Челябинская обл., город Снежинск, ул. Васильева, д. 13.

Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г. № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с

изменениями и дополнениями).
Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, обеспечивающей полную сохранность на весь срок его транспортировки, железнодорожным, авиа- и автомобильным транспортом по дорогам с твёрдым покрытием с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Срок хранения оборудования и комплектующих в заводской упаковке без потери потребительских свойств при нормальных условиях не менее 18 месяцев. Срок эксплуатации не менее 5 лет.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия на оборудование должна длиться 12 месяцев со дня пуска в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты подписания акта приема-передачи.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Конструкции установок должны обеспечивать возможность замены/модернизации каждого из модулей, независимо от остальных.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Перечень необходимых сервисных мероприятий, а так же их периодичность должны быть указаны в техническом описании установки.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с CE требованиями.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Остальные характеристики в соответствии с CE требованиями.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Требования к качеству должны соответствовать законодательству на момент изготовления оборудования. 


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	При незначительных технических или эксплуатационных проблемах техническая поддержка должна быть оказана по телефону или электронной почте в течение 24 часов.

В случае выхода оборудования из строя в период гарантийного срока по вине производителя техническое обслуживание должно быть организовано в течение 14 дней.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Оборудование должно поставляться комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия. Поставляемое оборудование должно находиться в свободной продаже в РФ и поставка оборудования не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного оборудования на территорию РФ. При поставке программного обеспечения поставщик гарантирует, что не будут нарушены права правообладателей на продукт интеллектуальной собственности.
Условия поставки DDP (Снежинск, INCOTERMS 2010), допускается самовывоз со склада поставщика по согласованию с заказчиком.
В общую сумму контракта должны входить НДС, полный комплект технической документации, налоги и другие обязательные платежи, а также затраты на проведение предварительной приёмки, монтаж, ввод оборудования в эксплуатацию на предприятии Покупателя.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка оборудования осуществляется в срок не позднее 30.11.2014 г.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вместе с оборудованием передаётся документация (одна печатная версия и одна электронная версия) на русском и английском языках в соответствии с CE правилами.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Техническое обучение персонала заказчика не требуется при наличии инструкции по эксплуатации на русском языке.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ЭПВН
	Электрический проточный водонагреватель

	2
	ЗАТО
	Закрытое административно-территориальное образование

	3
	НДС
	Налог на добавленную стоимость

	4
	CE
	Conformité Européenne – европейское соответствие


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


PAGE  
9

