- 7.ТЕХНИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

__________________ В.В. Рукша

«____» ________2014г.

Предмет договора: поставка мазута (номенклатурная группа – 1.49.поставка тяжелого топлива (мазутов)).

| № п/п | Наименование, характеристика товара | Кол-во поставляемого товара | НТД | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мазут М-40 с 1 по 4 вид (или эквивалент), малозольный, с температурой застывания 100С | 1000,00 т. | ГОСТ 10585 – 99 | Не позднее 17.09.2014 |
| 2 | или мазут ИФО-380 (или эквивалент) |  | ТУ-0252-014-00044434-2001 |  |

Победитель открытого аукциона в электронной форме должен поставить тот вид мазута, сертификаты на который были предоставлены в  заявке на участие в электронном аукционе.

Поставщик обязан предоставить:

- Копию паспорта завода изготовителя на поставляемый  мазут, заверенную руководителем предприятия – поставщика.

2.	Копию лабораторного анализа на соответствие мазута М-40 с 1 по 4 вид (или эквивалент) ГОСТ 10585 -99 или для мазута марки ИФО-380 (или эквивалент) ТУ-0252-014-00044434-2001 с последнего места хранения на поставляемое топливо, заверенную руководителем предприятия – поставщика на каждую партию.

Место поставки товара:   183017, г. Мурманск -17, ФГУП «Атомфлот».

Условия поставки:

- Поставщик осуществляет доставку топлива своими силами и за свой счет автомобильным транспортом либо танкером по заявкам Покупателя до местонахождения последнего.

2.	Дата и время поставки  согласовывается не менее чем за три дня до поставки топлива.

Форма, сроки и порядок оплаты товара: безналичный расчет, оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте договора.

Начальник котельной							Р.В.Медунецкий

Стандарты

Топлива Судовые ИФО-30, ИФО-180, ИФО-380, ТУ 0252-014-00044434-2001

Топлива Судовые

ИФО-30, ИФО-180, ИФО-380
ТУ 0252-014-00044434-2001

Топлива судовые ИФО-30, ИФО-180, ИФО-380 изготовляются из остаточных и средне-дистиллятных продуктов переработки нефти.

Топлива судовые ИФО-30, ИФО-180, ИФО-380 являются аналогами судовых остаточных топлив класс Г, выпускаемых по международному стандарту ИСО 8217.
ИФО-30 - аналог ИСО-F-RMC 10
ИФО-180 - аналог ИСО-F-RMF 25
ИФО-380 - аналог ИСО-F-RMA 35

| Наименование показателя |  |  | Значения для марки |  |  |  |  | Метод испытания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИФО-30 |  | ИФО-180 |  | ИФО-380 |  |  |  |
|  | 1. Вязкость кинематическая при 50 гр.С. мм2/с, не более при 100 гр.С. мм2/с, не более |  | - 10 |  | 180 - |  | - 35,0 |  | ГОСТ 33 ASTM D 445 |  |
|  | 2. Плотность при 15 гр.С, кг/м3, не более |  | 975,0 |  | 991,0 |  | 991,0 |  | ГОСТ Р 51069 ASTM D 1298 |  |
|  | 3. Зольность, %, не более |  | 0,10 |  | 0,10 |  | 0,15 |  | ГОСТ 1461 ASTM D 482 |  |
|  | 4. Содержание общего осадка, %, не более |  | Не нормируется. Определение обязательно. |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50837.6 IP 390 |  |
|  | 5. Температура вспышки в закрытом тигле, гр.С, не ниже |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | ГОСТ 6356 ASTM D 93 |  |
|  | 6. Массовая доля серы, %, не более 1 вид 2 вид |  | 2,0 3,5 |  | 2,0 3,5 |  | 3,5 5,0 |  | ГОСТ Р 50442 ASTM D 4294 или IP336 |  |
|  | 7. Коксуемость, % не более |  | 10 |  | 15 |  | 18 |  | ГОСТ 19932 ASTM D 4530 микрометод |  |
|  | 8. Температура текучести, гр С, не выше |  | 6 |  | 30 |  | 30 |  | ГОСТ 20287 ASTM D 97 (метод Б) |  |
|  | 9. Массовая доля воды, %, не более. |  | 0,5 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | ГОСТ 2477 ASTM D 95 |  |
|  | 10. Массовая доля ванадия, %, не более |  | 0,0015 |  | 0,02 |  | 0,06 |  | ГОСТ 10364 IP 288 |  |
|  | 11. Массовая доля алюминия и кремния, %, не более |  | 0,008 |  | 0,008 |  | 0,008 |  | ASTM D 5184 IP 377 |  |