## Приложение №1 к Договору
Приложение №1
К Договору от ___________ №__________
Спецификация поставки оборудования (207)
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса не более, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Разработчик | Срок поставки оборудования | Примеча- ние | Цена единицы Оборудования, рублей с НДС (18%) | Общая цена Оборудования, руб. с НДС (18%) | Наименование предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Тип, марка, характеристика предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Наименование изготовителя предлагаемой продукции (указать обязательно)
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
42 | 10UJA (10UBP) | Реакторное здание/Обстройка
42.43 | J | Реакторная установка В-392М
42.43.5 |  | Система компенсации давления
42.43.5.3 |  | Арматура системы компенсации давления
42.43.5.3.5 | 10JEF12AA002 10JEF13AA002 20JEF12AA002 20JEF13AA002 | Задвижка быстродействующая Ду 125 | 1059-125-Э или аналог | Ду125; Ррасч=18 Мпа; Трасч= 350 оС; Ремонтопригодна без вырезки из трубопровода; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана - не более 0,075 см3/мин; Тип присоединения к трубопроводам- патрубки под приварку; Назначенный срок службы корпусных деталей - не менее 50 лет; Среда - теплоноситель первого контура | электропривод 2-ОВ-13; N 4,25 кВт; tоткр/закр 10 с; или аналог |  | 2Н/В/I 2BIIa | QA2 | нж. | шт. | 2 | 2 | 460 | 1840 | УХЛ4 II | 3 II | UJA
42.43.5.3.6 | 10JEF12AA001 10JEF13AA001 20JEF12AA001 20JEF13AA001 | Задвижка запорная Ду125 | 1059-125-Э-01 или аналог | Ду125; Ррасч=18 Мпа; Трасч=350 оС; Ремонтопригодна без вырезки из трубопровода; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана - не более 0,075 см3/мин; Тип присоединения к трубопроводам- патрубки под приварку; Назначенный срок службы корпусных деталей - не менее 50 лет; Среда - теплоноситель первого контура | электропривод 2-ОВ-14; N 4,25 кВт; tоткр/закр 20 с; или аналог |  | 2Н/В/I 2BIIa | QA2 | нж. | шт. | 2 | 2 | 460 | 1840 | УХЛ4 II | 3 II | UJA
42.43.7.3.2 | 10JNG50AA001 10JNG50AA002 10JNG60AA001 10JNG60AA002 10JNG70AA001 10JNG70AA002 10JNG80AA001 10JNG80AA002 20JNG50AA001 20JNG50AA002 20JNG60AA001 20JNG60AA002 20JNG70AA001 20JNG70AA002 20JNG80AA001 20JNG80AA002 | Задвижка запорная быстродействующая Ду300 | 1059-300-ЭА-01 или аналог | Ду300; Ррасч=18 Мпа; Трасч=350 оС; Ремонтопригодна без вырезки из трубопровода; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана - не более 0,18 см3/мин; Тип присоединения к трубопроводам- патрубки под приварку; Назначенный срок службы корпусных деталей - не менее 30 лет; Среда - борированная вода | электропривод ОГ 05 У2; N 7,5 кВт; tоткр/закр 10 с; или аналог |  | 2З/В/I 2BIIa | QA2 | нж. | шт. | 8 | 8 | 1632 | 26112 | УХЛ4 II | 3 II | UJA
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шефмонтажа, руб с НДС (18%):
В т.ч.транспортные расходы (указать отдельно), руб с НДС (18%):
В т.ч. шефмонтажные работы (укаазать отдельно), руб с НДС (18%):*
*Стоимость шефмонтажных работ указывается при необходимости проведения данных работ
1. Для фланцевой арматуры поставка должна осуществляться в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками.
|  |  | ПОСТАВЩИК | [13 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ
|  |  | _______________________ | /Должность, Ф.И.О./ | [12 empty] | _____________________ | /Должность, Ф.И.О./
|  |  | М.П. | [13 empty] | М.П.