ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

                                Федеральное государственное унитарное предприятие

                                             «Уральский электромеханический завод»

      
	
	УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ФГУП УЭМЗ

______________А.В. Максимов

_________________ 2013 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку двух газификационных установок для нужд  ФГУП УЭМЗ
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

Екатеринбург
2013
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Испаритель жидкостный, шт.
	1

	Вместимость криогенной емкости, м3, не менее
	2,0

	Год выпуска  криогенной емкости, не ранее
	2010г.

	Рабочее давление газа, мПа, не более 
	20

	Длина силового кабеля, м, не менее 
	10

	Рукав ДУ 40, длина 2,5м, с гайкой РОТ, шт.
	1

	Максимальная потребляемая мощность, кВт, не более
	90

	Масса порожнего изделия, т, не более
	2,45

	Насос поршневой жидкостный, с ЗИПом, шт.
	1

	Габаритные размеры, мм.
	3800×2000×1900

	Источник энергоснабжения
	Трехфазный, 380В

	Щит управления, шт
	1

	Гарантия на газификационную установку, мес., не менее
	12

	Сертификат соответствия  на газификационную установку
	требуется

	Сертификат соответствия на испаритель 
	требуется

	Сертификат соответствия щит управления
	требуется

	Количество установок, шт
	2


Установка должна быть съемной и подготовлена для транспортирования в кузове автомобиля с элементами крепления. Должен быть произведен монтаж на автомобиль.

 Криогенная емкость и все компоненты газификационной установки должны быть новые, не бывшие в употреблении. 

Потенциальный поставщик должен предоставить документы, подтверждающие что криогенная емкость действительно изготовлена на заводе-изготовителе.
Газификационная установка должна соответствовать требованиям Технического регламента о безопасности машин и оборудования (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009г. №753) и ТУ 3642-013-49632579-2010.
Испаритель должен соответствовать требованиям Технического регламента о безопасности машин и оборудования (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009г. №753) и ТУ 3612-012-49632579-2008.

2.  ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

· Резервуар криогенный. Формуляр.




· Резервуар криогенный. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.






· Установка газификационная. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.

· Паспорт сосуда, работающего под давлением.

· Указания по техническому освидетельствованию  для цистерн и резервуаров



· Инструкция по восстановлению вакуума.






· Испаритель с водяным наполнением. Паспорт.






· Формуляр для насоса.





· Руководство по эксплуатации для насоса.



· Инструкция по консервации и обезжириванию для насоса.
















· Паспорта на манометры, входящие в комплект газификационной установки. 







· Паспорта на вентиля запорные, входящие в комплект газификационной установки.














· Паспорт на указатель жидкого кислорода или азота УЖК-6 .






· Паспорт на клапан трехходовой.





· Паспорта на предохранительные клапана. 












· Паспорта на партию предохранительных мембран. 







· Паспорт на электрический щит управления газификационной установкой.

Акты: 

· обезжиривания;

· опрессовки;

· настройки предохранительных клапанов;

· вакуумирования;

      -     выполнения пусконаладочных работ;
