
федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего  образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(НИЯУ МИФИ)
                                                                 УТВЕРЖДАЮ


Проректор  _________  В.В.  Ужва

            «05 » апреля 2018 г.

Документация об открытом аукционе 

в электронной форме 

                         На право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и эксплуатации автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения, систем противопожарной автоматики (дымоудаления, подпора воздуха), электровентиляторов, системы автоматического пожаротушения, а также проверка (давления, исправности) сети внутреннего противопожарного водопровода по нормам расхода воды на нужды пожаротушения на территории НИЯУ МИФИ по адресу: г. Москва, Каширское ш., д.31.
                                           Номер открытого аукциона


в электронной форме:
381-1176эа

СОГЛАСОВАНО

Председатель

Единой комиссии ______________С.В.Даева

« 04» апреля   2018 г.

Россия, г. Москва

Каширское шоссе, д. 31

	Раздел
	Под

раздел
	Содержание
	Стр.

	1
	Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме
	4

	
	1.1
	Общие сведения
	4

	
	1.2
	Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	5

	
	1.3
	Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме
	5

	
	1.4
	Право Заказчика отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме
	5

	
	1.5
	Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме  и документацию об открытом аукционе в электронной форме
	5

	
	1.6
	Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	7

	
	1.7
	Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	10

	
	1.8
	Валюта заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	10

	
	1.9
	Требования к участникам процедуры закупки
	11

	
	1.10
	Представление предложения о качестве работ
	11

	
	1.11
	Представление предложения о цене договора
	11

	
	1.12
	Представление графика выполнения работ
	11

	
	1.13
	Отзыв заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	11

	
	1.14
	Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 
	12

	
	1.15
	Проведение открытого аукциона в электронной форме
	15

	
	1.16
	Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Определение победителя открытого аукциона в электронной форме
	17

	
	1.17
	Заключение договора
	20

	
	1.18
	Право на обжалование
	23

	2
	Информационная карта аукциона
	24

	3
	Техническое задание
	30

	4
	Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки
	86

	
	Форма 1
	Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 
	86

	
	Форма 2
	Предложение о качестве работ
	88

	
	Форма 3
	Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	92

	
	Форма 4
	Анкета участника процедуры закупки
	97

	
	Форма 5
	Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов организации – участника процедуры закупки 
	101

	
	Форма 6
	Декларация  о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства
	102

	
	Форма 7
	Сведения о начальной (максимальной) цене каждой работы, являющейся предметом закупки
	106

	5
	Проект договора
	107


1. Общие условия проведения открытого АУКЦИОна 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1.1. Общие сведения

1.1.1. Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупки, а также принятым в соответствии с ними Положением о закупке.

Данная процедура открытого аукциона в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупке, утвержденным решением наблюдательного совета Заказчика, на дату размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме.


Во всем, что не урегулировано извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме и настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.1.2. Заказчик, указанный в пункте 2.1 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, проводит открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ, информация о которых содержится в разделе 3 «Техническое задание» настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. Условия заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме  договора будут определяться, исходя из условий заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме победителя открытого аукциона в электронной форме.


1.1.3. Проведение открытого аукциона в электронной форме обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в сети Интернет, указанном в п.2.5 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.1.4. Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru без взимания платы.
1.1.5. В соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352, участниками процедуры закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.


1.1.6. Участники процедуры закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки работ для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников процедуры закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.


1.2. Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета открытого аукциона в электронной форме (лота). 

1.3. Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.3.1. Участник процедуры закупки  несет все расходы, связанные с участием  в открытом аукционе в электронной форме, в том числе с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом аукционе, иной документации, а Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов открытого аукциона в электронной форме, а также оснований их завершения.


1.3.2. Участники процедуры закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к открытому аукциону в электронной форме и проведения открытого аукциона в электронной форме.


1.4. Право Заказчика отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме
Заказчик, разместивший на   Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, вправе отказаться от его проведения до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, если информация об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме содержится в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Открытый аукцион в электронной форме считается отмененным с момента размещения решения об отмене на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru. При отмене открытого аукциона в электронной форме Заказчик не несет ответственности перед участниками процедуры закупки, подавшими заявки, или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.


1.5. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме  и внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в электронной форме 


1.5.1. При проведении открытого аукциона в электронной форме какие-либо переговоры Заказчика, оператора электронной торговой площадки с участником процедуры закупки не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в открытом аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения открытый аукцион в электронной форме может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 


1.5.2. Любой участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru, вправе направить на адрес электронной торговой площадки запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник процедуры закупки вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме.

В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки запроса разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, размещается на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

1.5.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме. Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, размещаются Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.


1.5.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме. Изменения, вносимые в документацию об открытом аукционе в электронной форме, размещаются Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке внесенных изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.


1.6. Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
1.6.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, подает на электронную торговую площадку заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в срок и по форме, которые установлены документацией об открытом аукционе в электронной форме и регламентом работы электронной торговой площадки.

1.6.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

1.6.2.1. Первая часть заявки (форма 1, форма 2) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: 

предложение о качестве работ, которые являются предметом  договора, их количественных и качественных характеристиках, в том числе:

а) состав работ и последовательность их выполнения; 

б) технологию выполнения работ;

в) сроки выполнения работ;

г) объем работ;
д) конкретные показатели материалов, оборудования и комплектующих, используемых в ходе выполнения работ, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), модели (при наличии), наименование страны происхождения товара.
1.6.2.2. Вторая часть заявки (форма 3) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:

1) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащие информацию об участнике закупки, или декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (форма 6);

2) анкету участника процедуры закупки по форме, установленной в документации об открытом аукционе в электронной форме (форма 4);

3) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или документы, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме;
4) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от имени участника процедуры закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность (форма 5), если заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подписывается по доверенности);
5) учредительные документы в действующей редакции (для юридических лиц);
6) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с частью 9  Положения о закупке: 
а) документы на осуществление видов деятельности, связанной с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего открытого аукциона в электронной форме:

- копию лицензии, выданной  МЧС России на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
  -копию лицензии, выданной ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну; 

 - копию свидетельства (действующий договор) о наличии электролаборатории с правом проведения измерений напряжением до 10 кВ;

б) документы, подтверждающие опыт работы и деловую репутацию участника процедуры закупки:


- копию не менее одного контракта (договора) с приложенными актами выполненных работ за последние три года, предшествующие  размещению информации о закупке на официальном сайте, по предмету аукциона стоимостью каждого контракта  (договора) не менее ста процентов начальной (максимальной) цены договора, установленной в документации об открытом аукционе в электронной форме;            

- копии документов, подтверждающие регистрацию в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее, чем за 5 лет до даты размещения информации о закупке на официальном сайте;

в) документы, подтверждающие профессиональную и техническую квалификацию:

- копии удостоверений о соответствии квалификационным требованиям к выполняемой работе согласно предмету договора: монтажник – не менее 5 человек; ИТР – не менее 2 человек, аттестованных по промышленной безопасности, охране труда; наладчик – не менее 2 человек, имеющих сертификаты по проектированию, монтажу, наладке и техническому обслуживанию оборудования и приборов автоматической пожарной сигнализации;
- копии сертификатов (удостоверений) на сотрудников, подтверждающие квалификацию и профессиональную подготовку для работы с системами газового пожаротушения;

- копии удостоверений по электробезопасности до 1000В не ниже 3 группы (не менее чем у 5 сотрудников) и 4 группы по электробезопасности (не менее чем у 2 сотрудников) с правом проведения испытаний оборудования напряжением до 1000 В и свыше;

- копии сертификатов (дипломов, удостоверений) по работе с оборудованием ИСО «Орион» (НВП «Болид»)» на ИТР Исполнителя - не менее 2 человек. 
- копии сертификатов (на компанию и на сотрудников о прохождении обучения) о соответствии ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007), ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004) применительно к проектированию, монтажу, пуско-наладочным работам, сервисно-техническому обслуживанию, разработке систем автоматизации инженерных систем; эксплуатации зданий и сооружений инженерных систем; оказанию услуг электро-лаборатории; обеспечению пожарной безопасности; деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.
7) уведомление о возможности применения участником процедуры закупки упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);

8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.  

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем открытого аукциона в электронной форме представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.
В случае если для данного участника выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;
9) документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме) и документацией об открытом аукционе в электронной форме установлен порядок предоставления обеспечения заявки, предусматривающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки по реквизитам счета, указанным в документации об открытом аукционе в электронной форме;

10) договор простого товарищества участников процедуры закупки в случае, если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки. 

1.6.3. Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

1.6.4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником процедуры закупки оператору электронной торговой площадки в форме одного или нескольких электронных документов в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки. 

1.7. Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 

1.7.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме и прилагаемые к ней документы, а также вся корреспонденция между Заказчиком и участником процедуры закупки, относящиеся к заявке, должны быть написаны на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.


1.7.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.


1.8. Валюта заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.8.1. Предлагаемая участником процедуры закупки цена договора должна быть выражена в российских рублях.


1.8.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора, не устанавливается.

1.9. Требования к участникам процедуры закупки


Участники процедуры закупки должны отвечать требованиям, установленным в пункте 2.3 Информационной карты аукциона.



1.10. Представление предложения о качестве работ

1.10.1. Участнику процедуры закупки необходимо изучить документацию об открытом аукционе в электронной форме, включая все инструкции, формы, условия и спецификации, а также изменения и разъяснения документации об открытом аукционе в электронной форме.

Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме предложение о качестве работ (форма 2).

1.11. Представление предложения о цене договора

1.11.1. Участник процедуры закупки, направляя заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, заявляет о своем согласии выполнить работы, являющиеся предметом открытого аукциона в электронной форме, в пределах стоимости, не превышающей начальной (максимальной) цены договора, указанной в п. 2.8 Информационной карты аукциона. 

1.11.2. Участник открытого аукциона в электронной форме делает предложение о цене договора непосредственно во время процедуры открытого аукциона в электронной форме в форме и порядке, которые определены процедурой проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки.


1.11.3. Порядок формирования цены договора указан в Техническом задании (раздел 3).


1.11.4. Расходы участника открытого аукциона в электронной форме, не включенные в цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.


1.12. Представление графика выполнения работ

1.12.1. Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме график выполнения работ в строгом соответствии с требованием пункта 2.7 Информационной карты аукциона. График выполнения работ представляется в произвольной форме.

1.12.2. Отклонение от общих требований к срокам выполнения работ, а также представление в графике выполнения работ неполной информации о сроках выполнения работ, считается существенным отклонением от требований и условий настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.


1.13. Отзыв заявок на участие в открытом аукционе

Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной торговой площадки.

1.14. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
1.14.1. В день и время, указанные в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

1.14.2. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении работ, которые закупаются. 

1.14.3. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

1.14.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом. 

1.14.5. Участник процедуры закупки не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае: 

1) непредоставления сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, или предоставления недостоверных сведений; 

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме. 

1.14.6. Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.14.5 настоящего подраздела, не допускается. 

1.14.7. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, который ведется единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, решение о допуске участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона в электронной форме или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе в электронной форме с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, сведения о членах единой комиссии, принявших решение. Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и направляется оператору электронной торговой площадки.

1.14.8. Любой участник процедуры закупки после размещения протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме вправе направить Заказчику запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме. Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику процедуры закупки соответствующие разъяснения о причинах отклонения его заявки. Данный запрос участника и ответ Заказчика направляются в форме электронных документов посредством программных и технических средств электронной торговой площадки.

1.14.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона в электронной форме, в указанный в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокол вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. Протокол размещается Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и направляется оператору электронной торговой площадки.  

1.14.10. В течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента поступления оператору электронной торговой площадки указанного в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокола или в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой площадке протокола в соответствии с пунктом 1.14.9 настоящего подраздела оператор электронной торговой площадки обязан направить участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме решении.

1.14.11. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме и не допущенному к участию в открытом аукционе в электронной форме, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.  

1.14.12. В случае если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся. 

1.14.13. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона в электронной форме, оператор электронной торговой площадки направляет Заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.2  настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте 1.14.9 настоящего подраздела протокола. В течение трех рабочих дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме единая комиссия проверяет в порядке, установленном подразделом 1.16 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, соответствие участника открытого аукциона в электронной форме требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае если принято решение о соответствии участника открытого аукциона в электронной форме указанным требованиям, в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения Заказчик передает такому участнику проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником процедуры закупки, признанным единственным участником открытого аукциона в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с таким участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник процедуры закупки, признанный единственным участником открытого аукциона в электронной форме, не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. Договор может быть заключен не ранее десяти дней со дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. При непредставлении Заказчику таким участником открытого аукциона в электронной форме в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник открытого аукциона в электронной форме признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, не возвращаются.


1.15. Проведение открытого аукциона в электронной форме
1.15.1. Аукцион проводится на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» в сети Интернет по адресу: www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме.

В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками открытого аукциона. 

1.15.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, на "шаг аукциона". 
1.15.3. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

1.15.4. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона". 

1.15.5. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора с учетом следующих требований: 

1) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником открытого аукциона в электронной форме ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю; 

2) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником открытого аукциона в электронной форме.
1.15.6. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной торговой площадке до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с пунктом 1.15.8 настоящего подраздела. 

1.15.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной площадки устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона в электронной форме о цене договора от начала проведения открытого аукциона в электронной форме до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также время после поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона в электронной форме, после снижения начальной (максимальной) цены договора или текущего минимального предложения о цене договора на открытом аукционе в электронной форме. Если в течение установленного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, открытый аукцион в электронной форме автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

1.15.8. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента завершения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с пунктом 1.15.7 настоящего подраздела любой участник открытого аукциона в электронной форме вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора на аукционе независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 1.15.5 настоящего подраздела. 

1.15.9. Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечивать при проведении открытого аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона. 

1.15.10. В течение одного часа с момента окончания открытого аукциона в электронной форме на странице электронной процедуры автоматически формируется протокол открытого аукциона в электронной форме, который содержит адрес торговой электронной площадки, дату, время начала и окончания открытого аукциона в электронной форме, начальную (максимальную) цену договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками открытого аукциона в электронной форме и ранжированные по мере возрастания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона в электронной форме, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, с указанием времени поступления данных предложений.
1.15.11. Протокол открытого аукциона в электронной форме размещается Заказчиком на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru не позднее чем через три дня со дня его формирования. 

1.16. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Определение победителя открытого аукциона в электронной форме
1.16.1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. 

1.16.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом. 
1.16.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме начинается с заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену договора, и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе. 
1.16.4. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной торговой площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме. 

1.16.5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае: 

1) непредставления документов, определенных пунктом 1.6.2.2 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, или наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки;

2) несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с частью 9 настоящего Положения о закупке; 

3) непредоставление документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения  заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, если требование обеспечения такой заявки указано в документации об открытом аукционе в электронной форме.

В случае если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки, каждый из таких юридических или физических лиц должен по отдельности соответствовать требованиям к участникам процедуры закупки, установленным Заказчиком в  документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.16.6. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.16.5 настоящего подраздела, не допускается. 

1.16.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе указанным требованиям единой комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках процедуры закупки, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, с обоснованием принятого решения и с указанием положений настоящего Положения о закупке, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. 

Протокол подписывается Заказчиком, членами единой комиссии в течение дня после окончания подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и направляется оператору электронной торговой площадки. 

1.16.8. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме передает победителю открытого аукциона в электронной форме один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе в электронной форме. 

1.16.9. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте 1.16.7 настоящего раздела протокола оператор электронной торговой площадки направляет участникам открытого аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении. 

1.16.10. В случае если единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. 

1.16.11. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником открытого аукциона в электронной форме, принявшим участие в открытом аукционе в электронной форме, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан передать единственному участнику открытого аукциона в электронной форме проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником открытого аукциона в электронной форме, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по минимальной цене договора, предложенной указанным участником открытого аукциона в электронной форме при проведении открытого аукциона в электронной форме. Указанный участник процедуры закупки не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.

1.16.12. Участник открытого аукциона в электронной форме вправе запросить  разъяснения результатов рассмотрения поданной им второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.16.13. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участникам открытого аукциона в электронной форме, которые участвовали в открытом аукционе в электронной форме, но не стали победителями открытого аукциона в электронной форме, за исключением участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращаются такому участнику открытого аукциона в электронной форме в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора с победителем открытого аукциона в электронной форме или с таким участником открытого аукциона в электронной форме. 


1.17. Заключение договора

1.17.1. Договор должен быть заключен не позднее 20 рабочих дней со дня принятия заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управления заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора. 

1.17.2. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, не представил Заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктом 1.14.13 или пунктом 1.16.11 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, признается уклонившимся от заключения договора. 

1.17.3. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Заказчик также вправе заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, при отказе от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 7 Положения о закупке. При этом заключение договора для участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В случае если Заказчик отказался в соответствии с пунктом 2 части 7 Положения о закупке от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме и с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. 

Сведения об участниках процедуры закупки, уклонившихся от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  
1.17.4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении  открытого аукциона в электронной форме и  документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения договора с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником. В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора. 
1.17.4.1. При осуществлении закупки работ путем проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг,  выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к работам, выполняемым иностранными лицами» установлен приоритет работ, выполняемых российскими лицами.

1.17.4.2. В случае если победителем открытого аукциона в электронной форме представлена заявка на участие в открытом аукционе, содержащая предложение о выполнении работ иностранными лицами,  договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

1.17.4.3. В случае если цена договора снижена до нуля и открытый аукцион в электронной форме проводится на право заключить договор, а победителем открытого аукциона в электронной форме представлена заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащая предложение о выполнении работ иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

1.17.4.4. Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся, и договор заключается с единственным участником открытого аукциона в электронной форме;

б) в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не содержится предложений о выполнении работ российскими лицами;

в) в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не содержится предложений о выполнении работ иностранными лицами;

г) в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме, представленной участником процедуры закупки, содержится предложение о выполнении работ российскими и иностранными лицами, при этом стоимость работ, выполняемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником работ.

Для целей установления соотношения цены выполнения работ российскими и иностранными лицами цена единицы каждой работы определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы работы, указанной в Форме 7, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения открытого аукциона, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

Отнесение участника процедуры закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов участника процедуры закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).
1.17.5. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора,  договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.  Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

1.17.6. Денежные средства, передаваемые Заказчику в залог в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 2.18 Информационной карты, на счет, указанный Заказчиком.


Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальная выписка из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).


Денежные средства возвращаются исполнителю, с которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения им своих обязательств по договору в течение 30 дней с даты подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору на счет, указанный в договоре.


1.17.7. В случае если обеспечение исполнения договора представляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.


В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения договора.


Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий договор путем указания на стороны договора, название предмета и, по возможности, ссылки на протокол как основание заключения договора.


Срок действия договора банковского вклада должен устанавливаться с учетом срока действия договора.

1.17.8. Договор будет считаться заключенным с момента подписания его обеими сторонами.


1.17.9.  Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора.

1.18. Право на обжалование


Любой участник процедуры закупки вправе обжаловать нарушения процедуры закупки со стороны Заказчика в порядке, предусмотренном частью 69 Положения о закупке. 

2. Информационная карта аукциона
	№

пункта

Информ.

карты
	Ссылка на пункт Раздела 1
	Содержание

	2.1
	1.1.2
	Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ)

Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, дом 31 

тел/факс: 8-499-324-97-93, 

E-mail: TBGuseva@mephi.ru

	2.2
	1.1.1
	Нормативный документ, в соответствии  с которым проводится процедура закупки: 

Положение о закупке, утвержденное наблюдательным советом НИЯУ МИФИ, протокол от 22 мая 2012 г., с изменениями от 17 октября 2016г., размещено на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru 

	2.3
	1.9
	Участник процедуры закупки должен соответствовать следующим требованиям: 

            1) являться субъектом малого и среднего предпринимательства;

2) быть правомочным заключать договор;

3) должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанной  с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего открытого аукциона в электронной форме:

   - лицензию, выданную МЧС России на производство ра-бот по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; 
  -  лицензию, выданную ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- свидетельство (действующий договор) о наличии электролаборатории с правом проведения измерений напряжением до 10 кВ;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство;

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которого приостановлена;

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

7) обладать исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты;

8) показатели финансово-хозяйственной деятельности участника процедуры закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости;

9) сведения об участнике процедуры закупки, в том числе об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица должны отсутствовать  в предусмотренном  Федеральным  законом  от  5  апреля  2013  года  № 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

10) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" реестре недобросовестных поставщиков;

11) не иметь расторгнутых по инициативе Заказчика договоров в соответствии с пунктом 14 части 7 Положения о закупке;
12) обладать опытом работы и деловой репутацией:

- иметь не менее одного контракта (договора) с приложенными актами выполненных работ за последние три года, предшествующие  размещению информации о закупке на официальном сайте, по предмету аукциона не менее девяноста процентов начальной (максимальной) цены договора, установленной в документации об открытом аукционе в электронной форме;            

- иметь регистрацию в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее, чем за 5 лет до даты размещения информации о закупке на официальном сайте;

13) обладать необходимой профессиональной и технической квалификацией: 

- иметь удостоверения о соответствии квалификационным требованиям к выполняемой работе согласно предмету договора: монтажник – не менее 5 человек; ИТР – не менее 2 человек, аттестованных по промышленной безопасности, охране труда; наладчик – не менее 2 человек, имеющих сертификаты по проектированию, монтажу, наладке и техническому обслуживанию оборудования и приборов автоматической пожарной сигнализации;
- иметь сертификаты (удостоверения) на сотрудников, подтверждающие квалификацию и профессиональную подготовку для работы с системами Газового пожаротушения;

- иметь удостоверения по электробезопасности до 1000В не ниже 3 группы (не менее чем у 5 сотрудников) и 4 группы по электробезопасности (не менее чем у 2 сотрудников) с правом проведения испытаний оборудования напряжением до 1000В и свыше;

- иметь сертификаты (дипломы, удостоверения) по работе с оборудованием ИСО «Орион» (НВП «Болид»)» на ИТР Исполнителя - не менее 2 человек.
- копии сертификатов (на компанию и на сотрудников о прохождении обучения) о соответствии ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007), ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004) применительно к проектированию, монтажу, пуско-наладочным работам, сервисно-техническому обслуживанию, разработке систем автоматизации инженерных систем; эксплуатации зданий и сооружений инженерных систем; оказанию услуг электро-лаборатории; обеспечению пожарной безопасности; деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.



	2.4
	1.1.2
	Предмет открытого аукциона в электронной форме: Право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и эксплуатации автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения, систем противопожарной автоматики (дымоудаления, подпора воздуха), электровентиляторов, системы автоматического пожаротушения, а также проверка (давления, исправности) сети внутреннего противопожарного водопровода по нормам расхода воды на нужды пожаротушения на территории НИЯУ МИФИ по адресу: г. Москва, Каширское ш., д.31.

	2.5
	1.1.1


	Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещено  на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» 
www.a-k-d.ru

	2.6
	
	Место выполнения работ:  г. Москва, Каширское ш., д.31.

	2.7
	1.12
	Сроки (периоды) выполнения работ: с даты  заключения договора  по 31 декабря 2018г.

	2.8
	1.11.1
	Начальная (максимальная) цена договора 2 272 598 рублей 05 копеек.

	2.9
	
	Форма, сроки и порядок оплаты работ: форма, сроки и порядок оплаты работ указаны в проекте договора

	2.10
	1.6
	Место подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:

Участники процедуры закупки подают заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на электронную торговую 

площадку «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки 

	2.11
	1.6.3
	Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:

  06.04.2018г.

	2.12
	1.6.3
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 28.04.2018г.;

 09:00 (время московское)

	2.13
	1.14.1
	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:
  03.05.2018г.

	2.14
	
	Дата и время проведения открытого аукциона в электронной форме: 04.05.2018г.; 10:00   (время московское)



	2.15
	1.15.3


	«Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора

	2.16
	
	Дата подведения итогов открытого аукциона в электронной форме: 08.05.2018г.  

	2.17
	1.6.2.2
	Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:

Участники процедуры закупки в срок со дня размещения на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до времени начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должны перечислить денежные средства в размере 2% начальной (максимальной) цены договора, что составляет 45 451 рубль 96 копеек, НДС не облагается, в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и предоставить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подтверждение внесения обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Обеспечение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель:

ИНН: 7724068140          КПП: 772401001

УФК по г.Москве (НИЯУ МИФИ л/с 30736У15060)

Р/сч: 40501810845252000079

в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
КБК 00000000000000000510

ОКТМО 45917000
Наименование платежа: Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и эксплуатации автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения, систем противопожарной автоматики (дымоудаления, подпора воздуха), электровентиляторов, системы автоматического пожаротушения, а также проверка (давления, исправности) сети внутреннего противопожарного водопровода по нормам расхода воды на нужды пожаротушения на территории НИЯУ МИФИ по адресу: г. Москва, Каширское ш., д.31., НДС не облагается.

Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должно быть внесено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий поступление средств на счет получателя не позднее даты и времени окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на счет получателя.

Любая заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в открытом аукционе в электронной форме.

Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме возвращается:

всем участникам процедуры закупки, за исключением участника процедуры закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня подписания протокола, составленного по результатам закупки;

   участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня заключения договора либо со дня принятия заказчиком в порядке, установленном Положением о закупке, решения о том, что договор по результатам закупки не заключается. 



	2.18
	1.17.5
	Обеспечение исполнения договора:

Обеспечение исполнения договора предоставляется в размере 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цена лота).
   Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора.

Обеспечение исполнения договора перечисляется по следующим реквизитам: 
ИНН: 7724068140          КПП: 772401001

УФК по г.Москве (НИЯУ МИФИ л/с 30736У15060)

Р/сч: 40501810845252000079 
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
КБК 00000000000000000510

ОКТМО 45917000
Наименование платежа: Обеспечение исполнения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и эксплуатации автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения, систем противопожарной автоматики (дымоудаления, подпора воздуха), электровентиляторов, системы автоматического пожаротушения, а также проверка (давления, исправности) сети внутреннего противопожарного водопровода по нормам расхода воды на нужды пожаротушения на территории НИЯУ МИФИ по адресу: г. Москва, Каширское ш., д.31., НДС не облагается.
Способ обеспечения исполнения договора определяется участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, самостоятельно.

	2.19
	
	Возможность Заказчика изменить объем выполняемых по договору работ
Заказчик по согласованию с подрядчиком (исполнителем) в ходе исполнения договора вправе изменить объем предусмотренных договором  работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, предусмотренными договором. При оказании дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с подрядчиком (исполнителем)  вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на тридцать процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. 


3. Техническое задание

Предмет договора: Выполнение работ по техническому обслуживанию и эксплуатации автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения, систем противопожарной автоматики (дымоудаления, подпора воздуха), электровентиляторов, системы автоматического пожаротушения, а также проверка (давления, исправности) сети внутреннего противопожарного водопровода по нормам расхода воды на нужды пожаротушения на территории НИЯУ МИФИ по адресу: г. Москва, Каширское ш., д.31.

1. Основные положения

1.1. Техническое обслуживание и эксплуатация (далее – ТО) автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения, систем противопожарной автоматики (дымоудаления, подпора воздуха), электро-вентиляторов, системы автоматического пожаротушения, а также проверка (давления, исправности) сети внутреннего противопожарного водопровода по нормам расхода воды на нужды пожаротушения на территории НИЯУ МИФИ по адресу: г. Москва, Каширское ш., д.31, проводятся с целью обеспечения выполнения функций, предусмотренных проектом, целостности систем, работоспособности и функциональной безопасности в течение всего срока эксплуатации, предусмотренного проектной и технической документацией, что достигается следующими действиями:

· осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом,

· периодическая проверка (путём измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации;

· проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации;

· ведение постоянного учёта отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;

· проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов ТО систем;

· заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью своевременной замены;

· диагностирование неисправностей с указанием, что именно нуждается в текущем ремонте и какие элементы системы нужно ремонтировать с указанием марок и характеристик оборудования;

· метрологическое обеспечение проводимых работ, как в ходе эксплуатации, так и ТО систем, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной проверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;

· допуск к производству работ по ТО персонала, имеющего достаточную профессиональную подготовку и предусмотренные в установленном порядке разрешительные документы на осуществление данного вида работ, и проведение постоянной работы по повышению его квалификации.

1.2. ТО систем должно осуществляться как регламентированное техническое обслуживание.

1.3. Общее содержание работ по регламентированному техническому обслуживанию системы устанавливается регламентом на проведение ТО системы.

2. Характеристика объекта обслуживания

2.1. ТО автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения, систем противопожарной автоматики (дымоудаления, подпора воздуха), электро-вентиляторов, системы автоматического пожаротушения, а также проверка (давления, исправности) сети внутреннего противопожарного водопровода по нормам расхода воды на нужды пожаротушения производится на территории НИЯУ МИФИ по адресу: г. Москва, Каширское ш., д.31

2.2. Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения, систем противопожарной автоматики (дымоудаления, подпора воздуха), электровентиляторов, системы автоматического газового пожаротушения, а также проверка (давления, исправности) сети внутреннего противопожарного водопровода по нормам расхода воды на нужды пожаротушения в зданиях на территории НИЯУ МИФИ состоит из:

- одной автоматической системы пожарной сигнализации и речевого оповещения, четырех систем автоматического газового пожаротушения;

- систем автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения в строениях: 2;3;4;5;6;7;9;9а;12;13;14;15;16;17;26;44а;45;47;47А;10;13; 98;72;28;8;20;78;24; здании главной проходной; здании караула, автокпп;

- одной автоматической системы пожарной сигнализации и речевого оповещения, одной системы противопожарной автоматики (дымоудаления, подпора воздуха), электровентиляторов в строении 46;

- двух серверов  АРМ «Орион-Про»;

- проверка (давления, исправности) сети внутреннего противопожарного водопровода по нормам расход воды на нужды пожаротушения во всех зданиях на территории Университета по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, дом 31.

2.3. Подробный перечень оборудования и его размещения, подлежащего обслуживанию и эксплуатации, указан в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию. 
2.4. Сведения о качестве, технических характеристиках оборудования, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) оборудования приведены в Приложении 2 к настоящему техническому заданию.
3. Требования к документации, оформляемой на объекте

3.1. Исполнителем работ должно быть проведено изучение и систематизирование имеющейся технической документации. Перед началом ТО должен быть разработан пакет документации по обслуживанию указанных систем:

· акты первичного обследования обслуживаемых систем;

· оперативный журнал;

· инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию с регламентом работ по техническому обслуживанию; 

· план-график выполнения работ по техническому обслуживанию;

· журнал учёта технического обслуживания и текущего ремонта систем.
4. Требования к обслуживанию

4.1. Техническое обслуживание, проводимое Исполнителем на объекте, подразумевает:

· выполнение регламентных работ по содержанию систем в исправном состоянии;

· технадзор за правильным содержанием и организацией эксплуатации систем;

· ежедневный контроль исправности обслуживаемых систем;

· реагирование на возникшие неисправности в установленные договором сроки;

· выработку предложений по модернизации и расширению систем безопасности, разработку проектной и сметной документации для последующей конкурентной закупки Заказчиком;

· проведение обучения и консультаций Заказчика по вопросам эксплуатации систем безопасности;

4.2. ТО производится с соблюдением требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при производстве работ.

4.3. Техническое обслуживание должно выполняться квалифицированным техническим персоналом с высшим или средне-специальным образованием.
5. Требования к периодичности и содержанию обслуживания (регламент ТО)
5.1. Ежедневно 
Исполнитель обязан обеспечивать ежедневный осмотр и контроль исправности всех систем  автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения, системы автоматического газового пожаротушения, а также систем противопожарной автоматики (дымоудаления, подпора воздуха), своевременно устранять выявленные недостатки  своими силами и средствами под контролем представителя Заказчика: 
• проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора; при обнаружении несоответствия - проведение анализа причины несоответствия, локализации источника и устранение причин его возникновения;
• внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления на АРМ оператора: оборудования контроля и управления (пультов/панелей); маршрутизаторов сигналов тревоги, неисправности; устройств пожарной сигнализации, источников электропитания;
• проверка правильности подключения кабелей электропитания и надёжности контактов в электрических щитах, щитах связи; укрепление контактов (при необходимости);
•проверка надежности подключения шин заземления;
• проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания;
• проверка надёжности кабельных соединений пультового оборудования, надёжности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных и телефонных линий, в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания;
• внешний осмотр:
- ручных пожарных извещателей;
- автоматических дымовых и тепловых пожарных извещателей;

- световых и звуковых оповещателей, фотолюминесцентных элементов;

- приборов, концентраторов, разветвителей, модулей сопряжения;

- модулей пожаротушения;

- элементов отображения состояния (положения) задвижек;

•
проверка исправности разъёмных соединений и правильности подключения шлейфов и соединительных линий к приёмно-контрольным приборам;

•
проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе с индикацией событий "Внимание", "Пожар", "Снятие с охраны" - для систем пожарной сигнализации; "Тревога", - для системы оповещения;

•
проверка правильности работы системы при автоматическом переключении к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника;

•
проверка правильности передачи сигналов тревоги и неисправности;

•
проверка правильности передачи сигналов тревоги к модулю сопряжения с линией передачи к пульту тревоги верхнего уровня;

•
удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств;

•
тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами (при их наличии и если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему);

•
чистка и заправка расходными материалами печатающих устройств (при необходимости);
•
удаление с жесткого диска компьютера программ, не имеющих отношения к работе системы; в случае необходимости - переустановка программного обеспечения системы при сохранении архивных данных, относящихся к документации и работе системы;
•
проверка яркости, контрастности и чёткости изображения на видеомониторах
и дисплеях, проверка запаса регулировок;

5.2. Ежемесячно 

Ежемесячно проводить проверку работоспособности датчиков извещателей, вызывая их срабатывания с помощью устройства проверки работоспособности или воздействуя дымом, а также:

•
внешний осмотр, проверка технического состояния, тестирование периферийных устройств системы:

- ручных пожарных извещателей - в соответствии с инструкциями изготовителей;

- автоматических дымовых и тепловых пожарных извещателей - в соответствии с инструкциями изготовителей;

- световых и звуковых оповещателей - в соответствии с инструкциями изготовителей;

- приборов, концентраторов, разветвителей, модулей сопряжения - в соответствии с инструкциями заводов - изготовителей;

- модулей пожаротушения - в соответствии с инструкциями заводов- изготовителей;

- клапанов дымоудаления - в соответствии с инструкциями заводов - изготовителей;

- вентиляторов дымоудаления - в соответствии с инструкциями заводов - изготовителей;

- ручных пожарных извещателей - в соответствии с инструкциями изготовителей;

- автоматических дымовых и тепловых пожарных извещателей - в соответствии с инструкциями изготовителей;

- световых табло и звуковых оповещателей - в соответствии с инструкциями изготовителей;

- приборов, концентраторов, разветвителей, модулей сопряжения и коммутационных устройств - в соответствии с инструкциями заводов - изготовителей;

•
проверка исправности разъёмных соединений, целостности и правильности подключения шлейфов и соединительных линий

•
проверка правильности работы и времени реакции системы (включения вентиляторов, открытия/закрытия клапанов);

•
проверка правильности передачи сигналов состояния и неисправности.

5.3. Сезонно 

Проводить проверку два раза в год (весной и осенью) давления, исправности сети внутреннего противопожарного водопровода по нормам расход воды на нужды пожаротушения во всех  зданиях на территории НИЯУ МИФИ, а также: 

- чистка и обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования;

- полнофункциональная проверка системы;

- проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия - замена аккумуляторных батарей и повторная проверка; 

- внешний осмотр трубопроводов;

- чистка и обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования;

- метрологическая проверка КИП – один раз за период действия договора;

- измерение сопротивления заземления – один раз за период действия договора;

- измерение сопротивления изоляции электрических цепей – один раз за период договора.

6. Требования к исполнителю

6.1. Исполнителю необходимо обеспечить ежедневное постоянное присутствие двух обученных специалистов на объекте Заказчика в рабочее время, ежедневно с 08-00 до 20-00 часов,  для обеспечения надежной, бесперебойную работу каждой обслуживаемой системы.

6.2. Время восстановления работоспособности автоматики после её срабатывания или отказа не должно превышать 6 часов (для г. Москвы согласно Методическим рекомендациям (МР) ВНИИПО МВД РФ «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приёмки и контроля»). Время прибытия Исполнителя в случае поступлении заявки на устранение неисправностей составляет 2 (Два) часа.

6.5. Исполнитель обязан производить документирование всех недостатков, неисправностей и сработок систем и незамедлительно доводить информацию до Заказчика;

6.6. Перед заключением договора Исполнитель обязан:
- составить графики проведения технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов систем согласно рекомендациям заводов-изготовителей оборудования.

- представить список обслуживающего персонала;

- подтвердить квалификацию обслуживающего персонала  путём представления соответствующих документов.

6.7. Исполнитель должен гарантировать качественную работоспособность автоматических систем пожарной сигнализации и речевого оповещения, системы автоматического газового пожаротушения, а также систем противопожарной автоматики (дымоудаления, подпора воздуха) после каждого ложного срабатывания  систем и проведения профилактических работ по восстановлению,  техническому обслуживанию и текущему ремонту.

7. Нормативные документы, термины и определения

7.1. Техническое обслуживание должно производиться в соответствии с нормативно-техническими документами: РД.009-01-96, РД 009-02-96, ГОСТ Р 50776, ГОСТ Р 54101—2010.

7.2. Технические решения, применяемые при выполнении указанных работ, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья последующую эксплуатацию объекта.

7.3. Сметная документация должна быть оформлена в соответствии с требованиями расходов федерального бюджета.

7.4. Описание регламента и содержания работ (услуг) по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре (на основании ГОСТ Р 54101—2010 «СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»

7.5. В настоящем техническом задании применены термины по ГОСТ Р 27.002, ГОСТ 18322. ГОСТ Р 53195.1, ГОСТ Р 53195.2 и ГОСТ Р 53195.3, а также следующие термины с соответствующими определениями:

· метод ремонта специализированной организацией: Метод выполнения ремонта организацией, специализированной на операциях ремонта. (ГОСТ 18322—78, статья 48);

· метод ремонта специализированным персоналом: Метод выполнения ремонта персоналом, специализированным на выполнении операций ремонта;

· метод технического обслуживания специализированной организацией: Метод выполнения технического обслуживания организацией, специализированной на операциях технического обслуживания. [ГОСТ 18322—78. статья 34];

· метод технического обслуживания специализированным персоналом: Метод выполнения технического обслуживания персоналом, специализированным на выполнении операций технического обслуживания ГОСТ 18322—78. статья 32];

· периодическое техническое обслуживание системы, периодическое ТО системы: Техническое обслуживание системы, выполняемое через установленные в эксплуатационной документации интервалы времени. (Примечание—В зависимости от интервалов времени различают месячное, сезонное, годовое техническое обслуживание системы);

· регламентированное техническое обслуживание, регламентированное ТО: Техническое обслуживание, предусмотренное в нормативно-технической эксплуатационной документации на систему и выполняемое с периодичностью и в объёме, установленными в ней, независимо от технического состояния системы в момент начала технического обслуживания. [ГОСТ 18322—78, статья 25];

· сезонное техническое обслуживание системы, сезонное ТО системы: Техническое обслуживание системы, выполняемое для подготовки использования системы либо её составных частей в летних или зимних условиях;

· система тревожной сигнализации (alarmsystem): Установленная на объекте система, предназначенная для обнаружения опасности и сигнализации об опасности;

· текущий ремонт системы, TP системы: Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности системы и состоящий в замене и (или) восстановлении её отдельных частей.

8. Требования безопасности

8.1. Заказчик и Исполнитель должны обеспечить выполнение мер безопасности при выполнении работ по ТО и TP системы.

8.2 . Заказчик обязан:

· допускать к выполнению работ по ТО и TP системы только лиц, аттестованных:

- по «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- по «Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»;

- по иным действующим правилам обеспечения безопасности проведения работ;

· перед началом работ по ТО и TP системы обеспечить инструктаж исполнителей работ по правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующих на объекте, на котором установлена система;

8.3 Исполнитель при проведении работ по ТО и TP обязан выполнять требования по правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующие на объекте:

· требования «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»:

· требования «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»;

в требования иных действующих правил обеспечения безопасности проведения работ.
9. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком привлечь для выполнения работ третьих лиц (субподрядчиков) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. К отношениям Исполнителя и третьих лиц применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике.

10. Начальная (максимальная) цена договора, в том числе с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, составляет 2 272 598  рублей 05 копеек.

11. Срок  выполнения работ: с даты заключения договора  по 31 декабря 2018 г.
ПОДГОТОВЛЕНО:

Зам. начальник УПЧС 



                         В.А.  Кислов

Приложение 1 
к Техническому заданию
Перечень оборудования, подлежащего обслуживанию и эксплуатации

	Наименование объекта
	Тип, марка
	Ед. измерения
	Кол-во

	1. Главный корпус (строение 1)

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	«Сигнал 20 П SMD»
	шт.
	4

	Повторитель интерфейса
	«С2000-ПИ»
	шт.
	1

	Блок индикации
	«С2000-БИ»
	шт.
	1

	Блок сигнально-пусковой
	«С2000-СП1» исп.01
	шт.
	1

	Извещатель пожарный дымовой
	«ИПД 3.1М»
	шт.
	868

	Извещатель пожарный ручной
	«ИПР - 3СУ»
	шт.
	44

	Извещатель охранный магнитоконтактный «ИО 102-5»
	«УК/ВК-02»
	шт.
	4

	Прибор речевого оповещения
	«Рупор»
	шт.
	7

	Оповещатель пожарный световой «Выход»
	«Молния-12»
	шт.
	62

	Акустический модуль «АМ» исп.1, настенного типа
	(3 Вт, 8 Ом)
	шт.
	104

	Резервный источник питания
	«РИП-12» исп.01
	шт.
	2

	Бокс расширитель под аккумуляторы
	«17х2»
	шт.
	2

	Блок бесперебойного питания
	«ББП-20»
	шт.
	1

	Аккумулятор 12В, 17 А*час
	
	шт.
	6

	Аккумулятор 12В, 7 А*час
	
	шт.
	8

	Коробка коммутационная
	«УК-2П»
	шт.
	21

	Устройство коммутационное
	«КРТП 10х2»
	шт.
	220

	Система автоматического газового

Пожаротушения
	
	
	

	Модуль ГПТ МПТХ 40-100-38
	
	комплект
	7

	Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями "С2000-АСПТ"
	
	шт.
	4

	Аккумуляторная батарея DELTA DTM 12В, емкость4 А/ч
	
	шт.
	8

	Извещатель дымовой оптический ИП 212-78 (Аврора ДН)
	
	шт.
	16

	База для извещателя
	
	шт.
	4

	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3 исп.2
	
	шт.
	8

	Оповещатель световой ("Автоматика отключена")
	
	шт.
	7

	Оповещатель световой (" Газ не входи")
	
	шт.
	7

	Оповещатель световозвуковой ("Газ уходи")
	
	шт.
	7

	Сигнализатор магнитоконтактный СМК-1
	
	шт.
	7

	2. Корпус «А» (строение 2)
	
	
	

	Пульт контроля и управления охранно-пожарный
	С2000-м
	шт.
	1

	Исполнительный релейный блок
	С2000-СП1 исп. 1
	шт.
	2

	Устройство коммутационное
	УК-ВК/02
	шт.
	2

	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
	ДИП-3СУ
	шт.
	685

	Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный
	«ИПР -3СУ»
	шт.
	65

	Аккумуляторная батарея 17А/ч
	DTM1217
	шт.
	6

	Резервированный источник питания 12В-3А-17
	РИП-12 исп.01
	шт.
	5

	Бокс аккумуляторный
	2х17Ач-12В
	шт.
	3

	Радиоканальный повторитель интерфейсов RS-485/RS-232
	С2000-РПИ
	шт.
	1

	Блок речевого оповещения
	«Орфей»
	шт.
	5

	Акустический модуль
	АМ-1
	шт.
	40

	Световой оповещатель «Выход»
	«Молния-12»
	шт.
	35

	Модуль ГПТ МПТХ 40-100-38
	
	комплект
	4

	Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями "С2000-АСПТ"
	
	шт.
	2

	Аккумуляторная батарея DELTA DTM 12В, емкость4 А/ч
	
	шт.
	4

	Извещатель дымовой оптический ИП 212-78 (Аврора ДН)
	
	шт.
	20

	База для извещателя
	
	шт.
	4

	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3 исп.2
	
	шт.
	4

	Оповещатель световой ("Автоматика отключена")
	
	шт.
	4

	Оповещатель световой (" Газ не входи")
	
	шт.
	4

	Оповещатель световозвуковой ("Газ уходи")
	
	шт.
	4

	Сигнализатор магнитоконтактный СМК-1
	
	шт.
	4

	Радиоканальный повторитель интерфейсов RS-485/RS-232
	С2000-РПИ
	шт.
	1

	Блок речевого оповещения
	«Орфей»
	шт.
	6

	4. Корпус 6 (строение 5)
	
	
	

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	«Сигнал 20 П SMD»
	шт.
	2

	Прибор речевого оповещения
	«Рупор»
	шт.
	3

	Аккумуляторная батарея
	«7 А/ч,12В»
	шт.
	3

	Блок бесперебойного питания
	«РИП 12 исп.01»
	шт.
	1

	Бокс под аккумуляторы
	«2х17А/ч»
	шт.
	1

	Аккумуляторная батарея
	«17 А/ч,12 В»
	шт.
	3

	Блок индикации
	«С2000-БИ»
	шт.
	1

	Блок сигнально-пусковой
	«С2000-СП1»
	шт.
	1

	Устройство коммутационное
	«УК/ВК 02»
	шт.
	2

	Извещатель пожарный дымовой
	«ИП 3.1М»
	шт.
	388

	Извещатель пожарный ручной
	«ИПР - 3СУ»
	шт.
	14

	Устройство шлейфовое контрольное (ВУОС)
	«УШК-01 (ВУОС)»
	шт.
	170

	Акустический модуль настенного типа «3 Вт.8 Ом»
	«АМ-1»
	шт.
	20

	Оповещатель световой «ВЫХОД»
	«Молния -12В»
	шт.
	15

	Извещатель охранный магнитоконтактный
	«ИО 102-2»
	шт.
	2

	Коробка коммутационная
	«КРТП-10»
	шт.
	3

	Устройство коммутационное
	«КС»
	шт.
	28

	5. Корпус «Э» (строение 6)
	
	
	

	Пульт контроля и управления охранно-пожарный
	С2000-М
	шт.
	2

	Исполнительный релейный блок
	С2000-СП1 исп.01
	шт.
	2

	Устройство коммутационное
	УК-ВК/02
	шт.
	2

	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
	ДИП-3СУ
	шт.
	685

	Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный
	«ИПР -3СУ»
	шт.
	65

	Аккумуляторная батарея 17А/ч
	DTM1217
	шт.
	5

	Резервированный источник питания 12В-3А-17
	РИП-12 исп.01
	шт.
	5

	Бокс аккумуляторный
	2х17Ач-12В
	шт.
	4

	Радиоканальный повторитель интерфейсов RS-485/RS-232
	С2000-РПИ
	шт.
	1

	Блок речевого оповещения
	«Орфей»
	шт.
	4

	Акустический модуль
	АМ-1
	шт.
	40

	Световой оповещатель «Выход»
	«Молния-12»
	шт.
	30

	6. Корпус 30 (строение 7)
	
	
	

	Пульт контроля и управления
	С2000-М
	шт.
	2

	Контроллер двухпроводной линии связи
	С2000- КДП
	шт.
	2

	Блок сигнально-пусковой
	С2000-СП2
	шт.
	2

	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый
	ИП212-34А «ДИП-34А»
	шт.
	109

	Извещатель пожарный ручной адресно-аналоговый
	ИПР 513-3А
	шт.
	10

	Блок разветвительно-изолирующий
	«БРИЗ»
	шт.
	4

	Блок резервного источника питания
	РИП 12.05
	шт.
	1

	Блок индикации
	С 2000 – БИ
	шт.
	1

	Коробка ответвительная
	КРП
	шт.
	19

	Коробка отконченная
	УК-2П
	шт.
	12

	Аккумуляторная батарея
	17 А/ч
	шт.
	2

	Световой оповещатель «ВЫХОД»
	KRISTALL 12
	шт.
	19

	Модуль акустический «Орфей»
	МА «Орфей»
	шт.
	14

	Блок речевого оповещания «Орфей»
	БРО «Орфей»
	шт.
	4

	Устройство коммутационное
	УК-ВК
	шт.
	6

	7. Спортивный корпус (строение 9)
	
	
	

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	«Сигнал 20 П SMD»
	шт.
	1

	Извещатель пожарный дымовой
	«ИПД 3.1М»
	шт.
	171

	Извещатель пожарный ручной
	«ИПР-3СУ»
	шт.
	12

	Преобразователь интерфейса
	«С2000-ПИ»
	шт.
	1

	Источник бесперебойного питания
	«РИП12 12В исп.1»
	шт.
	1

	Блок сигнально-пусковой
	«С2000-СП1»
	шт.
	1

	Блок релейный
	«УК/ВК-02»
	шт.
	2

	Блок под дополнительные аккумуляторы
	«2 х 17 А/ч»
	шт.
	1

	Блок индикации
	«С2000-БИ»
	шт.
	1

	Извещатель магнитоконтактный
	ИО 102-2
	шт.
	1

	Прибор речевого оповещения
	«Рупор»
	шт.
	2

	Акустический модуль «АМ» исп. 1 настенного типа
	3 Вт. 8 Ом
	шт.
	24

	Оповещатель световой «ВЫХОД»
	«Молния-12»
	шт.
	22

	Автомат 1ф. 6 А
	«ВА47-29»
	шт.
	2

	Коробка коммутационная
	«КРТП 10х2»
	шт.
	3

	Аккумуляторная батарея
	«17 А/ч»
	шт.
	2

	Аккумуляторная батарея
	«7 А/ч»
	шт.
	2

	8. Корпус «Т» (строение 9а)
	
	
	

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	«Сигнал 20 П SMD»
	шт.
	2

	Извещатель пожарный дымовой
	«ИП 3.1М»
	шт.
	394

	Извещатель пожарный ручной
	«ИПР - 3СУ»
	шт.
	20

	Источник бесперебойного питания
	«РИП 12 12В исп. 1»
	шт.
	1

	Блок сигнально-пусковой
	«С2000-СП1»
	шт.
	1

	Блок релейный
	«УК/ВК-02»
	шт.
	2

	Бокс под дополнительные аккумуляторы
	«2х17А/ч»
	шт.
	1

	Блок индикации
	«С2000-БИ»
	шт.
	1

	Извещатель магнитоконтактный
	«ИО 102-2»
	шт.
	1

	Прибор речевого оповещения
	«Рупор»
	шт.
	3

	Акустический модуль «АМ» исп.1 настенного типа
	«3 Вт.8 Ом»
	шт.
	28

	Оповещатель световой «ВЫХОД»
	«Молния -12»
	шт.
	33

	Устройство коммутационное
	«УК-2П»
	шт.
	18

	Автомат 1ф. 6 А
	«ВА 47-29»
	шт.
	2

	Коробка коммутационная
	«КРТП 10х2»
	шт.
	10

	Аккумуляторная батарея
	«17 А/ч»
	шт.
	3

	Аккумуляторная батарея
	«7 А/ч»
	шт.
	3

	9. ИРТ (строение 12)
	
	
	

	Источник резервного

питания, 12В,  8А
	РИП -12В-8А исп.05
	шт.
	2

	Батарея аккумуляторная

12В, 7А/ч
	ДТ 1207
	шт.
	4

	Пульт управления и контроля
	С2000
	шт.
	1

	Блок сигнально – пусковой
	С2000-СП1 исп.01
	шт.
	1

	Блок индикации
	С2000-БИ
	шт.
	1

	Прибор приемно-контрольный охранно -пожарный
	Сигнал-20М
	шт.
	1

	Извещатель пожарный оптико-электронный
	ИП 212-45
	шт.
	217

	Извещатель пожарный комбинированный
	ИП 212/101-1
	шт.
	35

	Извещатель пожарный пламени
	ИП 329-5-02 «Аметист»
	шт.
	5

	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-3СУ
	шт.
	19

	Оповещатель пожарный звуковой, 12В
	Тон-1С-12
	шт.
	68

	Оповещатель светозвуковой, 12В,   «Пожар»
	Блик-3С-12
	шт.
	1

	Оповещатель охранно пожарный звуковой, 12В
	ООПЗ-12
	шт.
	3

	Оповещатель световой,12В, «Выход»
	Блик-С-12
	шт.
	25

	Устройство шлейфовое
	УШК 01
	шт.
	15

	Коробка ответвительная
	УП-2П
	шт.
	4

	10. Корпус 31 (строение 13)
	
	
	

	Источник резервного питания,12В,8А
	РИП-12В-8А исп.05
	шт.
	1

	Батарея аккумуляторная 12В, 7А/ч
	ДТ 1207
	шт.
	2

	Блок сигнально-пусковой
	С2000-СП1 исп.01
	шт.
	1

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	Сигнал-20М
	шт.
	1

	Извещатель пожарный оптико-электронный
	ИП 212-45


	шт.
	170

	Извещатель пожарный комбинированный
	ИП 212/101-1


	шт.
	7

	Извещатель пожарный пламени
	ИП 329-5-02 «Аметист»
	шт.
	7

	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-3СУ


	шт.
	12

	Оповещатель пожарный звуковой, 12В
	Тон-1С-12


	шт.
	64

	Оповещатель светозвуковой, 12В, «Пожар»
	Блик-3С-12
	шт.
	1

	Оповещатель световой,12В, «Выход»
	Блик-С-12
	шт.
	11

	11. Корпус 33 (строение 14)
	
	
	

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	«Сигнал 20 П SMD»
	шт.
	1

	Прибор речевого оповещения
	«Рупор»
	шт.
	2

	Аккумуляторная батарея
	«7 А/ч,12В»
	шт.
	2

	Блок бесперебойного питания
	«РИП 12 исп.01»
	шт.
	1

	Бокс под аккумуляторы
	«2х17А/ч»
	шт.
	1

	Аккумуляторная батарея
	«17 А/ч,12 В»
	шт.
	2

	Блок индикации
	«С2000-БИ»
	шт.
	1

	Блок сигнально-пусковой
	«С2000-СП1»
	шт.
	1

	Повторитель интерфейса
	«С2000-ПИ»
	шт.
	1

	Устройство коммутационное
	«УК/ВК 02»
	шт.
	2

	Извещатель пожарный дымовой
	«ИП 3.1М»
	шт.
	119

	Извещатель пожарный дымовой
	«ИП 212-58»
	шт.
	80

	База для извещателей серии ЕСО1000
	«Е1000В»
	шт.
	80

	Извещатель пожарный ручной
	«ИПР - 3СУ»
	шт.
	10

	Акустический модуль настенного типа «3 Вт.8 Ом»
	«АМ-1»
	шт.
	12

	Оповещатель пожарный световой «ВЫХОД»
	«Молния -12В»
	шт.
	7

	Оповещатель пожарный световой «Стрелка»
	«Молния -12В»
	шт.
	5

	Извещатель охранный магнитоконтактный
	«ИО 102-2»
	шт.
	1

	Коробка коммутационная
	«КРТП-10»
	шт.
	3

	Коробка коммутационная
	«УК-2П»
	шт.
	15

	12. Материально-технический склад (строение 15)
	
	
	

	Пульт контроля и управления охранно-пожарный
	С2000-М
	шт.
	1

	Исполнительный релейный блок
	С2000-СП1 исп.01
	шт.
	1

	Устройство коммутационное
	УК-ВК/02
	шт.
	1

	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
	ДИП-3СУ
	шт.
	80

	Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный
	«ИПР -3СУ»
	шт.
	10

	Аккумуляторная батарея 17А/ч
	DTM1217
	шт.
	2

	Резервированный источник питания 12В-3А-17
	РИП-12 исп.01
	шт.
	1

	Бокс аккумуляторный
	2х17Ач-12В
	шт.
	2

	Радиоканальный повторитель интерфейсов RS-485/RS-232
	С2000-РПИ
	шт.
	1

	Резервированный источник питания 12В-3А-17
	РИП-12 исп.01
	шт.
	2

	Блок речевого оповещения
	«Орфей»
	шт.
	1

	Акустический модуль
	АМ-1
	шт.
	12

	Световой оповещатель «Выход»
	«Молния-12»
	шт.
	16

	13. Корпус «В» (строение 16)
	
	
	

	Пульт контроля и управления охранно-пожарный
	С2000-М
	шт.
	2

	Исполнительный релейный блок
	С2000-СП1 исп.01
	шт.
	2

	Устройство коммутационное
	УК-ВК/02
	шт.
	2

	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
	ДИП-3СУ
	шт.
	685

	Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный
	«ИПР -3СУ»
	шт.
	65

	Аккумуляторная батарея 17А/ч
	DTM1217
	шт.
	5

	Резервированный источник питания 12В-3А-17
	РИП-12 исп.01
	шт.
	5

	Бокс аккумуляторный
	2х17Ач-12В
	шт.
	4

	Радиоканальный повторитель интерфейсов RS-485/RS-232
	С2000-РПИ
	шт.
	1

	Блок речевого оповещения
	«Орфей»
	шт.
	3

	Акустический модуль
	АМ-1
	шт.
	40

	Световой оповещатель «Выход»
	«Молния-12»
	шт.
	30

	14. Корпус «Д» (строение 17)
	
	
	

	Пульт контроля и управления охранно-пожарный
	С2000-М
	шт.
	2

	Исполнительный релейный блок
	С2000-СП1 исп.01
	шт.
	2

	Устройство коммутационное
	УК-ВК/02
	шт.
	2

	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
	ДИП-3СУ
	шт.
	685

	Извещатель пожарный ручной электроконтактный
	«ИПР -3СУ»
	шт.
	65

	Аккумуляторная батарея 17А/ч
	DTM1217
	шт.
	5

	Резервированный источник питания 12В-3А-17
	РИП-12 исп.01
	шт.
	5

	Бокс аккумуляторный
	2х17Ач-12В
	шт.
	4

	Радиоканальный повторитель интерфейсов RS-485/RS-232
	С2000-РПИ
	шт.
	1

	Блок речевого оповещения
	«Орфей»
	шт.
	4

	Акустический модуль
	АМ-1
	шт.
	40

	Световой оповещатель «Выход»
	«Молния-12»
	шт.
	30

	15. Столовая (строение 26)
	
	
	

	Пульт контроля и управления
	«С2000М»
	шт.
	1

	Приемно-контрольный прибор
	«Сигнал-20М»
	шт.
	4

	Релейный блок (4 реле)
	«С2000-СП1 исп.01»
	шт.
	1

	Извещатель пожарный дымовой
	«ИП212-45»
	шт.
	1256

	Извещатель пожарный тепловой
	«ИП101-23»
	шт.
	64

	Извещатель пожарный ручной
	«ИПР-ЗСУ»
	шт.
	30

	Оповещатель звуковой
	«Тон-1С-12»
	шт.
	371

	Блок питания исп.05;12В;8А
	«РИП 12»
	шт.
	1

	Аккумуляторная батарея 12В; 17 А/ч
	
	шт.
	1

	16. Корпус 44 (строение 44а)
	
	
	

	Пульт контроля и управления охранно-пожарный
	С2000-М
	шт.
	1

	Исполнительный релейный блок
	С2000-СП1 исп.01
	шт.
	1

	Устройство коммутационное
	УК-ВК/02
	шт.
	1

	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
	ДИП-3СУ
	шт.
	500

	Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный
	«ИПР -3СУ»
	шт.
	30

	Аккумуляторная батарея 17А/ч
	DTM1217
	шт.
	4

	Резервированный источник питания 12В-3А-17
	РИП-12 исп.01
	шт.
	3

	Бокс аккумуляторный
	2х17Ач-12В
	шт.
	4

	Радиоканальный повторитель интерфейсов RS-485/RS-232
	С2000-РПИ
	шт.
	1

	Резервированный источник питания 12В-3А-17
	РИП-12 исп.01
	шт.
	4

	Блок речевого оповещения
	«Орфей»
	шт.
	4

	Акустический модуль
	АМ-1
	шт.
	25

	Световой оповещатель «Выход»
	«Молния-12»
	шт.
	30

	17. Корпус 45 (строение 45)
	
	
	

	Пульт контроля и управления охранно-пожарный
	С2000-М
	шт.
	1

	Исполнительный релейный блок
	С2000-СП1 исп.01
	шт.
	1

	Устройство коммутационное
	УК-ВК/02
	шт.
	1

	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
	ДИП-3СУ
	шт.
	550

	Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный


	«ИПР -3СУ»
	шт.
	40

	Аккумуляторная батарея 17А/ч
	DTM1217
	шт.
	4

	Резервированный источник питания 12В-3А-17
	РИП-12 исп.01
	шт.
	4

	Бокс аккумуляторный
	2х17Ач-12В
	шт.
	2

	Радиоканальный повторитель интерфейсов RS-485/RS-232
	С2000-РПИ
	шт.
	1

	Блок речевого оповещения
	«Орфей»
	шт.
	2

	Акустический модуль
	АМ-1
	шт.
	35

	Световой оповещатель «Выход»
	«Молния-12»
	шт.
	30

	18. Корпус 46 (строение 46)
	
	
	

	Пульт управления и контроля
	С2000-М
	шт.
	1

	Преобразователь-повторитель интерфейса RS 485
	С 2000-ПИ


	шт.
	1

	Прибор приемно- контрольный
	Сигнал-20П SMD
	шт.
	14

	Прибор приемно- контрольный
	С2000-4
	шт.
	1

	Блок индикации
	С2000-БИ
	шт.
	5

	Исполнительный релейный блок
	С 2000-СП1
	шт.
	7

	Устройство коммутационное
	УК-ВК/04
	шт.
	20

	Извещатель пожарный дымовой
	ИП 212-54 (ДИП54)
	шт.
	1610

	Извещатель пожарный тепловой
	ИП 105-1 А3
	шт.
	4

	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-И
	шт.
	121

	Оповещатель охранно - пожарный
	ОПОП-1-5-24
	шт.
	1

	Блок бесперебойного питания
	СКАТ-2400М
	шт.
	1

	Блок бесперебойного питания
	СКАТ_2400-И7
	шт.
	4

	Аккумуляторная батарея
	NP12-12
	шт.
	9

	Коробка коммуникационная
	УК-2П
	шт.
	542

	Настенный громкоговоритель широкополосный 3/6 Вт
	WP-06 T
	шт.
	194

	Световой оповещатель
	БЛИК-С-24
	шт.
	185

	Осевой вентилятор L=36373 м3/ч, Р=380 Па, Nэл=7,5 кВт

- гибкая вставка

- вентилятор

- электродвигатель

- виброизолятор
	ВО-21-21ОБ 12,5 ДУ-8

АИР160S8


	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
	1

2

1

1

4

	Осевой вентилятор L=36373 м3/ч, Р=380 Па, Nэл=7,5 кВт

- гибкая вставка

- вентилятор

- электродвигатель

- виброизолятор
	ВО-21-21ОБ 12,5 ДУ-8

АИР160S8
	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
	1
2

1

1

4

	Осевой вентилятор L=36373 м3/ч, Р=380 Па, Nэл=7,5 кВт

- гибкая вставка

- вентилятор

- электродвигатель

- виброизолятор
	ВО-21-21ОБ 12,5 ДУ-8

АИР160S8
	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
	1

2

1

1

4

	Осевой вентилятор L=29015 м3/ч, Р=502 Па, Nэл=5,5 кВт

- гибкая вставка

- вентилятор

- электродвигатель

- виброизолятор
	ВО-21-21ОБ 8ДУ-4

АИР112М4
	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
	1

2

1

1

4

	Осевой вентилятор L=28601 м3/ч, Р=489 Па, Nэл=5,5 кВт

- гибкая вставка

- вентилятор

- электродвигатель

- виброизолятор
	ВО-21-21ОБ 8ДУ-4

АИР112М4


	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
	1

2

1

1

4

	Крышный вентилятор L=24083 м3/ч, Р=892 Па, Nэл=22 кВт

- электродвигатель

- монтажный стакан (Н=2 м)

- обратный клапан
	ВКРН 8 ДУ-2

АИР180S4
	шт.

шт.

шт.

шт.
	1

1

1

1

	Крышный вентилятор L=24083 м3/ч, Р=892 Па, Nэл=22 кВт

- электродвигатель


	ВКРН 8 ДУ-2


	шт.

шт.


	1

1



	Клапан обратный 1000x1000 мм
	КОП 1000x1000
	шт.
	4

	Клапан дымоудаления КДМ-2 1000x500 мм электромеханический с приводом «Belimo» 230В
	КДМ-2
	шт.
	26

	19. Здание главной проходной
	
	
	

	Пульт контроля и управления охранно-пожарный
	С2000-М
	шт.
	1

	Блок сигнально-пусковой (релейный, 4 вых.)
	С2000-СП1
	шт.
	4

	Контроллер адресный двухпроводной линии связи
	С2000-КДЛ
	шт.
	1

	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
	ДИП-34А исп.01
	шт.
	52

	Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный
	ИПР 513-3А исп.01
	шт.
	4

	Блок разветвительно-изолирующий
	Бриз исп.01
	шт.
	3

	Блок контрольно-пусковой
	С2000-кпб
	шт.
	1

	Резервированный источник питания 12В-3А-17
	РИП-12 исп.01
	шт.
	1

	Аккумуляторная батарея 17А/ч
	NP17-12I
	шт.
	1

	Световой оповещатель «Выход»
	ЛЮКС НБО-220В-Р
	шт.
	7

	Световой оповещатель,12В
	КОРБУ-2М
	шт.
	5

	20. Здание караула,АвтоКПП
	
	
	

	Пульт контроля и управления охранно-пожарный
	С2000-М
	шт.
	1

	Блок сигнально-пусковой (релейный, 4 вых.)
	С2000-СП1
	шт.
	1

	Контроллер адресный двухпроводной линии связи
	С2000-КДЛ
	шт.
	1

	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
	ДИП-34А исп.01
	шт.
	60

	Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально-дифференциальный
	С2000-ИП исп.02
	шт.
	2

	Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный
	ИПР 513-3А исп.01
	шт.
	6

	Блок разветвительно-изолирующий
	Бриз исп.01
	шт.
	3

	Блок контрольно-пусковой
	С2000-кпб
	шт.
	1

	Резервированный источник питания 12В-3А-17
	РИП-12 исп.01
	шт.
	1

	Аккумуляторная батарея 17А/ч
	NP17-12I
	шт.
	1

	Световой оповещатель «Выход»
	ЛЮКС НБО-220В-Р
	шт.
	7

	Световой оповещатель,12В
	КОРБУ-2М
	шт.
	8

	21. Замена следующих элементов систем пожарной сигнализации и оповещения

для вышеуказанных строений по адресу: г.Москва, Каширское шоссе, д.31
	
	
	

	Извещатель пожарный ручной
	ИПР 513-3А исп.01
	шт.
	50

	Извещатель пожарный тепловой
	«ИП101-23»
	шт.
	20

	Извещатель пожарный дымовой
	ИП 212-54 (ДИП54)
	шт.
	50

	Извещатель пожарный дымовой
	«ИПД 3.1М»
	шт.
	50

	Световой оповещатель «Выход»
	«Молния-12»
	шт.
	20

	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
	ДИП-34А исп.01
	шт.
	50

	Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный
	ИПР 513-3А исп.01
	шт.
	30

	Прибор приемно- контрольный
	Сигнал-20П SMD
	шт.
	2

	Аккумуляторная батарея 17А/ч
	DTM1217
	шт.
	8


	22. Строение 8

	Пульт контроля и управления
	С2000-М
	шт.
	1

	Контроллер двухпроводной линии связи
	С2000-КДЛ
	шт.
	1

	Исполнительный релейный блок
	С2000-СП1 исп.01
	шт.
	1

	Извещатель  пожарный адресно-аналоговый оптико-электронный
	ДИП-34А-01-02
	шт.
	56

	Извещатель пожарный ручной адресный 
	ИПР513-3А исп.01
	шт.
	4

	Блок разветвительно-изолирующий
	БРИЗ исп.01
	шт.
	5

	Шкаф пожарной сигнализации
	«ШПС»
	шт.
	1

	Повторитель интерфейса RS-485
	С2000-ПИ
	шт.
	1

	Табло светозвуковое «Пожар»
	НБО-12В-01К Люкс
	шт.
	1

	Аккумуляторная батарея 12 В /17 Ач
	DTM1217
	шт.
	2

	Оповещатель охранно-пожарный звуковой
	ООПЗ-12
	шт.
	6

	Оповещатель пожарный световой «Выход»
	Молния-12
	шт.
	4


23. Строение 10

	Пульт контроля и управления
	С2000-М
	шт.
	1

	Приемно-контрольный прибор
	Сигнал-20М
	шт.
	1

	Исполнительный релейный блок
	С2000-СП1 исп.01
	шт.
	1

	Извещатель пожарный дымовой  оптико-электронный
	ИП 212-3СМ
	шт.
	6

	Извещатель пожарный ручной 
	ИПР513-3
	шт.
	4

	Извещатель пожарный тепловой
	ИП 101-18-А2R1
	шт.
	70

	Шкаф пожарной сигнализации
	«ШПС»
	шт.
	1

	Повторитель интерфейса RS-485
	С2000-ПИ
	шт.
	1

	Аккумуляторная батарея 12 В /17 Ач
	DTM1217
	шт.
	2

	Устройство контроля шлейфов сигнализации
	УКШ-1
	шт.
	6

	Оповещатель охранно-пожарный звуковой
	ООПЗ-12
	шт.
	6

	Оповещатель пожарный световой «Выход»
	Молния-12
	шт.
	7


24. Строение 43

	Пульт контроля и управления
	С2000-М
	шт.
	1

	Контроллер двухпроводной линии связи
	С2000-КДЛ
	шт.
	1

	Исполнительный релейный блок
	С2000-СП1 исп.01
	шт.
	1

	Извещатель пожарный адресно-аналоговый оптико-
	ДИП-34А-01-02
	шт.
	48

	Извещатель пожарный ручной адресный 
	ИПР513-3А исп.01
	шт.
	1

	Блок разветвительно-изолирующий
	БРИЗ исп.01
	шт.
	4

	Извещатель тепловой пожарный адресный
	С2000-ИП-02-02
	шт.
	2

	Табло светозвуковое «Пожар»
	НБО-12В-01К Люкс
	шт.
	1

	Аккумуляторная батарея 12 В /17 Ач
	DTM1217
	шт.
	2

	Шкаф пожарной сигнализации
	ШПС
	шт.
	1

	Повторитель  интерфейса RS-485
	С2000-ПИ
	шт.
	1

	Оповещатель охранно-пожарный звуковой
	ООПЗ-12
	шт.
	2

	Оповещатель пожарный световой «Выход»
	Молния-12
	шт.
	2


25. Строение20

	Пульт контроля и управления
	С2000-М
	шт.
	1

	Контроллер двухпроводной линии связи
	С2000-КДЛ
	шт.
	1

	Исполнительный релейный блок
	С2000-СП1 исп.01
	шт.
	1

	Извещатель пожарный адресно-аналоговый 
	ДИП-34А-01-02
	шт.
	86

	Извещатель пожарный ручной адресный 
	ИПР513-3А исп.01
	шт.
	5

	Блок разветвительно-изолирующий
	БРИЗ исп.01
	шт.
	7

	Шкаф пожарной сигнализации
	«ШПС»
	шт.
	1

	Повторитель интерфейса RS-485
	С2000-ПИ
	шт.
	1

	Табло светозвуковое «Пожар»
	НБО-12В-01К Люкс
	шт.
	1

	Аккумуляторная батарея 12 В /17 Ач
	DTM1217
	шт.
	2

	Оповещатель охранно-пожарный звуковой
	ООПЗ-12
	шт.
	6

	Оповещатель пожарный световой «Выход»
	Молния-12
	шт.
	11


26. Строение24

	Пульт контроля и управления
	С2000-М
	шт.
	1

	Контроллер двухпроводной линии связи
	С2000-КДЛ
	шт.
	1

	Исполнительный релейный блок
	С2000-СП1 исп.01
	шт.
	2

	Приемно-контрольный прибор
	Сигнал-20М
	шт.
	1

	Извещатель пожарный адресно-аналоговый оптико- электронный
	ДИП-34А-01-02
	шт.
	48

	Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный
	ИПР513-3А исп.01
	шт.
	5

	Извещатель пожарный дымовой линейный «ИПДЛ-52М»
	ИП212-52М
	шт.
	4

	Блок разветвительно-изолирующий
	БРИЗ исп.01
	шт.
	4

	Шкаф пожарной сигнализации
	«ШПС»
	шт.
	1

	Устройство для размещения дополнительных аккумуляторов
	«Бокс» 2х17 Ач-12В
	шт.
	1

	Табло светозвуковое «Пожар»
	НБО-12В-01К Люкс
	шт.
	1

	Резервированный источник питания
	РИП-12 исп. 01
	шт.
	1

	Повторитель интерфейса RS-485
	С2000-ПИ
	шт.
	1

	Аккумуляторная батарея 12 В /17 Ач
	DTM1217
	шт.
	4

	Оповещатель охранно-пожарный звуковой
	ООПЗ-12
	шт.
	6

	Оповещатель пожарный световой «Выход»
	Молния-12
	шт.
	11


27. Строение 28

	Пульт контроля и управления
	С2000-М
	шт.
	1

	Контроллер двухпроводной линии связи
	С2000-КДЛ
	шт.
	1

	Исполнительный релейный блок
	С2000-СП1 исп.01
	шт.
	1

	Извещатель пожарный адресно-аналоговый оптико- электронный
	ДИП-34А-01-02
	шт.
	21

	Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный
	ИПР513-3А исп.01
	шт.
	2

	Блок разветвительно-изолирующий
	БРИЗ исп.01
	шт.
	3

	Шкаф пожарной сигнализации
	«ШПС»
	шт.
	1

	Повторитель интерфейса RS-485
	С2000-ПИ
	шт.
	1

	Табло светозвуковое «Пожар»
	НБО-12В-01К Люкс
	шт.
	1

	Аккумуляторная батарея 12 В /17 Ач
	DTM1217
	шт.
	     2

	Оповещатель охранно-пожарный звуковой
	ООПЗ-12
	шт.
	5

	Оповещатель пожарный световой «Выход»
	Молния-12
	шт.
	5


28. Строение72

	Приемно-контрольный прибор
	Сигнал-20М
	шт.
	1

	Извещатель пожарный ручной
	ИПР513-3
	шт.
	2

	Извещатель пожарный дымовой линейный «ИПДЛ-52М»
	ИП212-52М
	шт.
	3

	Шкаф пожарной сигнализации
	«ШПС»
	шт.
	1

	Повторитель интерфейса RS-485
	С2000-ПИ
	шт.
	1

	Аккумуляторная батарея 12 В /17 Ач
	DTM1217
	шт.
	2

	Оповещатель охранно-пожарный звуковой
	ООПЗ-12
	шт.
	4

	Оповещатель пожарный световой «Выход»
	Молния-12
	шт.
	2


29. Строение78


	Пульт контроля и управления
	С2000-М
	шт.
	1

	Контроллер двухпроводной линии связи
	С2000-КДЛ
	шт.
	1

	Исполнительный релейный блок
	С2000-СП1 исп.01
	шт.
	1

	Извещатель пожарный адресно-аналоговый оптико- электронный
	ДИП-34А-01-02
	шт.
	40

	Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный
	ИПР513-3А исп.01
	шт.
	4

	Блок разветвительно-изолирующий
	БРИЗ исп.01
	шт.
	4

	Шкаф пожарной сигнализации
	«ШПС»
	шт.
	1

	Повторитель интерфейса RS-485
	С2000-ПИ
	шт.
	1

	Табло светозвуковое «Пожар»
	НБО-12В-01К Люкс
	шт.
	1

	Аккумуляторная батарея 12 В /17 Ач
	DTM1217
	шт.
	2

	Оповещатель охранно-пожарный звуковой
	ООПЗ-12
	шт.
	3

	Оповещатель пожарный световой «Выход»
	Молния-12
	шт.
	6


30. Строение98

	Пульт контроля и управления
	С2000-М
	шт.
	1

	Контроллер двухпроводной линии связи
	С2000-КДЛ
	шт.
	1

	Исполнительный релейный блок
	С2000-СП1 исп.01
	шт.
	1

	Извещатель пожарный адресно-аналоговый оптико- электронный
	ДИП-34А-01-02
	шт.
	38

	Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный
	ИПР513-3А исп.01
	шт.
	2

	Блок разветвительно-изолирующий
	БРИЗ исп.01
	шт.
	4

	Шкаф пожарной сигнализации
	«ШПС»
	шт.
	1

	Повторитель интерфейса RS-485
	С2000-ПИ
	шт.
	1

	Табло светозвуковое «Пожар»
	НБО-12В-01К Люкс
	шт.
	1

	Аккумуляторная батарея 12 В /17 Ач
	DTM1217
	шт.
	2

	Оповещатель охранно-пожарный звуковой
	ООПЗ-12
	шт.
	3

	Оповещатель пожарный световой «Выход»
	Молния-12
	шт.
	4


31. Строение 4

	Пульт контроля и управления
	С2000-М
	шт.
	1

	Контроллер двухпроводной линии связи
	С2000-КДЛ
	шт.
	4

	Повторитель интерфейса RS- 485
	С2000-ПИ
	шт.
	1

	Исполнительный релейный блок
	С20000-СП1 исп.01
	шт.
	2

	Адресный двухзонный расширитель на две зоны сигнализации
	С2000-АР2 исп.02
	шт.
	3

	Устройство коммутационное
	УК-ВК/04
	шт.
	3

	Адресный релейный блок
	С2000-СП2
	шт.
	2

	Извещатель пожарный адресно-аналоговый оптико электронный
	ДИП-34А-01-02
	шт.
	310

	Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный
	ИПР513-3А исп.01
	шт.
	10

	Блок разветвительно-изолирующий
	БРИЗ  исп. 01
	шт.
	24

	Шкаф пожарной сигнализации 
	ШПС
	шт.
	2

	Резервный источник питания (12В-3А-17Ач)
	РИП-12 исп.01
	шт.
	1

	Аккумуляторная батарея 12В/17Ач
	DTM|1217
	шт.
	6

	Бокс 2х17 А.ч для аккумулятора 
	БОКС 2х17 А.ч.-12В
	шт.
	1

	Табло светозвуковое «Пожар»
	НБО-12В-01К Люкс
	шт.
	1


32.  Строение 37

	Пульт контроля и управления
	С2000-М
	шт.
	1

	Пульт управления
	С2000-К
	шт.
	1

	Контроллер двухпроводной линии связи
	С2000-КДЛ
	шт.
	4

	Повторитель интерфейса RS- 485
	С2000-ПИ
	шт.
	1

	Исполнительный релейный блок
	С20000-СП1 исп.01
	шт.
	3

	Адресный двухзонный расширитель на две зоны сигнализации
	С2000-АР2 исп.02
	шт.
	1

	Устройство коммутационное
	УК-ВК/04
	шт.
	6

	Адресный релейный блок
	С2000-СП2
	шт.
	5

	Извещатель пожарный адресно-аналоговый оптико электронный
	ДИП-34А-01-02
	шт.
	286

	Извещатель пожарный ручной адресный
	ИПР513-3А исп.01
	шт.
	11

	Блок разветвительно-изолирующий
	БРИЗ  исп. 01
	шт.
	22

	Шкаф пожарной сигнализации 
	ШПС
	шт.
	4

	Резервный источник питания (12В-3А-17Ач)
	РИП-12 исп.01
	шт.
	1

	Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый
	С2000-ИП-02-02
	шт.
	3

	Аккумуляторная батарея 12В/17Ач
	DTM|1217
	шт.
	8

	Табло светозвуковое «Пожар»
	НБО-12В-01К Люкс
	шт.
	1


33. Строение 37А

	Пульт контроля и управления
	С2000-М
	шт.
	1

	Контроллер двухпроводной линии связи
	С2000-КДЛ
	шт.
	1

	Прибор приемно –контрольный охранно пожарный
	Сигнал-20М
	шт.
	1

	Повторитель интерфейса RS- 485
	С2000-ПИ
	шт.
	1

	Исполнительный релейный блок
	С20000-СП1 исп.01
	шт.
	2

	Адресный двухзонный расширитель на две зоны сигнализации
	С2000-АР2 исп.02
	шт.
	3

	Устройство коммутационное
	УК-ВК/04
	шт.
	3

	Адресный релейный блок
	С2000-СП2
	шт.
	3

	Извещатель пожарный адресно-аналоговый оптико электронный
	ДИП-34А-01-02
	шт.
	69

	Извещатель пожарный ручной адресный
	ИПР513-3А исп.01
	шт.
	12

	Блок разветвительно-изолирующий
	БРИЗ  исп. 01
	шт.
	6

	Шкаф пожарной сигнализации 
	ШПС
	шт.
	2

	Пожарный извещатель пламени
	Спектрон-201С
	шт.
	7

	Аккумуляторная батарея 12В/17Ач
	DTM|1217
	шт.
	4

	Табло светозвуковое «Пожар»
	НБО-12В-01К Люкс
	шт.
	1


ПОДГОТОВЛЕНО:
Зам. начальник УПЧС 



                         В.А.  Кислов

Приложение 2 

к Техническому заданию
Сведения о качестве, технических характеристиках оборудования, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) оборудования
	N 

п/п
	Наименование товара 
	Указание на товарный знак (модель), производителя, наименование страны происхождения товара
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Сведения о сертификации

	
	
	
	Требуемый параметр
	Требуемое значение 
	Значение, предлагаемое участником 
	
	

	1.
	Резервированный источник питания
	
	Назначение
	Предназначен для группового питания средств пожарной автоматики, извещателей и приёмно-контрольных приборов охранно-пожарной сигнализации, 

систем контроля доступа и других устройств, требующих резервного электропитания с напряжением 24 В постоянного тока.
	
	
	

	
	
	
	Напряжение сети
	от 150 до 250
	
	В
	

	
	
	
	Номинальное выходное напряжение при питании от сети и от батареи 
	от 13,0 до 14,2
	
	В
	

	
	
	
	Номинальный ток нагрузки
	Не более 3
	
	А
	

	
	
	
	Максимальный кратковременный ток нагрузки
	4,0 (10 мин. с интервалом не менее 1ч, при наличии напряжения в сети и подключенной батарее)
	
	А
	

	
	
	
	Максимальная потребляемая от сети мощность при номинальном  напряжении 
	Не более 100
	
	ВА
	

	
	
	
	Собственный ток потребления от батареи
	Не более 40
	
	мА
	

	
	
	
	Время непрерывной работы РИП от полностью заряженных  батареях при 

токе нагрузки 3 А и температуре +25 °С
	Не менее 4
	
	ч
	

	
	
	
	Максимальный  ток  потребления  от  сети  при номинальной нагрузке
	Не более 0,5
	
	А
	

	
	
	
	Рабочий диапазон температур
	от -10 до +40
	
	°C
	

	
	
	
	Габаритные размеры
	Не более 255х310х95
	
	мм
	

	
	
	
	Степень защиты корпуса
	Не менее IР30
	
	
	

	2.
	Извещатель пожарный ручной адресный
	
	Назначение 
	Предназначен для ручного формирования сигнала пожарной тревоги и/или запуска систем пожарной автоматики
	
	
	

	
	
	
	Диапазон напряжения питания по двухпроводной линии связи
	от 8,0 до 11,0
	
	В
	

	
	
	
	Потребляемый ток
	Не более 0,5
	
	мА
	

	
	
	
	Время технической готовности
	Не более 15
	
	с
	

	
	
	
	Диапазон рабочих температур
	от - 30 до + 55
	
	°С
	

	
	
	
	Габаритные размеры
	Не более 95×91×33
	
	мм
	

	
	
	
	Степень защищённости оболочки
	Более IР30
	
	
	

	
	
	
	Масса
	Не более 0,15
	
	кг
	

	3.
	Блок  разветвительно-изолирующий
	
	Назначение 
	Предназначен  для  использования в

двухпроводной линии связи контроллера  с целью изолирования короткозамкнутых 

участков с последующим автоматическим восстановлением после снятия короткого замыкания.
	
	
	

	
	
	
	Диапазон рабочих напряжений
	от 6,0 до 12,0
	
	В
	

	
	
	
	Пороговое напряжение срабатывания
	от 2,9 до 3,4
	
	В
	

	
	
	
	Время срабатывания
	Не более 200
	
	мс
	

	
	
	
	Потребляемый ток в режиме КЗ
	Не более 3,0
	
	мА
	

	
	
	
	Потребляемый ток в дежурном режиме
	Не более 40
	
	мкА
	

	
	
	
	Диапазон рабочих температур
	от - 30 до + 55
	
	°С
	

	
	
	
	Габаритные размеры
	Диаметр не более 100, высота не более 16
	
	мм
	

	
	
	
	Степень защиты оболочки
	Не менее IР20
	
	
	

	
	
	
	Масса 
	Не более 0,10
	
	кг
	

	4.
	Дымовой пожарный извещатель 
	
	Назначение 
	Предназначен для применения  в  системах  пожарной  сигнализации  и должен предназначаться  для  обнаружения  возгораний,  сопровождающихся 

появлением дыма в закрытых помещениях зданий и сооружений и выдачи  извещений  «Пожар»,  «Внимание»,  «Норма».
	
	
	

	
	
	
	Чувствительность извещателя


	от 0,05 до 0,2
	
	дБ/м
	

	
	
	
	Потребляемый ток
	Не более 0,5
	
	мА
	

	
	
	
	Время технической готовности
	Не более 60
	
	с
	

	
	
	
	Степень защиты оболочки
	Не менее IР30
	
	
	

	
	
	
	Инерционность извещателя
	Не более 10
	
	с
	

	
	
	
	Напряжение в линии связи (диапазон)
	от 8,0 до 11,0
	
	В
	

	
	
	
	Диапазон рабочих температур
	от - 30 до + 55
	
	°С
	

	
	
	
	Габаритные размеры (с розеткой)
	Диаметр не более 100, высота не более 47
	
	мм
	

	
	
	
	Масса
	Не более 0,2
	
	кг
	

	5.
	Контроллер двухпроводной линии 
	
	
	Предназначен для контроля

состояния адресных входов, 

которые могут быть представлены адресными

охранными, пожарными, 

технологическими,

измерительными извещателями и/или контролируемыми цепями

адресных расширителей, 

управления системами

противопожарной защиты посредством выходов

адресных сигнально-пусковых блоков, 

включённых параллельно

в двухпроводную линию

связи.
	
	
	

	
	
	
	Количество адресных

устройств в двухпроводной линии

связи
	Не менее 127
	
	
	

	
	
	
	Диапазон напряжения

питания
	от 10,2 до  28,4
	
	В
	

	
	
	
	Потребляемая

мощность
	Не более 4
	
	Вт
	

	
	
	
	Максимальный потребляемый ток при питании от источников с выходным напряжением 12 В и 24 В
	Не более 400
	
	мА
	

	
	
	
	Типовое значение потребляемого тока при подключённых 127 адресных устройствах и отключённых адресных

устройствах при напряжении питания 12 В и 24 В
	Не более 160
	
	мА
	

	
	
	
	Максимальный выходной ток двухпроводной линии

Связи
	Не более 100
	
	мА
	

	
	
	
	Степень защиты оболочки
	Не менее IР20
	
	
	

	
	
	
	Длина двухпроводной линии связи при сечении жил проводов 0,75 мм² и 1,50 мм² в

режиме максимальной

нагрузки.  
	Не более 1200
	
	м
	

	
	
	
	Габаритные размеры
	Не более 156×107×39
	
	мм
	

	
	
	
	Диапазон рабочих температур
	от - 30 до + 55
	
	°С
	

	
	
	
	Масса 
	Не более 0,3
	
	кг
	

	6.
	Адресный расширитель
	
	Назначение 
	Предназначен для подключения неадресных пожарных, охранных и/или пожарно-охранных извещателей с тревожными выходами типа «сухой контакт» в двухпроводную линию связи.
	
	
	

	
	
	
	Датчик вскрытия корпуса
	Отсутствие/наличие
	
	
	

	
	
	
	Напряжение  питания по двухпроводной линии связи
	от 8,0 до 11,0
	
	В
	

	
	
	
	Время технической готовности
	Не более 15
	
	с
	

	
	
	
	Диапазон рабочих температур
	от - 30 до + 55
	
	°С
	

	
	
	
	Ток потребления
	Не более 1,0
	
	мА
	

	
	
	
	Степень защиты оболочки
	Не менее IР30
	
	
	

	
	
	
	Масса 
	Не более 40
	
	г
	

	
	
	
	Габаритные размеры
	Не более 56х38х20
	
	мм
	

	7.
	Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный


	
	Назначение
	Предназначен для контроля различных типов охранных и пожарных неадресных извещателей, контакторов и сигнализаторов [с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми контактами] и релейного управления внешними исполнительными устройствами.
	
	
	

	
	
	
	Напряжение питания постоянного тока
	от 10,0 до 30,0
	
	В
	

	
	
	
	Потребляемый ток в дежурном режиме
	от 200 до 650
	
	мА
	

	
	
	
	Количество шлейфов сигнализации
	Не менее 20
	
	
	

	
	
	
	Рабочий диапазон температур
	от -30 до +50
	
	°C
	

	
	
	
	Выходы типа «сухой контакт» 
	Не менее 3
	
	
	

	
	
	
	Степень защиты корпуса
	Не менее IР20
	
	
	

	
	
	
	Габаритные размеры
	Не более 230х135х37
	
	мм
	

	
	
	
	Масса прибора
	Не более 0,5
	
	кг
	

	8.
	Релейный расширитель
	
	Назначение
	Предназначен для управления исполнительными устройствами, должен выдавать тревожные извещения на пульт централизованного наблюдения, должен осуществлять взаимодействие с другими приборами и системами на релейном уровне, а также должен формировать стартовый импульс на пожарный прибор управления.
	
	
	

	
	
	
	Диапазон напряжения питания
	от 10,0 до 30,0 
	
	В
	

	
	
	
	Ток потребления без учёта потребления исполнительных устройств при включенных и выключенных реле
	от 15 до 300
	
	мА
	

	
	
	
	Количество выходов
	 Не менее 4
	
	
	

	
	
	
	Степень защиты корпуса
	Не менее IР20
	
	
	

	
	
	
	Рабочий диапазон температур
	от -30 до +55
	
	°C
	

	
	
	
	Масса
	Не более 0,35
	
	кг
	

	
	
	
	Габаритные размеры
	Не более 157x107x36
	
	мм
	

	9.
	Блок контрольно-пусковой
	
	Назначение
	Предназначен для управления исполнительными устройствами и контроля цепей управления в составе систем: охранно-пожарной сигнализации, управления пожаротушением, контроля доступа, видеонаблюдения.
	
	
	

	
	
	
	Коммутируемое напряжение (от внешнего источника питания постоянного тока)
	от 10,0 до 30,0
	
	В
	

	
	
	
	Количество выходов 
	Не менее 6
	
	
	

	
	
	
	Количество вводов питания
	Не менее 2
	
	
	

	
	
	
	Количество шлейфов сигнализации
	Не менее 2
	
	
	

	
	
	
	Габаритные размеры
	Не более 156х107х39
	
	мм
	

	
	
	
	Масса прибора
	Не более 0,3
	
	
	

	
	
	
	Степень защиты корпуса
	Не менее IР20
	
	
	

	
	
	
	Сопротивление проводов ШС (без учёта выносного элемента)
	Не более 100
	
	Ом
	

	10.
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой
	
	Назначение
	Предназначен для построения систем оповещения. Должен иметь встроенную оптическую индикацию – светодиод оранжевого или красного цвета.
	
	
	

	
	
	
	Диапазон напряжения питания
	от 10,0 до 15,0
	
	В
	

	
	
	
	Средний рабочий ток
	Не более 30
	
	мА
	

	
	
	
	Уровень звукового давления на расстоянии [(1±0,05)м] 
	Не менее 85
	
	дБ
	

	
	
	
	Диапазон рабочих температур
	от - 40 до + 55
	
	°C
	

	
	
	
	Габаритные размеры (Высота х ∅)
	Не более 70х105
	
	мм
	

	
	
	
	Масса
	Не более 0,35
	
	кг
	

	11.
	Оповещатель охранно-пожарный световой (Выход)
	
	Назначение
	Предназначен для установки во внутренних помещениях промышленных предприятий, гражданских зданий, административных и общественных учреждений и сооружений с целью светового указания эвакуационных мест выхода при пожаре и других чрезвычайных ситуациях. Должен соответствовать ГОСТ Р 53325.
	
	
	

	
	
	
	Номинальное напряжение питания
	от 10,0 до 14,0
	
	В
	

	
	
	
	Ток потребления
	Не более 70
	
	мА
	

	
	
	
	Диапазон рабочих температур
	от - 40 до + 55
	
	°C
	

	
	
	
	Степень защиты корпуса
	Не менее IР20
	
	
	

	
	
	
	Минимальное напряжение питания, при котором сохраняется работоспособность оповещателя
	от 7,5 до 10,5
	
	В
	

	
	
	
	Габаритные размеры
	Не более 316,0х112,0х14,0
	
	мм
	

	
	
	
	Масса
	Не более 0,4
	
	кг
	

	12.
	Пульт контроля

и управления

охранно- пожарный


	
	Назначение
	Предназначен

для работы в составе системы охранной и пожарной сигнализации

для управления приборами

системы и контроля их

состояния по проводной

линии
	
	
	

	
	
	
	Количество приборов подключаемых к пульту
	Не более 127
	
	
	

	
	
	
	Длина линии связи с приборами
	Не более 3000
	
	м
	

	
	
	
	Жидкокристаллический индикатор
	С жёлто-зелёной подсветкой, не менее двух строк по 16 символов


	
	
	

	
	
	
	Диапазон напряжений питания от резервированного источника постоянного тока
	от 10,2 до 28,4
	
	В
	

	
	
	
	Максимальное количество выходов прибора
	Не более 256
	
	
	

	
	
	
	Количество разделов
	Не менее 511
	
	
	

	
	
	
	Количество групп разделов
	Не менее 128
	
	
	

	
	
	
	Количество паролей и

ключей пользователей
	Не менее 2047
	
	
	

	
	
	
	Размер журнала событий
	Не менее 8000 событий
	
	
	

	
	
	
	Средний ток потребления в дежурном режиме
	Не более 60
	
	мА
	

	
	
	
	Максимальный ток потребления в тревожном режиме
	Не более 120
	
	мА
	

	
	
	
	Рабочий диапазон температур
	 от -10 до +55
	
	°C
	

	
	
	
	Масса
	Не более 0,3
	
	кг
	

	
	
	
	Степень защиты
	Не менее IP30
	
	
	

	
	
	
	Габаритные размеры
	Не более 140х114х25
	
	мм
	

	13.
	Охранно-пожарный световой оповещатель
	
	Назначение
	Предназначен для выдачи световых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией
	
	
	

	
	
	
	Допустимый диапазон напряжения питания постоянного тока 
	от 18,0 до 27,6
	
	В
	

	
	
	
	Номинальное напряжение питания
	от 18,0 до 27,6
	
	В
	

	
	
	
	Напряжение питания минимальное, при котором оповещатель сохраняет работоспособность
	от 13,5 до 20,7
	
	
	

	
	
	
	Номинальный ток потребления
	от 18 до 22
	
	мА
	

	
	
	
	Диапазон рабочих температур
	от  −40 до  +55
	
	ºС
	

	
	
	
	Степень защиты оболочки
	 Не менее IP65
	
	
	

	
	
	
	Габаритные размеры
	Не более 100х80х50
	
	мм
	

	
	
	
	Масса
	Не более 0,30
	
	
	

	
	
	
	Соответствие ГОСТ
	Должен соответствовать ГОСТ Р 53325
	
	
	

	14.
	Аккумулятор 

Вид 1
	
	Назначение
	Свинцово-кислотный клапанно-регулируемый аккумулятор. Должен быть выполнен по технологии с абсорбированным электролитом (AGM).
	
	
	

	
	
	
	Номинальное напряжение
	Не менее 12
	
	В
	

	
	
	
	Число элементов
	Не менее 6
	
	
	

	
	
	
	Емкость аккумулятора
	Не менее 7
	
	А/ч
	

	
	
	
	Внутреннее сопротивление

полностью заряженной батареи (25 °С)
	от 20,0 до 28,0
	
	мОм
	

	
	
	
	Материал контейнера, крышки и клапана
	Ударопрочный пластик и каучук
	
	
	

	
	
	
	Ток короткого замыкания
	Не менее 350
	
	А
	

	
	
	
	Саморазряд (в месяц при 20 °С) 
	Не более 3 % емкости
	
	%
	

	
	
	
	Метод заряда (25 °С)
	Заряд аккумулятора должен осуществляться постоянным напряжением.
	
	
	

	
	
	
	Рабочий диапазон температур при зарядке, разряде и хранении
	от -20 до +60
	
	°C
	

	
	
	
	Длина 
	150 - 152
	
	мм
	

	
	
	
	Ширина 
	64 - 66
	
	мм
	

	
	
	
	Полная высота 
	93 - 101
	
	мм
	

	
	
	
	Вес 
	Не более 3,00
	
	кг
	

	
	
	
	Расчетный срок службы 
	Не менее 5
	
	лет
	

	15.
	Аккумулятор

Вид 2
	
	Назначение
	Свинцово-кислотный клапанно-регулируемый аккумулятор. Должен быть выполнен по технологии с абсорбированным электролитом (AGM).
	
	
	

	
	
	
	Номинальное напряжение
	Не менее 12
	
	В
	

	
	
	
	Число элементов
	Не менее 6
	
	
	

	
	
	
	Емкость аккумулятора
	Не менее 17
	
	А/ч
	

	
	
	
	Внутреннее сопротивление

полностью заряженной батареи (25 °С)
	от 14,0 до 16,0
	
	мОм
	

	
	
	
	Материал контейнера, крышки и клапана
	Ударопрочный пластик и каучук
	
	
	

	
	
	
	Ток короткого замыкания
	Не менее 850
	
	А
	

	
	
	
	Саморазряд (в месяц при 20 °С) 
	Не более 3 % емкости
	
	%
	

	
	
	
	Метод заряда (25 °С)
	Заряд аккумулятора должен осуществляться постоянным напряжением.
	
	
	

	
	
	
	Рабочий диапазон температур при зарядке, разряде и хранении
	от -20 до +60
	
	°C
	

	
	
	
	Длина 
	180 - 182
	
	мм
	

	
	
	
	Ширина 
	76 - 78
	
	мм
	

	
	
	
	Полная высота 
	166 - 168
	
	мм
	

	
	
	
	Вес 
	Не более 6,00
	
	кг
	

	
	
	
	Расчетный срок службы 
	Не менее 5
	
	лет
	

	16.
	Аккумулятор

Вид 3
	
	Назначение
	Свинцово-кислотный клапанно-регулируемый аккумулятор. Должен быть выполнен по технологии с абсорбированным электролитом (AGM).
	
	
	

	
	
	
	Номинальное напряжение
	Не менее 12
	
	В
	

	
	
	
	Число элементов
	Не менее 6
	
	
	

	
	
	
	Емкость аккумулятора
	от 4,0 до 5,0
	
	А/ч
	

	
	
	
	Внутреннее сопротивление

полностью заряженной батареи (25 °С)
	Не более 42,0 
	
	мОм
	

	
	
	
	Материал контейнера, крышки и клапана
	Ударопрочный пластик и каучук
	
	
	

	
	
	
	Ток короткого замыкания
	Не менее 220
	
	А
	

	
	
	
	Саморазряд (в месяц при 20 °С) 
	Не более 3 % емкости
	
	%
	

	
	
	
	Метод заряда (25 °С)
	Заряд аккумулятора должен осуществляться постоянным напряжением.
	
	
	

	
	
	
	Рабочий диапазон температур при зарядке, разряде и хранении
	 от -20 до +60
	
	°C
	

	
	
	
	Длина 
	89 - 91
	
	мм
	

	
	
	
	Ширина 
	69 - 71
	
	мм
	

	
	
	
	Полная высота 
	106 - 108
	
	мм
	

	
	
	
	Вес 
	Не более 2,00
	
	кг
	

	
	
	
	Расчетный срок службы 
	Не менее 6
	
	лет
	

	17.
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
	
	Назначение
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» должны осуществляться по двухпроводному шлейфу сигнализации и должны сопровождаться включением оптического индикатора при срабатывании извещателя.
	
	
	

	
	
	
	Диапазон напряжения питания
	от 9 до 30
	
	В
	

	
	
	
	Потребляемый ток в дежурном режиме
	Не более 45
	
	мкА
	

	
	
	
	Чувствительность извещателя
	от 0,05 до  0,2
	
	дБ/м
	

	
	
	
	Инерционность срабатывания
	Не более 9
	
	с
	

	
	
	
	Допустимая скорость воздушного потока
	Не более 10
	
	м/с
	

	
	
	
	Воздействие фоновой освещенности
	Извещатель должен сохранять работоспособность при воздействии фоновой освещенности от искусственного и/или естественного освещения величиной не менее 12000
	
	лк
	

	
	
	
	Помехоустойчивость 
	4 степень жесткости
	
	
	

	
	
	
	Температура эксплуатации 
	от -45 до +55
	
	°С
	

	
	
	
	Габаритные размеры
	Не более Ø94х46
	
	мм
	

	
	
	
	Вес извещателя
	Не более 210
	
	г
	

	
	
	
	Степень защиты оболочки
	Не менее IP 30
	
	
	

	
	
	
	Средняя наработка на отказ
	Не менее 60000
	
	час
	

	
	
	
	Средний срок службы
	Не менее 10
	
	лет
	

	
	
	
	Соответствие ГОСТ
	Должен соответствовать ГОСТ Р 53325
	
	
	

	18.
	Извещатель пожарный тепловой
	
	Назначение
	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно – аналоговый. Предназначен для контроля состояния и обнаружения загорания, сопровождающегося выделением тепла. Должен соответствовать ГОСТ 53325.
	
	
	

	
	
	
	Напряжение в линии

связи
	от 8 до 10
	
	В
	

	
	
	
	Потребляемый ток
	Не более 0,5
	
	мА
	

	
	
	
	Диапазон рабочих температур
	от - 30 до + 65
	
	°С
	

	
	
	
	Минимальная и максимальная температура срабатывания в диапазоне
	от +54 до  +65
	
	°С
	

	
	
	
	Время технической готовности
	Не более 60
	
	с
	

	
	
	
	Высота 
	Не более 46
	
	мм
	

	
	
	
	Диаметр 
	Не более 100
	
	мм
	

	
	
	
	Степень защиты оболочки
	Не менее IР41
	
	
	

	
	
	
	Масса 
	Не более 0,2
	
	кг
	

	
	
	
	Средний срок службы
	Не менее 10
	
	лет
	

	19.
	Прибор речевого оповещения «Рупор»
	
	Назначение 
	Прибор речевого оповещения предназначен для трансляции речевой информации о действиях, направленных на обеспечение безопасности при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций.
	
	
	

	
	
	
	Напряжение переменного тока основного источника электропитания в диапазоне
	от 187 до 242
	
	В
	

	
	
	
	Напряжение резервного источника электропитания (постоянного тока)
	          2x12
	
	В
	

	
	
	
	Количество каналов оповещения
	Не менее 2 параллельных
	
	
	

	
	
	
	Выходная мощность одного канала при нагрузке 4 Ом
	Не менее 20
	
	Вт
	

	
	
	
	Количество шлейфов сигнализации
	Не менее  4
	
	
	

	
	
	
	Допустимое сопротивление нагрузки
	от 4 до 20
	
	Ом
	

	
	
	
	Диапазон воспроизводимых частот
	от 50 до 8000
	
	Гц
	

	
	
	
	Степень защиты корпуса
	Не менее IP 30
	
	
	

	
	
	
	Габаритные размеры
	Не более 310х255х95
	
	мм
	

	
	
	
	Масса
	Не более 8
	
	кг
	

	20.
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	
	Назначение
	Предназначен  для использования  в  качестве  совмещённого  приёмно-контрольного прибора и прибора управления в составе комплексов технических средств
	
	
	

	
	
	
	Применение 
	Управление не менее двумя контролируемыми выходами для подключения оповещателей и  управление не менее тремя выходами без контроля для передачи извещений на пульт централизованной охраны. Электропитание должно быть от источника постоянного тока напряжением 24В или 12В.
	
	
	

	
	
	
	Количество шлейфов сигнализации
	Не менее 20
	
	
	

	
	
	
	Выходы для управления оповещателями и исполнительными устройствами
	Не менее 2
	
	
	

	
	
	
	Выходы типа «сухой контакт»
	Не менее 2
	
	
	

	
	
	
	Максимальный потребляемый ток в диапазоне
	от 330 до 650
	
	мА
	

	
	
	
	Степень защиты корпуса
	Не менее IР20
	
	
	

	
	
	
	Напряжение питания
	от 10,2 до 28,4  
	
	В
	

	
	
	
	Рабочий диапазон температур
	от  -30 до +55
	
	°C
	

	
	
	
	Габаритные размеры
	Не более 247х150х48
	
	мм
	

	
	
	
	Масса 
	Не более 0,5
	
	кг
	

	
	
	
	Средний срок службы
	Не менее 10
	
	лет
	

	21.
	Ветошь
	
	Описание
	Текстильные отходы потребления хлопчатобумажные сортированные, состоящие из бывших в употреблении изделий из тканей и/или нетканых и/или трикотажных материалов, выработанных из хлопка и/или хлопка в смеси с химическими волокнами и предназначенные для перерабатывающих предприятий
	
	
	

	
	
	
	Ширина куска отходов
	10 и 20
	
	см
	

	
	
	
	Условное обозначение отходов
	501, 504, 505, 509
	
	
	

	
	
	
	Нормированная влажность
	10, 12
	
	%
	

	
	
	
	Цвет
	Всех цветов и суровый
	
	
	

	
	
	
	Фактическая влажность
	Не более 19
	
	%
	

	
	
	
	Зольность
	Не более 8
	
	%
	

	
	
	
	Массовая доля пыли
	Не более 3
	
	
	

	
	
	
	Площадь одного куска ветоши
	400 и 500
	
	см2
	

	
	
	
	Соответствие ГОСТ
	Должна соответствовать ГОСТ 4643
	
	
	

	22.
	Винты самонарезающие 
	
	Описание


	Самонарезающие винты с потайной головкой для металла и пластмассы класса точности В. Шаг резьбы должен быть крупный, исполнение два и один. 
	
	
	

	
	
	
	Номинальный диаметр резьбы
	3, 4, 5, 6
	
	мм
	

	
	
	
	Диаметр головки номинальный
	од 5,6 до 11,0 
	
	мм
	

	
	
	
	Ширина шлица номинальная
	от 0,8 до 1,6
	
	мм
	

	
	
	
	Номер крестообразного шлица
	от 1до 3
	
	
	

	
	
	
	Глубина крестообразного шлица
	от 2,45 до 1,25
	
	мм
	

	
	
	
	Длина винта
	от 12 до 20 
	
	
	

	
	
	
	Масса 1000 шт. стальных винтов 
	от 0,54 до3,80 
	
	кг
	

	
	
	
	Соответствие ГОСТ
	Должны соответствовать ГОСТ 10618 и ГОСТ 10619
	
	
	

	23.
	Лента изоляционная прорезиненная
	
	Назначение
	Предназначается для электроизоляции и применяться в неагрессивных средах.
	
	
	

	
	
	
	Марка
	2ППЛ, 1ШОЛ; 2ШОЛ
	
	
	

	
	
	
	Ширина ленты
	10,0 и 40,0
	
	мм
	

	
	
	
	Толщина ленты
	Не менее 0,35
	
	мм
	

	
	
	
	Тип ленты
	Односторонняя (резиновая смесь нанесена с одной стороны) и/или двусторонняя (резиновая смесь нанесена с двух сторон)
	
	
	

	
	
	
	Применение
	Для широкого потребления и для промышленного применения
	
	
	

	
	
	
	Наружный диаметр рулона
	Не более 200
	
	мм
	

	
	
	
	Диапазон температуры применения
	от -30 до +30
	
	°С
	

	
	
	
	Длина ленты в одном рулоне
	20 или 50
	
	м
	

	
	
	
	Справочная масса 1м²
	Не более 450
	
	г
	

	
	
	
	Соответствие ГОСТ
	Должна соответствовать ГОСТ 2162
	
	
	

	24.
	Труба гофрированная

Вид 1

	
	Описание


	Труба гофрированная применяется для открытой и скрытой проводки по стенам (в стенах), потолкам (в потолках) из сгораемых и несгораемых материалов. Труба должна быть изготовлена из ПВХ (поливинилхлорида), должна исключать возможность возгорания от короткого замыкания и распространения пламени по трубе. Труба не должна  препятствовать прокладке кабеля и перегибаться при производстве работ. 
	
	
	

	
	
	
	Наружный диаметр
	Не менее 16
	
	мм
	

	
	
	
	Степень защиты
	   Не менее IP 55
	
	
	

	
	
	
	Механическая прочность при +20°С
	Не менее 350 для труб легкого типа и не менее 750 для труб тяжелого типа
	
	Н на 5 см
	

	
	
	
	Диапазон температур монтажа
	от -5 до + 60
	
	°С
	

	
	
	
	Сопротивление изоляции в течение 1 мин. при 500 В
	Не менее 100 
	
	МОм
	

	
	
	
	Диэлектрическая прочность в течение 15 мин.при 50 Гц
	Не менее 2000  
	
	В
	

	
	
	
	Внутренний диаметр
	Не менее 9
	
	мм
	

	25.
	Держатели для крепления труб 

Вид 1
	
	Описание


	Конструкция держателя защелкивающуюся клипса для крепления труб электротехнических гофрированных, поливинилхлоридных к поверхности стен, потолков, полов и перегородок. Держатель должен иметь  отверстие для крепления к поверхностям с помощью входящего в комплект латунного шурупа. 
	
	
	

	
	
	
	Диаметр сопрягаемой трубы
	Не менее 16
	
	мм
	

	
	
	
	Температура эксплуатации держателя
	от -25 до +60
	
	°С
	

	
	
	
	Цвет держателя
	Серый; белый
	
	
	

	26.
	Труба гофрированная 

Вид 2
	
	Описание


	Труба гофрированная применяется для открытой и скрытой проводки по стенам (в стенах), потолкам (в потолках) из сгораемых и несгораемых материалов. Труба должна быть изготовлена из ПВХ (поливинилхлорида), должна исключать возможность возгорания от короткого замыкания и распространения пламени по трубе. Труба не должна  препятствовать прокладке кабеля и перегибаться при производстве работ. 
	
	
	

	
	
	
	Наружный диаметр
	Не менее 20
	
	мм
	

	
	
	
	Степень защиты
	Не менее IP 55
	
	
	

	
	
	
	Диапазон температур монтажа
	от -5 до +60
	
	°С
	

	
	
	
	Механическая прочность при +20°С
	Не менее 350 для труб легкого типа и не менее 750 для труб тяжелого типа
	
	Н на 5 см
	

	
	
	
	Сопротивление изоляции в течение 1 мин. при 500 В
	Не менее 100 
	
	МОм
	

	
	
	
	Диэлектрическая прочностьв течение 15 мин.при 50 Гц
	Не менее 2000  
	
	В
	

	
	
	
	Внутренний диаметр
	Не менее 13
	
	мм
	

	27.
	Держатели для крепления труб 

Вид 2
	
	Описание


	Конструкция держателя защелкивающаяся клипса для крепления труб электротехнических гофрированных, поливинилхлоридных к поверхности стен, потолков и перегородок. Держатель должен иметь  отверстие для крепления к поверхностям с помощью входящего в комплект латунного шурупа. 
	
	
	

	
	
	
	Диаметр сопрягаемой трубы
	Не менее 20
	
	мм
	

	
	
	
	Температура эксплуатации держателя
	от -25 до + 60
	
	°С
	

	
	
	
	Цвет держателя
	Серый; белый
	
	
	

	28.
	Труба гофрированная 

Вид 3
	
	Описание


	Труба гофрированная применяется для открытой и скрытой проводки по стенам (в стенах), потолкам (в потолках) из сгораемых и несгораемых материалов. Труба должна быть изготовлена из ПВХ (поливинилхлорида), должна исключать возможность возгорания от короткого замыкания и распространения пламени по трубе. Труба не должна  препятствовать прокладке кабеля и перегибаться при производстве работ. 
	
	
	

	
	
	
	Наружный диаметр
	Не менее 25
	
	мм
	

	
	
	
	Степень защиты
	Не менее IP 55
	
	
	

	
	
	
	Механическая прочность при +20°С
	Не менее 350 для труб легкого типа и не менее 760 для труб тяжелого типа
	
	Н на 5 см
	

	
	
	
	Диапазон температур монтажа
	от -5 до +60
	
	°С
	

	
	
	
	Сопротивление изоляции в течение 1 мин. при 500 В
	Не менее 100 
	
	МОм
	

	
	
	
	Диэлектрическая прочностьв течение 15 мин.при 50 Гц
	Не менее 2000  
	
	В
	

	
	
	
	Внутренний диаметр
	Не менее 17
	
	мм
	

	29.
	Держатели для крепления труб 

Вид 3
	
	Описание


	Конструкция держателя защелкивающаяся клипса для крепления труб электротехнических гофрированных, поливинилхлоридных к поверхности стен, потолков, полов и перегородок. Держатель должен иметь  отверстие для крепления к поверхностям с помощью входящего в комплект стального шурупа. 
	
	
	

	
	
	
	Диаметр сопрягаемой трубы
	Не менее 25
	
	мм
	

	
	
	
	Температура эксплуатации держателя 
	от -25 до +60
	
	°С
	

	
	
	
	Цвет держателя
	Серый, белый
	
	
	

	
	


4. Образцы форм и документов для заполнения
участниками процедуры закупки

Форма 1 

Дата, исх. № ____
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на выполнение работ
______________________________________________________________________
(предмет открытого аукциона в электронной форме)  
1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ ___________________, опубликованное на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, сообщает о своем согласии участвовать в открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеперечисленных документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работы, предусмотренные Техническим заданием, в соответствии с предложением о качестве работ, графиком выполнения работ и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях: 

	№

п/п
	Условия заявок на участие 

в аукционе 
	Единица 

измерения
	Предложения

участника
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Предложение о качестве работ
	есть/нет

(кол-во

листов)
	
	В соответствии с формой 2 (приложение №___ к заявке)

	2
	Срок (период) выполнения работ
	месяцы
	
	Оформляется в произвольной форме 

	3
	Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы
	месяцы
	
	В соответствии с формой 2 (приложение № __ к заявке)

	4
	Объем предоставления гарантии качества
	есть/нет

(кол-во

листов)
	
	В соответствии с формой 2 (приложение № __ к заявке)

	5
	Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара
	есть/нет (кол-во листов)
	
	В соответствии с приложением 2 к техническому заданию (приложение № __ к заявке)



3. Настоящая заявка имеет следующие приложения:


3.1. Предложение о качестве работ на ____ лист__ (приложение № __ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме);
3.2. График выполнения работ на ____ лист__ (приложение №___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме);
3.3. Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара на ____ лист__ (приложение № __ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Техническом задании документации об открытом аукционе в электронной форме, влияющими на стоимость выполнения работ.

Форма 2
	
	Приложение к части 1
заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №___

	
	


ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

_________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ ______________________, опубликованное на  Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, согласна(-о) выполнить предусмотренные открытым аукционом в электронной форме работы в соответствии с Техническим заданием, требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:

Таблица 1. Виды (содержание) работ:

	№ п/п
	Виды (содержание работ) или этапы работ
	Результат

работ
	Гарантийный срок

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Таблица 2. Методология и технология выполнения работ:

	№ вида (этапа) работ в соответствии с Таб.1
	Условия заявок на участие 

в аукционе 


	Данные участника

процедуры закупки

	1
	2
	3

	1.
	1. Подробное описание методологии и технологии выполнения работ, включающее
:
	

	
	1.1.Технологическую карту или подробное описание последовательности и порядка выполнения работ, в т.ч. работ, на выполнение которых привлекаются субподрядчики (соисполнители) (указать процентное соотношение передаваемых работ от общего объема работ)

	

	
	1.2.Информацию о порядке применения трудовых и материальных ресурсов, используемых для выполнения работ, в т.ч. привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей)

	

	
	1.2.1.Инженерно-технического персонала
	

	
	1.2.2.Иных специалистов
	

	
	1.2.3.Оборудования, компьютеров и программного обеспечения

	

	
	1.3. Описание системы контроля качества

	

	
	1.4. Безопасность выполняемых работ
	

	
	2. Гарантийное обслуживание

	

	
	2.1 Порядок реализации гарантийного обслуживания
	

	
	2.2.Объем предоставления гарантии качества работ
	



Таблица 3. Права использования объектов интеллектуальной собственности, создаваемых в результате выполнения работ:

	№ вида (этапа) работ в соответствии с Таб.1
	Наименование объекта 

интеллектуальной собственности 

(результата работ)

	Виды и объем прав на использование объекта интеллектуальной собственности
	Получатель прав на использование объекта интеллектуальной собственности

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Таблица 4. Наличие сертификатов, в т.ч. сертификатов специалистов; разрешений (лицензий), в т.ч. на объекты интеллектуальной собственности; договоров страхования; иных документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме и предлагаемых участником процедуры закупки методологий и технологий выполнения работ государственным стандартам, санитарным нормам и правилам, техническим регламентам:

	№ вида (этапа) работ в соответствии с Таб.1
	№ пункта документации об аукционе, содержащий требование
	Документ участника процедуры закупки, подтверждающий

 выполнение требования (наименование, реквизиты)


	1
	2
	3

	
	
	


Таблица 5. Отчетная документация

	№ вида (этапа) работ 
	Состав (содержание) и форма отчетной документации
	Сроки предоставления отчетной документации

	1
	2
	3

	
	
	



2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Техническом задании документации об открытом аукционе в электронной форме, влияющими на стоимость выполнения работ.

	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 3
На бланке

Дата, исх. № ____

	
	


ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на выполнение работ 

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)  

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на ___________________, опубликованное на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме,

___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование, включая организационно-правовую форму  (краткое наименование), фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица, участника процедуры закупки) / 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, участника процедуры закупки)

в лице
 _______________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица), фамилия, имя, отчество руководителя (уполномоченного лица)

предлагает заключить договор на выполнение работ _________________________ в соответствии с Предложением о качестве работ и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке. 
2. Настоящим подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решение о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.


3. Настоящей заявкой подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком и его сотрудниками.


4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего  образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», не противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.


5. В случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме, мы берем на себя обязательство подписать со своей стороны договор на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки в срок не ранее десяти дней со дня размещения на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и не позднее 20 рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении договора. 

6. В случае если мы сделаем предпоследнее предложение о цене договора, а победитель открытого аукциона в электронной форме будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.


7. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем открытого аукциона в электронной форме и нашего уклонения от заключения договора на выполнение работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме нам не возвращается. 


8. Мы извещены о включении сведений о нас в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения договора.


9. В случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем открытого аукциона в электронной форме одновременно с передачей Заказчику подписанного договора нами будет предоставлено обеспечение исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере _____________________ (______) % процентов начальной (максимальной) цены договора. 


10. Настоящая заявка действует до завершения процедуры закупки.
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
,

второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 

на право заключения договора на выполнение работ
_____________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

Настоящим ___________________________________________________________


(полное наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

подтверждает, что для участия в названном открытом аукционе в электронной форме нами направляются нижеперечисленные документы:

	№

п/п
	Наименование
	№ страницы
	Число страниц

	1
	Анкета участника процедуры закупки (форма 4)

	
	

	2
	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России)

Или
	
	

	
	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей)

Или
	
	

	
	Копия документа, удостоверяющего личность


	
	

	3
	Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства

	
	

	4
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки:

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности;

- доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, обладает соответствующими полномочиями и что заявка, подписанная уполномоченным лицом, имеет обязательную силу для участника процедуры закупки (форма 5)
;

- доверенность или иной документ, удостоверяющий право лица выдавать соответствующие доверенности


	
	

	5
	Копии учредительных документов участника процедуры закупки (действующих редакций устава, учредительного договора, положения и т.п.)


	
	

	6
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо письмо о том, что сделка не является крупной


	
	

	7
	Предложение о качестве работ (форма 2)

	
	

	8
	График выполнения работ, приложение № ___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме

	
	

	9
	Документ, подтверждающий факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

	
	

	10
	Cведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащие информацию об участнике закупки, или декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (форма 6) 
	
	

	11
	Копия лицензии, выданной МЧС России на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
	
	

	12
	Копия лицензии, выданной ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну
	
	

	13
	Копия cвидетельства (действующего договора) о наличии электролаборатории с правом проведения измерений напряжением до 10 кВольт
	
	

	14
	Копии документов, подтверждающие опыт работы и деловую репутацию участника процедуры закупки.
	
	

	15
	Копии документов, подтверждающих профессиональную и техническую квалификацию
 
	
	

	16
	Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника процедуры закупки (всего – кол-во листов)

(отзывы, рекомендации или другие документальные доказательства выполнения договоров)

	
	

	ИТОГО кол-во листов
	
	


	
	
	
	
	

	должность

	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 4
	Приложение к части 1

заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №___


На бланке

Дата, исх. № ____

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 

процедуры закупки

	1
	Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц)
	

	2
	Регистрационные данные: дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании свидетельства о государственной  регистрации)
	

	3
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия  (для акционерных обществ – на основании выписки из реестра акционеров)  (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор))
	

	3.1
	Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности)
	

	3.2
	Размер уставного капитала
	

	3.3
	Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации участника, контактные лица (налоговые инспекторы) и их телефоны
	

	3.4
	Почтовый адрес арбитражного суда по месту регистрации участника, контактные лица и телефоны
	

	3.5
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника процедуры закупки

Примечание: вышеуказанные данные участника процедуры закупки могут быть подтверждены путем представления следующих документов:

- свидетельства о государственной регистрации;

-информационного письма об учете в ЕГРПО;

-свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

-справки арбитражного суда об отсутствии дела о банкротстве
	

	3.6
	Сведения об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа:

фамилии, имена, отчества (при наличии), идентификационные номера налогоплательщиков
	

	4
	Место нахождения участника процедуры закупки (страна, адрес)
	

	5
	Почтовый адрес участника процедуры закупки

(страна, адрес)
	

	6
	Телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города)
	

	7
	Факс участника процедуры закупки (с указанием кода города)
	

	8
	Адрес электронной почты участника процедуры закупки
	

	9
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса 
	

	10
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	11
	Банковские реквизиты 

Примечание: представляется информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем представления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета
	

	11.1
	Наименование обслуживающего банка
	

	11.2
	Расчетный счет
	

	11.3
	Корреспондентский счет
	

	11.4
	Код БИК
	

	12
	Балансовая стоимость активов
	

	13
	Фамилия, имя, отчество, руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона)
	

	14
	Орган управления участника процедуры закупки, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего открытого аукциона в электронной форме и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	15
	Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, адреса электронной почты
	


В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прилагаются следующие документы:

1.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

2.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

n.__________________________(название документа)________(количество листов в документе).

	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 4
Приложение к части 1

заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №____
АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 

процедуры закупки

	1
	Статус участника процедуры закупки
	Индивидуальный
предприниматель

	2
	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
	

	3
	Фамилия, имя, отчество (полностью)
	

	4
	Место жительства
	

	5
	Почтовый адрес
	

	6
	Паспортные данные
	

	7
	Номер контактного телефона участника процедуры закупки
	

	8
	Факс участника процедуры закупки
	

	9
	Адрес электронной почты
	


	Индивидуальный предприниматель
	
	
	

	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 4
Приложение к части 1

заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №____
АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 

процедуры закупки

	1
	Статус участника процедуры закупки
	Физическое лицо

	2
	Фамилия, имя, отчество (полностью)
	

	3
	Место жительства
	

	4
	Почтовый адрес
	

	5
	Паспортные данные
	

	6
	Номер контактного телефона участника процедуры закупки
	

	7
	Факс участника процедуры закупки
	

	8
	Адрес электронной почты
	


	
	
	
	

	
	подпись
	
	расшифровка подписи


Форма 5
	На бланке организации
	


ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

	
	
	

	число, месяц, год совершения доверенности прописью
	
	место совершения доверенности


Участник процедуры закупки ________________________________________

(полное наименование юридического лица)

в лице ________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________настоящей доверенностью уполномочивает _______________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)
паспорт серия ______ № ______, выдан «___» ___________ 20___ г. ____________

(кем выдан)

______________________________________________________________________

представлять Заказчику – федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего  образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», единой комиссии и подписывать необходимые документы для участия в открытом аукционе в электронной форме
______________________________________________________________________

(предмет открытого аукционам в электронной форме)

	Подпись
	
	
	
	удостоверяю.

	
	фамилия, имя, отчество представителя
	
	подпись представителя
	


Доверенность выдана на срок до _______________ без права передоверия.

	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 6

ДЕКЛАРАЦИЯ 

о соответствии участника закупки критериям отнесения

к субъектам малого и среднего предпринимательства

     Подтверждаем, что_______________________________________________________________

                                                                (указывается наименование участника процедуры закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ "О развитии  малого  и среднего предпринимательства в Российской Федерации" удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам___________________________________________________

                                                                (указывается субъект малого или среднего предпринимательства

                                                                                          в зависимости от критериев отнесения отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

     1. Адрес местонахождения (юридический адрес):_____________________________________

__________________________________________________________________________________

     2. ИНН/КПП:___________________________________________________________________

                                            (N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

     3. ОГРН:_______________________________________________________________________

     4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности*:

	N

п/п
	Наименование сведений
	Малые предприятия
	Средние предприятия
	Показатель

	1**
	2
	3
	4
	5

	1.
	Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов
	не более 25
	-

	2.
	Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью***, процентов
	не более 49
	-

	3.
	Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации
	
	да(нет)
	

	4.
	Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования
	
	да (нет)
	

	5.
	Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково"
	
	да (нет)
	

	6.
	Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку

инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической политике"
	
	да (нет)
	

	7.
	Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек
	до 100 включительно

до 15 - микро- предприятие
	от 101 до 250

включительно
	указывается количество человек (за предшествующий календарный год)

	8.
	Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей
	800

120 в год - микро-

предприятие
	2000
	указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год)

	9.
	Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
	подлежит заполнению

	10.
	Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
	подлежит заполнению

	11.
	Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
	подлежит заполнению

	12.
	Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции
	
	да (нет)
	

	13.
	Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства
	да (нет)

(в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства)

	14.
	Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	да (нет)

(при наличии - количество исполненных контрактов или договоров и общая сумму)

	15.
	Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации
	
	да (нет)
	

	16.
	Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
	
	да (нет)
	


(подпись)

М.П.

_________________________________________________________________________

     (фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

* Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

** Пункты 1-11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.

*** Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах "в" - "д" пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
Форма 7
Сведения о начальной (максимальной) цене единицы 

каждой работы, являющейся предметом закупки
	№ 

позиции
	Наименование 

работ
	Единица 

измерения
	Кол-во


	Цена единицы

с учетом

НДС

 (руб)



	1
	Техническое обслуживание автоматизированной системы* управления I,код ресурса п02-01-001-1 и автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения, систем противопожарной автоматики (дымоудаления, подпора воздуха), электровентиляторов, системы автоматического пожаротушения, а также проверка (давления, исправности) сети внутреннего противопожарного водопровода по нормам расхода воды на нужды пожаротушения на территории НИЯУ МИФИ по адресу: г. Москва, Каширское ш., д.31.
	месяц
	1
	284074,76


*В одной системе 73 блока, 896 каналов.
5. Проект договора

Договор № __________

на выполнение работ 

	Город  Москва
	«____»_____________ 201__г.

	
	


Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), зарегистрировано 03.02.2003 Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1037739366477 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 007214500), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________,

должность, фамилия, имя, отчество

действующего на основании _____________________________________________,

устава (положения, приказа (доверенности) с указанием даты и номера, если договор подписывается лицом, уполномоченным ректором университета)

с одной стороны, и
Для юридических лиц:

_________________________________________________________________,
полное наименование юридического лица (включая организационно-правовую форму)

зарегистрирован___ _______________
__________________________________

дата регистрации

     наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________________________________________,

должность, Ф.И.О. руководителя  или лица, уполномоченного подписать договор

действующего на основании _____________________________________________,

устава или положения, доверенности, если договор подписывается не руководителем юридического лица

Для индивидуальных предпринимателей:

Индивидуальный предприниматель _________________________________,

фамилия, имя, отчество

зарегистрирован____ _________________ __________________________________

         (дата регистрации)
        наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Исполнитель»,

Для физических лиц:

________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

именуем___ в дальнейшем «Исполнитель»,

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке НИЯУ МИФИ от 22.05.2012 г. с изменениями от 17.10.2016 г., в рамках реализации Программы создания и развития НИЯУ МИФИ на 2009-2017 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.07.2009 № 915-р,  на основании результатов запроса котировок, № __________ (протокол от _______ №_________), заключили настоящий договор на выполнение работ (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить работы _________________________________________________________________



наименование работ в соответствии с предметом закупки
согласно перечню выполняемых работ (приложение 1) и передать полученные при выполнении работ результаты в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненные надлежащим образом в соответствии с требованиями настоящего договора работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.3. Требования, предъявляемые к работам, виды (содержание) и объем выполняемых работ, а также состав отчетной документации и иные условия определяются в задании на выполнение работ (приложение 2).

2. Цена договора

2.1. Цена договора составляет  ________________ (___________________

                                                 сумма цифрами                          сумма прописью 

_____________________) рублей_____ копеек, в том числе НДС

 с заглавной буквы           

________________(____________________________) рублей ____ копеек.

2.2. Цена договора  включает в себя общую стоимость всех видов работ, уплачиваемую Заказчиком Исполнителю в рамках настоящего договора.
2.3. Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ по настоящему договору.
2.4. По соглашению Сторон цена договора может быть уменьшена без изменения иных условий исполнения договора.
2.5. По соглашению Сторон в случае увеличения или уменьшения объема выполняемых работ цена договора изменяется соответствующим образом.

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата выполненных в соответствии с требованиями настоящего договора работ производится Заказчиком в пределах цены договора платежными поручениями по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, счета и счета-фактуры. 
3.2. Отчетной документацией являются передаваемые Заказчику докумен-ты и материалы Исполнителя, подтверждающие надлежащее выполнение работ, предусмотренные заданием на выполнение работ (приложение 2) и т.п.

3.3. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.

3.4. Изменение реквизитов Сторон оформляется дополнением к настоящему договору.

3.5. Обязательства Заказчика по оплате работ считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену договора, с банковского счета Заказчика.

4. Требования, предъявляемые к результату выполненных работ

4.1. Требования к результату выполненных работ отражены в задании на выполнение работ (приложение 2).

4.2. Работы должны быть выполнены в полном объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

4.3. Результат выполненных работ может иметь маркировки, наклейки, копирайт и иные лицензионные или авторские знаки, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Результат работ передается Заказчику с необходимыми принадлежностями, которыми могут служить копии сертификатов и лицензий, инструкций (памяток) на русском языке и т.п.
5. Требования к условиям, способам и срокам
передачи результата выполнения работ

5.1. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком привлечь для выполнения работ третьих лиц (субподрядчиков) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. К отношениям Исполнителя и третьих лиц применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике.

5.2. В рамках исполнения настоящего договора  выполнение работ, и передача отчетной документации Заказчику осуществляется в сроки, предусмотренные в графике выполнения работ (приложение 3).

5.3. Если иные способы и условия выполнения работ не определены в графике выполнения работ, обязательства Исполнителя считаются исполненными после передачи результата выполненных работ Заказчику в месте его нахождения и подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств.

5.4. Исполнитель несет все расходы по оплате налогов, пошлин и сборов при выполнении работ в рамках договора.

5.5. Место представления результата работ и отчетной документации: г. Москва, Каширское шоссе, д.31

6. Гарантии Исполнителя и гарантийные обязательства
6.1. При исполнении обязательств по настоящему договору Исполнитель обязуется не нарушать имущественные и личные неимущественные права Заказчика и третьих лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.), исключительные права на которые не принадлежат Исполнителю, возможно на основании письменного согласия правообладателя. Иные условия использования (правообладания) объектов интеллектуальной собственности, при необходимости, определяются в задании на выполнение работ (приложение 2).

6.2. Срок гарантии качества на результат выполненных работ по договору определяется в задании на выполнение работ (приложение 2). Исчисление гарантийного срока начинается с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору.

6.3. Иные гарантии Исполнителя при их наличии определяются в Задании на выполнение работ.

7. Порядок сдачи–приемки исполнения обязательств
7.1. Результат исполнения обязательств по настоящему договору принимается в следующем порядке:
7.1.1. Передача отчетной документации осуществляется в сроки, предусмотренные в графике выполнения работ (приложение 3), в месте представления результата работ и отчетной документации.

7.1.2. Выполненные обязательства по настоящему договору принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, в котором отражается перечень результатов работ и отчетной документации, передаваемых Заказчику.

7.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения подписанного Исполнителем акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору Заказчик обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору и возвратить экземпляр акта Исполнителю или мотивированный отказ от его подписания.

7.3. Уполномоченные представители Заказчика осуществляют проверку результатов выполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору на предмет соответствия результата выполненных работ и представленной отчетной документации требованиям и условиям договора. Для проверки соответствия качества результата выполненных работ требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

7.4. По результатам рассмотрения выполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору уполномоченные представители Заказчика составляют мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств. 

7.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, Исполнитель обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.

7.6. При условии досрочного представления результата выполненных работ по настоящему договору Исполнитель обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика и получить его письменное согласие.

8. Права и обязанности Заказчика

8.1. Заказчик вправе:

8.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по настоящему договору, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

8.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим договором, и ее замены в случае несоответствия настоящему договору или законодательству Российской Федерации.

8.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы выполнения Исполнителем обязательств и представленных Исполнителем отчетных документов.

8.1.4. Определять уполномоченных лиц, непосредственно участвующих в приемке результата выполненных Исполнителем работ и (или) участвующих в сдаче-приемке обязательств по настоящему договору.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Своевременно в письменной форме сообщать Исполнителю о недостатках, обнаруженных в переданных Исполнителем результатах работ и (или) выявленных при сдаче-приемке обязательств.

8.2.2. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Исполнителя по настоящему договору.

8.2.3. Обеспечивать своевременную оплату результата выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.

9. Права и обязанности Исполнителя

9.1. Исполнитель вправе:

9.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору после передачи результата выполненных работ на основании представленных Исполнителем отчетных документов.

9.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных надлежащим образом работ в соответствии с разделом 3 настоящего договора.

9.2. Исполнитель обязан:

9.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы,  и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим договором.

9.2.2. Своими силами и за собственный счет устранять выявленные в процессе выполнения работ недостатки.

10. Обеспечение исполнения Договора

10.1 Обеспечение исполнения Договора предоставляется Подрядчиком на сумму_____________________ в форме ______________________________________________________________________.

наименование обеспечения, реквизиты
10.2. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Договора перестало действовать, представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Договора.

10.3. Обеспечение исполнения договора возвращается Подрядчику в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации для данного вида обеспечения договора. 
11. Ответственность Сторон

11.1. Ответственность Заказчика:

11.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе применить к Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

11.2. Ответственность Исполнителя:

11.2.1. Исполнитель работ несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до приемки ее Заказчиком.

11.2.2. В случае нарушения сроков выполнения работ и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения.

11.2.3. В случае несоответствия выполненных работ объему (количеству), предусмотренному настоящим договором, и (или) выполнения работ ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день с момента уведомления Исполнителя до момента надлежащего исполнения обязательств.

11.2.4. В случае нарушения Исполнителем гарантийных обязательств Заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день неисполнения обязательства.

11.2.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по их вине.

11.3. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

11.4. Условия освобождения Сторон от ответственности:

11.4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего договора  «форс-мажор» означает событие, находящееся вне контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, общественные волнения и беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

11.4.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении договора  и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему договору.

11.4.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим договором.

11.4.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

12. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

12.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора  нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора  или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

12.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

12.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

13. Срок действия, изменение и расторжение договора

13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

13.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее  28 февраля 2019 г.

13.3. Изменение положений настоящего договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения по со-глашению  Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями договора.

13.4. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке на основании акта  в следующих случаях:

а) если Исполнитель не приступает в установленный договором срок к ис-полнению договора или выполняет работы таким образом, что окончание их к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным;
б) если во время выполнения работ Исполнителем нарушены условия вы-полнения договора, и в назначенный Заказчиком для устранения нарушений разумный срок Исполнителем такие нарушения не устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

в) неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, указанных в договоре;

г) однократного грубого нарушения Исполнителем правил и норм пожарной безопасности, радиационной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности, создавшим реальную угрозу жизни и здоровью людей, а также имуществу Заказчика или третьих лиц.
14. Прочие условия договора

14.1. Для контроля исполнения настоящего договора  и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения договора  Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего договора  с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать в рабочие дни с 90.00 до 17.00 часов по местному времени.

14.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим договором.

14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

14.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой – у Заказчика.

14.5. Неотъемлемой частью настоящего договора  являются следующие приложения:

приложение 1 – Перечень выполняемых работ;

приложение 2 – Задание на выполнение работ;

приложение 3 – График выполнения работ.
15. Реквизиты и подписи сторон

Для юридических лиц:

	Заказчик
	Исполнитель

	федеральное государственное автономное  образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». 
	

	
	полное наименование юридического лица

	
	

	
	

	
	

	Место нахождения:

115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31
	Место нахождения



	Банковские реквизиты: 
	Банковские реквизиты:
	

	
	
	
	

	должность
	
	
	должность

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик
	Исполнитель

	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». 
	Индивидуальный предприниматель

	
	

	
	фамилия, имя, отчество

	
	

	
	

	Место нахождения:

115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31
	Место нахождения



	Банковские реквизиты:
	Банковские реквизиты:
	

	
	
	
	

	должность
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для физических лиц:

	Заказчик
	Исполнитель

	федеральное государственное автономное  образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». 
	

	
	фамилия, имя, отчество

	
	

	
	

	
	

	Место нахождения:

115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31
	Место жительства:



	
	Паспортные данные:
	

	Банковские реквизиты:
	Банковские реквизиты:
	

	
	
	
	

	должность
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	

	
	


Приложение 1

к договору
от____________№_____

Перечень
выполняемых работ

_____________________________________________________________
наименование выполняемых работ

	№ п/п
	Наименование видов работ
	Сумма без учета НДС (руб.)
	НДС
	Сумма с учетом НДС (руб.)

	
	
	
	Ставка в %
	Сумма

(руб.)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	
	


Для юридических лиц:

	Заказчик:
	Исполнитель:

	
	
	

	должность
	
	должность

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	Подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик:
	Исполнитель:

	
	
	Индивидуальный предприниматель

	должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	Подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для физических лиц:

	Заказчик:
	Исполнитель:

	
	
	

	должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	Подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	


Приложение 2

к договору
от____________№_____
Задание на выполнение работ

_____________________________________________________________
наименование выполняемых работ

	1. Требования, предъявляемые к работам:

	№ п/п по перечню (приложение 1)
	Виды (содержание) и этапы работ
	Требования, предъявляемые к работам (методология и технология выполнения работ)
	Результат работ
	Гарантийный срок

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


	2. Права использования объектов интеллектуальной собственности, создаваемых в результате выполнения работ:

	№ п/п по перечню (приложение 1)
	Наименование объекта интеллектуальной собственности (результата работ)
	Виды и объем прав на использование объекта интеллектуальной собственности
	Получатель прав на использование объекта интеллектуальной собственности

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


	3. Требования сертификации (в т.ч. к специалистам), безопасности, обладания правами на объекты интеллектуальной собственности, страхования, соответствия государственным стандартам, соответствия санитарным нормам и правилам, техническим регламентам:

	№ п/п по перечню (приложение 1)
	Содержание требования 
	Реквизиты документов, определяющие требования 

	1
	2
	3

	
	
	


	4. Требования, предъявляемые к отчетной документации:

	№ п/п по перечню (приложение 1)
	Состав, форма и требования, предъявляемые к отчетной документации
	Сроки предоставления отчетной документации 

	1
	2
	3

	
	
	


	5. Гарантии качества работ:

	№ п/п по перечню (приложение 1)
	Объем предоставляемых гарантий качества, перечень особых условий и (или) способов исполнения обязательств
	Условия осуществления гарантийного обслуживания

	1
	2
	3

	
	
	


Иные условия использования (правообладания) объектов интеллектуальной собственности

	6. Иные гарантии Исполнителя:
	


Для юридических лиц:

	Заказчик:
	Исполнитель:

	
	
	

	должность
	
	Должность

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	Подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик:
	Исполнитель:

	
	
	Индивидуальный предприниматель

	должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	Подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для физических лиц:

	Заказчик:
	Исполнитель:

	
	
	

	должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	Подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	


Приложение 3

к договору
от____________№_____
График выполнения работ 

_____________________________________________________________
наименование выполняемых работ

	№ п/п по перечню (приложение 1)
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	Август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Иные способы и условия выполнения работ:

Для юридических лиц:

	Заказчик:
	Исполнитель:

	
	
	

	Должность
	
	должность

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик:
	Исполнитель:

	
	
	Индивидуальный предприниматель

	Должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для физических лиц:

	Заказчик:
	Исполнитель:

	
	
	

	Должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	
	


� Участник процедуры закупки по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, характеризующие качество предлагаемых работ.


� Участник представляет информацию в свободной форме.


� Участник должен предоставить информацию о реализации при выполнении работ по предмету открытого аукциона в электронной форме требований, установленных Техническим заданием по полному перечню работ, приведенных в Техническом задании.


� Участник может приложить копию предварительного договора с каждым привлекаемым субподрядчиком (соисполнителем) (заключенного в соответствии со статьей 429 Гражданского кодекса Российской Федерации, если привлечение третьих лиц допускается условиями документации об открытом аукционе в электронной форме).


� Участник может представить описание (перечень) техники, применяемой для выполнения работ. По усмотрению участника информация может быть подтверждена формой ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта основных средств», договорами аренды, проката, лизинга


� Информация может быть подтверждена положением о системе качества, существующей на предприятии, сертификатом системы качества, договором с лабораторией и т.д.


� В подтверждение данных участник может приложить Правила гарантийного обслуживания или иные документы по своему усмотрению.


� Указывается по каждому конкретному результату работ, способному к правовой охране.


� Заверенные уполномоченным лицом копии документов, отраженных в таблице 4, предоставляются в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.


� Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.


� Заполняется участником процедуры закупки – юридическим лицом.


� При подготовке заявки на участие в открытом  аукционе в электронной форме необходимо учесть, что все документы должны представляться в порядке, указанном в описи документов.


� Для юридических лиц.


� Для индивидуальных предпринимателей.


� Для физических лиц.


� Предоставляется в случае, если заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме подписывает лицо, уполномоченное руководителем.


� Предоставляется в случае, если доверенность лица, уполномоченного подписывать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, подписана не руководителем.


� Для юридических лиц.


� Если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, обеспечения  исполнения договора являются крупной сделкой.


� Здесь и далее в формах для уполномоченного лица участника процедуры закупки–юридического лица указывается должность, для индивидуального предпринимателя – статус «Индивидуальный предприниматель».


� Здесь и далее в формах печатью удостоверяется подпись представителя участника процедуры закупки -  юридического лица и индивидуального предпринимателя (при наличии).


� Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.


� Заполняется участниками процедуры закупки – юридическими лицами.


� Заполняется участниками процедуры закупки – индивидуальными предпринимателями.


� Заполняется участниками процедуры закупки – физическими лицами.


� Величина НДС в приложении 1 к договору, а также предоставляемых по итогам исполнения договора отчетных документах должна соответствовать величине НДС, указанной в договоре.


В случае если НДС не облагается, в договоре делается ссылка на статью Налогового кодекса Российской Федерации с указанием пункта и подпункта и/или документ о возможности применения упрощенной системы налогообложения с указанием даты и номера документа.


� Указывается в соответствии с предметом закупки, согласно документации или извещению о проведении запроса котировок





� Указывается в соответствии с предметом закупки, согласно документации или извещению о проведении запроса котировок





� Указывается в соответствии с предметом закупки, согласно документации или извещению о проведении запроса котировок








1
PAGE  
9

