
ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова»
«УТВЕРЖДАЮ»: 


Генеральный директор 

____________________ Василенко В.А.
«____» __________________2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку химической продукции
Извещение размещено
на электронной торговой площадке «www.a-k-d.ru»


от «26» августа 2010 года № 73/10
Заказчик: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
Москва, 2010 г.

Извещение о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора: на поставку химической продукции.
 «26» августа 2010 года
Заказчик: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
Адрес заказчика: 188540, г.Сосновый Бор, Ленинградская обл.
Контактное лицо заказчика: Баранецкая Юлия Валерьевна 
Телефон/факс заказчика: (81369) 6-0341, 6-0178
Адрес электронной почты заказчика: buv@niti.ru
Время работы: в рабочие дни с 8-30 до 16-30 по московскому  времени
Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка): заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ: согласно Приложению 1 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме
Место доставки товаров, выполнения работ: самовывоз из Ленинградской и Московской областей. Из других регионов – поставка до склада Заказчика (Ленинградская обл., г.Сосновый Бор, промзона)
Срок поставки товаров, выполнения работ: ноябрь 2010 года.
Максимальная цена договора, включая НДС: 2 889 680,66 (Два миллиона восьмисот восемьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят рублей 66  копеек)
Дополнительные сведения: В цену товаров должны быть включены:

· стоимость товара;

· расходы на уплату налогов и других обязательных платежей;
· НДС;

· доставка на склад ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», Ленинградская область, г.Сосновый Бор (при условии вывоза не из  Ленинградской и Московской областей).
Место подачи котировочных заявок: сайт www.a-k-d.ru.
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Черкасова Екатерина.
Телефон: 8 (495) 691-21-34
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru
Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 15час.,00 мин.«26» августа 2010г. (круглосуточно).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 15час., 00 мин. «03» сентября 2010 г.

Сроки и условия оплаты поставок товаров: С победителем запроса ценовых котировок будет заключен договор, в соответствии с которым поставщику перечисляется аванс в размере 30 % от стоимости договора, остальные 70 % в течение 10 банковских днeй после получения всего объема продукции на склад Заказчика и предоставления счета-фактуры, товарной накладной и сертификатов соответствия.
Срок подписания договора: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 
Порядок приёмки товара (работ, услуг): приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при  Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965 и № П-7 от 25.04.1966.
Требования к участникам запроса котировок:

- Быть правомочным заключать договор. 

- Не находится в процессе ликвидации или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом).

- Не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

- Отсутствие у участника запроса котировок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Обязательные приложения к заявке на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме:

1. Анкета участника (отсканированная копия).

2. Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей .

3. Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки.

4. Копия справки о задолженности по оплате налогов в бюджет и внебюджетные фонды за отчетный период, предшествующий периоду, в котором подаётся котировочная заявка.

5. Проект договора поставки (желательно).
На котировочной заявке, спецификации, анкете участника должна стоять подпись уполномоченного лица и печать организации. Спецификация должна содержать цену за единицу продукции.
Преференции – нет

Заключение договора по результатам запроса котировок.
1.
Победитель направляет Заказчику проект договора для подписания.

2. 
Победитель запроса котировок обязан подписать договор и предоставить его Заказчику в установленный срок. Отказ Победителя запроса котировок от подписания договора не допускается.

3.
В случае уклонения победителя запроса котировок от заключения договора, организатор конкурса вправе заключить договор с участником, заявке которого было присвоен второй номер.

4. Победитель запроса котировок считается уклонившимся от заключения договора при непредставлении Заказчику подписанного договора в установленный срок, а также в случае внесения изменений в условия договора.
	Приложения к извещению:
	№ 1 Сведения о товарах 
№2  Анкета участника
№3  Форма котировочной заявки

	
	


Начальник ОКТ



Баранецкая Ю.В.
Начальник ОУП



Полынин А.В.
Приложение № 1 к извещению 

о проведении запроса котировок цен в электронной форме на поставку химической продукции 

для ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Сведения о товарах
	№ 
п/п
	Наименование товара, характеристики
	Требования к качеству

(ГОСТ, ТУ, чертеж, проект, задание)
	Страна происхождения/завод-изготовитель
	Ед. 

Изм.
	Коли
че
ство

	1
	Сильнокислотный катионит ядерного класса гелевого типа
Типа Амберлайт IRN99 или эквивалент


	Свойства:

Обладает очень высокой емкостью и сопротивляемостью к окислению, которые обеспечивают совершенно новый уровень качества в атомной энергетике. Смола поставляется полностью регенерированной Н+ форме и разработана для использования в нерегенерируемых фильтрах или фильтрах смешанного действия на атомных станциях, требующих предельной чистоты стоков высокой производительности и максимального срока службы смолы.
Очень высокая обменная емкость Амберлайт IRN99, обычно 2,5 г-экв/л обеспечивает очень важное преимущество этой смолы для АЭС с реакторами всех типов. Высокая обменная емкость приводит к увеличению срока работы смолы на 15 - 30%. Поскольку все смолы ядерного класса утилизируются как радиоактивные отходы, высокая емкость и длительный срок службы загрузки смолы являются принципиально важными факторами для сокращения объема радиоактивных стоков и стоимости захоронения.

Химические свойства:

Основа - сополимер стирола и дивинилбензола.

Функциональные группы – сульфокислота.

Физическая норма - темные прозрачные янтарные гранулы.

Конверсия в Н+ форму- 99% мин.

Общая обменная емкость - ≥ 2.4 экв. /л (Н+ форма).

Влагосодержание – 37-43 % (Н+ форма).

Насыпная масса – 840 г/л.

Содержание мелких гранул - <0.300 мм: 0.1% макс.

Крупные гранулы - >0.850 мм: 0.1% макс.

Коэффициент однородности - ≤ 1.2

Разрушающая масса (сред.) - ≥ 350 г/гранула мин.

>200 г/ гранула - ≥ 95 % мин

Na – 50 мг/кг сухой, максимум

AL– 50 мг/кг сухой, максимум

Fe - 50 мг/кг сухой, максимум

Cu - 10 мг/кг сухой, максимум

Тяжелые металлы, как Pb - 10 мг/кг сухой,  максимум

Рекомендуемые условия эксплуатации:

1. Рабочая температура – 15-600 С

2. Минимальная высота загрузки – 900 мм

3.Рабочая скорость потока для конденсатоочистки – 120 м/ч

4.Рабочая скорость потока (другие применения)

- 8-50 ОЗ/ч

	Франция
	м3


	2,306

	2
	Моноразмерная полистирольная гелевая сильноосновная анионообменная смола.
Типа Амберлайт IRN78R или эквивалент.


	Моноразмерная полистирольная гелевая сильноосновная анионообменная смола, поставляемая в гидроксильной форме. Эта смола ядерного класса, производимая по самым высоким стандартам, касающимся чистоты в соответствии с самыми строгими требованиями, принятыми в атомной энергетике.
Свойства:

Обладает улучшенной осмотической стабильностью и  отвечает требованиям Российского ВНИИАЭС. Моноразмерность и отсутствие мелких гранул позволяют  получать более низкие значения перепада давления в сравнении с обычными смолами.
1.Физическая форма – моноразмерные сферические  Гранулы

2. Насыпная масса – 690 г/л

3. Средний размер – 650 ± 100 мкм

4. Коэффициент однородности - ≤ 1.5

5. Размер гранул – <0.300 мм: 0.2% макс

>1.180 мм: . 0.2% макс

6. Целые гранулы – мин. 95%

7. Разрушающая масса (сред.) - ≥ 400 г/гранула

>200 г/гранула - ≥ 95 %

8. Российская Осмотическая Стабильность - ≥ 92%
Химические свойства:
Основа – полистирол ДВБ гель

Функциональные группы – триметиламмоний

Ионная форма при поставке – ОН- 
Общая обменная емкость - ≥1.1 г-экв/л (ОН-форма)

Влагосодержание – 54-60 % (ОН- форма)

Ионная конверсия - 95 % мин. ОН-
5% макс СО3 =
0.5 % макс СI-

Рекомендуемые условия эксплуатации :

Минимальная высота загрузки – 800 мм.
Максимальная рабочая температура – 70оС
Рабочая скорость потока – 8-50 ОЗ */ч

Рабочая линейная скорость – макс. 60 м/ч.

*1 ОЗ (Объем загрузки)= 1 м3 раствора на м3 смолы
Чистота.
Процесс производства данной смолы регулируется таким образом, чтобы обеспечить минимальное содержание неорганических примесей. Для удаления следов растворимых органических соединений применяются специальные методы обработки. Эти высокие стандарты по чистоте смолы помогают избавить атомные системы от загрязнений и отложений и предотвращают увеличение уровня радиоактивности, связанной с активацией примесей при циркуляции воды в активной зоне реактора.

Al ≤50
Ca ≤50
Co ≤30
Cu ≤10
Fe ≤50
Hg ≤20
K ≤40
Mg ≤50
Na ≤50
Pb  ≤10
Всего Cl ≤500
SiO2 ≤100
Всего SO4 ≤600

Области применения:
1) Первичная обработка воды: эффективно удаляет йод 131 и 133, а также следы загрязнения хлоридами из системы охлаждения реактора. Используется для регулирования уровня бора в первом контуре.

2) Обработка радиоактивных стоков: удаляет радиоактивные анионы, такие как йод 131 и 133, из стоков.

3) Дезактивация: удаляет анионные радиоактивные вещества из использованных дезактивационных растворов.

4) Продувка парогенератора: удаляет анионные примеси из вторичных потоков в присутствии аммиака, морфолина и других аминов при повышенных значениях рН.

	Франция
	м3
	3,38

	3
	Сильнокислотный катионит - ионообменная смола с однородным гранулометрическим составом для конденсатоочистки.
Типа монодисперсный ионит DOWEX™ MONOSPHERE™ 650HXC NG (H) или эквивалент. 
	Гелевая стирол-ДВБ.

Функциональная группа - сульфоновая кислота
Гарантированные товарные свойства:                                   
Полная ёмкость, не менее 2,2 экв./л

Влагосодержание -39-44%;

Размер частиц :
Объёмный средний диаметр частиц - 650±50мкм

Коэффициент неоднородности, не более 1,1%

> 850 мкм, не более 5% 

< 300 мкм, не более 0.5%;

Доля целых гранул, не менее 95%;

Механическая прочность:

Средняя, не менее 500 г/гранула;

> 200 г/гранула, не менее 95%;

Ионная конверсия, не менее     99,7%;

Следы металлов в сухой смоле, ppm, не более:

Na   Fe   Cu   Al   Ni   Zn

50    50    50   50   10    10

Тяжёлые металлы (по Pb) – 20.

Основные физические и химические свойства:          
Полное набухание (Na+ => H+) – 6%

Плотность частиц  1,26 г/мл  

Насыпная масса -  811 г/л    

 51 фнт/кв.фт     

Рекомендуемые условия эксплуатации:

 Максимальная температура эксплуатации                                                 130 оС (265 оF)

Интервал pH:    0 – 14
Минимальная высота смешанного слоя, не менее 450 мм (1,5 фт)

Скорость потоков:

Эксплуатация/конденсатоочистка - 40-150 м/ч

Регенерация/взрыхление - 1-10 м/ч

Общий расход воды для промывки - 3-6 объёмов загрузки

Регенерирующий агент - 1-10 % H2SO4  или 4-8 % HCl
Основные свойства и область применения:

Катионообменная гелевая смола ядерного класса с высокой обменной ёмкостью и однородным гранулометрическим составом. Она, в частности, предназначена для использования в нерегенерируемых фильтрах глубокой конденсатоочистки вместе с анионитом  DOWEX MONOSPHERE 550А (ОH) на АЭС с реактором BWR. Эта смола устойчива к окислению, имеет повышенную степень сшивки (14 % ДВБ) и предотвращает кинетический износ поверхности анионита благодаря меньшему выделению высокомолекулярного органического углерода.

Упаковка:
картонные барабаны ёмкостью 5 куб.фт.
	Италия
	м3
	0,375

	4
	Сильноосновный анионит - ионообменная смола с высокой обменной ёмкостью.

Типа Ионит DOWEX™ SBR LC NG (OH) или эквивалент.

	Тип 1 сильноосновной анионит- ионообменная смола с высокой обменной ёмкостью для использования в атомной промышленности..

Матрица: Гелевая стирол-ДВБ .

Функциональная группа: Четвертичный амин.

Гарантированные товарные свойства:                                            

Полная ёмкость: не менее 1,2 экв./л

26,2 кг/кв.фт CaCO3 ;

Влажность - не более 60%;

Распределение гранул по размерам:
> 1200 мкм, не более (16 меш) - 2%

> 420 мкм, не более (40 меш) – 1%

< 300 мкм, не более (50 меш) - 0,2%

Доля целых гранул, не менее 95%

Механическая прочность

Средняя, не менее 350 г/гранула

> 200 г/гранула, не менее 95%

Ионная конверсия

 OH-  95 %, не менее

 Cl-   0,1 %, не более

 CO3-5 %, не более

 SO42- 0,1 %, не более

Следы металлов в сухой смоле, ppm не более

Na   Fe   Cu   Al   Mg   Ca   Co   Pb   Hg

40    50    10   50    50    50    30    10    10                                                            

Тяжёлые металлы (по Pb) - 10 

 Основные физические и химические свойства:        
Плотность частиц  1,08   г/мл                                                                            

Насыпная масса - 655 г/л; 41 фнт/кв.фт                                                                                                                         

Рекомендуемые условия эксплуатации:

Максимальная температура эксплуатации                                                 60 оС (140 оF);

Интервал pH: 0-14                                                                                            

Минимальная высота слоя:

Смешанный слой : 450 мм (1,5 фт);

 Однородный слой: 800 мм (2,6 фт)                                                                                                                                                                                     

*  дополнительная информация по распределению частиц по размерам содержится в документе Particle Size Distribution Reference Chart (Form No. 177-01775)

**  плотность смолы после промывки согласно  ASTM D-2187
Основные свойства и область применения:

Смола  DOWEX™ SBR LC NG (OH) – это высококачественная анионообменная смола с очень хорошей механической прочностью и химической стабильностью. Она содержит менее 0,1 % остаточных хлоридов и сульфатов от общего числа активных групп. Смола может использоваться в целом ряде технологий, в фильтрах с однородным или смешанным слоем.
Области применения:
1) Регенерация борной кислоты

2) Обеззараживание РАО

3) Водоподготовка

Упаковка: 50-литровые или 5 куб.фт картонные барабаны.

	Италия
	м3
	0,525


	.




Условия поставки: участник размещения заказа обязуется выполнить поставку продукции в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

Прочие условия: обязательное предоставление сертификата соответствия и паспорта на продукцию.
Приложение № 2 
к извещению о проведении запроса котировок цен в электронной форме 
на поставку химической продукции 
         для ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Анкета участника
	1. 
	Общие сведения
	

	1.1. 
	Полное наименование организации
	

	1.2. 
	Сокращённое наименование организации
	

	1.3. 
	Руководитель организации
	

	1.4. 
	Должность руководителя
	

	1.5. 
	Документ, на основании которого действует руководитель
	

	1.6. 
	ИНН
	

	1.7. 
	Дата регистрации
	

	1.8.  
	ОКПО
	

	1.9. 
	КПП
	

	2. 
	Контактная информация
	

	2.1. 
	Юридический адрес
	

	2.2. 
	Фактический адрес
	

	2.3. 
	Почтовый адрес
	

	2.4. 
	Телефон
	

	2.5. 
	Факс
	

	2.6. 
	Адрес электронной почты
	

	2.7. 
	Контактные лица (Ф.И.О.)
	

	3. 
	Банковские реквизиты
	

	3.1. 
	Расчётный счёт
	

	3.2. 
	Корреспондентский счёт
	

	3.3. 
	БИК банка
	

	3.4. 
	Наименование банка
	

	3.5. 
	Почтовый адрес банка
	

	4. 
	Дополнительная информация 
	

	
	
	


Руководитель предприятия______________________/ФИО/










М.П.

Приложение № 3 к извещению 

о проведении запроса котировок цен в электронной форме на поставку химической продукции для 







                 ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

На фирменном бланке участника

Исх. №, дата

Генеральному директору

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
Василенко В.А.
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА 

на поставку__________________________________________
Уважаемый Вячеслав Андреевич!


Изучив, условия и требования извещения о проведении запроса ценовых котировок, мы, ________ (полное наименование и сокращенное наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника, место нахождения (для юридического лица)/место регистрации (место жительства) (для физического лица), почтовый адрес участника, банковские реквизиты, в том числе ИНН, контактная информация - телефон, факс, электронная почта, контактное лицо), в лице ______________________ (должность, ФИО), действующего на основании _________, выражаем согласие исполнить условия договора, указанные в Извещении о проведении запроса ценовых котировок № __ от «__» ________ 200_г., в том числе:

1. Наименование, характеристики и количество/объем поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (для поставки товаров, в том числе марка, товарный знак): ___________

2. Сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: __________________

3. Предлагаемая цена договора: __________ (сумма цифрой и прописью), в том числе ____________ (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, иных затрат при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг).

Также ___________ (наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника) подтверждаем, что соответствуем следующим требованиям, предъявляемым к участникам в запросе ценовых котировок:

1) правомочны заключать договор; 

2) обладаем необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

3) не находимся в процессе ликвидации (для юридического лица) и не признаны по решению арбитражного суда несостоятельными (банкротом); 

4) не являемся организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

5) не имеем задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Обязуемся в случае признании нас участником, отвечающим требованиям запроса ценовых котировок, который предложил поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на установленных в запросе ценовых котировок условиях, по самой низкой цене договора из предложенных, заключить договор в срок и на условиях и требованиях запроса ценовых котировок, по цене договора, предложенной в нашей заявке.

Обязательные приложения к заявке на участие в запросе ценовых котировок:

6. Анкета участника.

7. Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

8. Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки.

9. Копия справки о задолженности по оплате налогов в бюджет и внебюджетные фонды за отчетный период, предшествующий периоду, в котором подаётся котировочная заявка.

10. Проект договора поставки (желательно).

	(должность)          (подпись)                  
	ФИО



М.П.

PAGE  
2

