

УТВЕРЖДЕН

08624390.427615.018  ПМ3 – ЛУ

КОМПЛЕКС СРЕДСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ ТЕЧИ ТРУБОПРОВОДОВ И ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ПРИЁМОЧНЫХ
 ИСПЫТАНИЙ ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА

             08624390.427615.018 ПМ3
2013

Содержание

31
Общие положения

2
Рассмотрение технической документации
5
3
Экспериментальные исследования характеристик ОО КСАКТ
6
4
Оформление результатов испытаний
31
5
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
32


1 Общие положения

1.1 Настоящая Программа и Методика приёмочных испытаний (ПМ) предназначена для проведения приёмочных испытаний опытного образца комплекса средств автоматизированного контроля течи трубопроводов и теплообменного оборудования энергетических установок (ОО КСАКТ), предназначенного для оперативного обнаружения течей в энергетическом оборудовании потенциально опасных промышленных объектах, оценки их величины, координаты и формирования сигналов для АСУ ТП с целью проверки соответствия его технических характеристик требованиям технического задания, технических условий (АРТН.421411.305 ТУ (СКТГ), АРТН.421411.306 ТУ (СКТР), АРТН.421411.304ТУ (СКТТ), АРТН.421411.301 ТУ (КСАКТ)) и принятия решения о его производстве.

1.2 Состав испытываемого опытного образца приведён в таблице 1.1.
1.3 Требования к испытательным центрам должны соответствовать требованиям ГОСТ 15.201-2000 и ОСТ 95 18-2001.

1.4 В процессе испытаний отдельные пункты ПМ могут уточняться и изменяться.
1.5  Таблица 1.1 Состав испытываемого опытного образца
	Наименование оборудования
	Тип, марка,

 модель, 
	Номер документа
	Кол-во, шт.

	1 Устройство информационно-измерительное УИ-АВ
	
	
	1

	2  Устройство информационно-измерительное УИ-РЦ
	
	АРТН.468261.309
	1

	3 Устройство информационно-измерительное УИ-ТГ
	
	
	1

	4  Автоматизированное рабочее место оператора РМ КСАКТ
	
	АРТН.467863.302
	1

	5 Рабочее место оператора КСАКТ
	РМ КСАКТ
	АРТН.467863.302
	1

	6 Преобразователь термоэлектрический
	ТП-2488.2-2
	НКГЖ.408711.001ТУ
	1

	7 Датчик аммиака
	ДГ-АМ
	АРТН.413624.303
	1

	8  Датчик Черенкова
	Датчик РКТ
	Э.045.7484.01
	1


2 Рассмотрение технической документации
2.1 На испытания представляется настоящая ПМ и комплекты конструкторской документации АРТН.421411.305 (СКТГ), АРТН.421411.306 (СКТР), АРТН.421411.304 (СКТТ), АРТН.421411.301 (КСАКТ).
3 Экспериментальные исследования характеристик ОО КСАКТ
3.1 Содержание, последовательность и методы испытаний

Содержание, последовательность и методы испытаний приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

	Содержание испытаний
	Номер пункта  раздела
	Средства измерений, испытательное и вспомогательное оборудование

	
	Э.091.7052 ТУ

Э.091.7053 ТУ Э.091.7114 ТУ

Э.091.7115 ТУ

Э.091.7116 ТУ

тех.тр.
	ПМ1

(ТУ)

мет.к.
	Э.091.7052 ТЗ

Э.091.7053 ТЗ Э.091.7114 ТЗ

Э.091.7115 ТЗ

Э.091.7116 ТЗ

тех.тр.
	наименование, тип (количество)
	Пределы измерений и допускаемой погрешности

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 Проверка устойчивости 
ТС КСАКТ к воздействию повышенной и пониженной температуры.
	1.3.7


	3.4.11(5.11)
	4.1.14.6.1
	Климатическая камера тип: 3101-01


	Диапазон задания относительной влажности: от 10 до 100%

Диапазон задания температур:

от минус 70 до плюс 90(С

(( = (2%

(т = ( 0,2(С

	2 Проверка 
ТС КСАКТ на виброустойчивость, вибропрочность и устойчивость к ударам одиночного действия 
	1.3.1


	3.4.12(5.12)


	4.1.14.7
	Стенд типа 

ВЭДС-1500


	Рабочий диапазон: от 5 до 2000 Гц

Амплитуда перемещения до 4 мм

Масса испытательного оборудования до 250 кг

	3 Проверка 
ТС КСАКТ на сейсмоустойчивость
	1.3.2


	3.4.13(5.13)


	4.1.14.11
	Стенд типа 

ВЭДС-1500

Генератор НЧ Г3-112 

(2 шт.)

Осциллограф С1-96

Прибор: Щ-301-1

Многодекадный магазин сопротивлений 

МСР-63 (3 шт)

Магазин емкостей Р5025(3 шт)
	

	4 Проверка прочности 
ТС КСАКТ при транспортировании
	1.7


	3.4.15(5.15)


	4.3.4.11.5

4.3.4.15.5
	Установка испытания на транспортную тряску 

УИТТ-120-002

Установка испытательная ударная StT-500

Стенд типа ВЭДС-1500


	Диапазон ускорений до 1000 м(с2

Частота: до 80 уд/мин

Длительность: от 2 до 20 мс

Диапазон до 200 м/с2
Частота: до 120 уд/мин

Длительность: от 2 до 20 мс

	5  Проверка прочности 
ТС КСАКТ к повышенной и пониженной температуре при транспортировании
	1.7


	3.4.16(5.16)


	4.3.4.11.5

4.3.4.15.5
	Климатическая камера тип: 3101-01


	


Продолжение таблицы 3.1

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	6 Проверка устойчивости ТС КСАКТ на воздействие повышенной влажности
	1.3.7
	3.4.17(5.17)


	4.1.14.6.2
	Климатическая камера тип: 3101-01


	

	7 Проверка прочности 
ТС КСАКТ при транспортировании на воздействие повышенной влажности
	1.7


	3.4.19(5.19)


	4.3.4.11.5

4.3.4.15.5
	Климатическая камера тип: 3101-01


	

	8 Проверка на устойчивость ТС КСАКТ к микросекундным импульсным помехам большой энергии в цепях электропитания
	1.3.5


	3.4.21(5.21)


	4.1.14.13
	Согласно 

ГОСТ Р 50746 -2000
	

	9 Проверка на устойчивость ТС КСАКТ к динамическим изменениям напряжения сети электропитания
	1.3.5
	3.4.22(5.22)


	4.1.14.13
	Согласно 

ГОСТ Р 50746 -2000
	

	10 Проверка на устойчивость ТС КСАКТ к наносекундным импульсным помехам в цепях электропитания и ввода-вывода
	1.3.5
	3.4.23(5.23)


	4.1.14.13
	Согласно 

ГОСТ Р 50746 -2000
	

	11 Проверка на устойчивость к электростатическим разрядам
	1.3.5
	3.4.24(5.24)


	4.1.14.13
	Согласно 

ГОСТ Р 50746 -2000
	

	12 Проверка на устойчивость к радиочастотным электромагнитным полям 
	1.3.5
	3.4.25(5.25)


	4.1.14.13
	Согласно 

ГОСТ Р 50746 -2000
	

	13 Проверка на устойчивость к магнитным полям промышленной частоты
	1.3.5
	3.4.26

(5.26)


	4.1.14.13
	Согласно 

ГОСТ Р 50746 -2000
	

	14 Проверка на устойчивость к импульсным магнитным полям
	1.3.5
	3.4.27

(5.27)


	4.1.14.13
	Согласно 

ГОСТ Р 50746 -2000
	


Продолжение таблицы 3.1

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	15 Проверка на устойчивость к токам кратковременных синусоидальных помех в цепях защитного и сигнального заземления
	1.3.5
	3.4.28

(5.28)


	4.1.14.13
	Согласно 

ГОСТ Р 50746 -2000
	

	16 Проверка на устойчивость к токам микросекундных импульсных помех в цепях защитного и сигнального заземления
	1.3.5
	3.4.29

(5.29)


	4.1.14.13
	Согласно 

ГОСТ Р 50746 -2000
	

	17 Проверка на устойчивость к кондуктивным помехам, наведённым радиочастотными магнитными полями
	1.3.5
	4.30


	4
	Согласно 

ГОСТ Р 50746‑2000
	

	18  Проверка на устойчивость к колебательным затухающим помехам 
	1.3.5
	4.31


	4
	Согласно 

ГОСТ Р 50746‑2000
	

	19  Проверка на устойчивость к колебаниям напряжения электропитания
	1.3.5
	4.32


	4
	Согласно 

ГОСТ Р 50746‑2000
	

	20 Проверка на устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 Гц
	1.3.5
	4.33


	4
	Согласно 

ГОСТ Р 50746‑2000
	

	21 Проверка на устойчивость к изменению частоты питающего напряжения
	1.3.5
	4.34


	4
	Согласно 

ГОСТ Р 50746‑2000
	

	22 Проверка на устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания
	1.3.5
	4.35


	4
	Согласно 

ГОСТ Р 50746‑2000
	

	23 Проверка на устойчивость  к затухающему магнитному полю
	1.3.5
	4.36


	4
	Согласно 

ГОСТ Р 50746‑2000
	

	24 Проверка гармонических составляющих потребляемого тока
	1.3.5
	3.4.30

(5.30)


	4.1.14.13
	Согласно 

ГОСТ Р 50746 -2000
	

	25 Проверка колебания напряжений, вызываемых в сети питания
	1.3.5
	3.4.31

(5.31)


	4.1.14.13
	Согласно 

ГОСТ Р 50746 -2000
	

	26 Проверка уровня индустриальных радиопомех
	1.3.5
	3.4.32

(5.32)
	4.1.14.13
	Согласно 

ГОСТ Р 50746 -2000
	


При испытаниях используются средства измерений, имеющие действующие свидетельства о поверке или калибровке.

Допускается применение других средств измерений с характеристиками, не уступающими указанным в таблице 3.1.

Средства измерений и испытаний должны работать в условиях, оговоренных в соответствующей нормативной документации (НД).

Перед проведением испытаний необходимо выполнить подготовительные работы, оговоренные в НД в разделе "Подготовка к работе" УИ-КСАКТ и средств измерений.

Перед началом работы стойки УИ-АВ, УИ-ТГ, УИ-РЦ,  преобразователь термоэлектрический, датчик аммиака, датчик Черенкова, рабочее место оператора (далее технические средства КСАКТ или ТС КСАКТ) и средства измерений должны быть приведены в рабочее состояние и прогреты в соответствии с требованиями НД.

3.2 Условия проведения испытаний

Все испытания, если условия их проведения не указаны при описании методов, следует проводить в нормальных условиях:

· температура окружающего воздуха……………………….от 15 до 25(С;

· относительная влажность воздуха…………………………от 30 до 80 %;

· атмосферное давление………………………………от 84,0 до 106,7 кПа.

3.3 Требования безопасности при проведении испытаний

При проведении испытаний необходимо соблюдать требования безопасности, указанные в документации на ТС КСАКТ.

3.4 Методика проведения испытаний

Компоновка блоков ТС КСАКТ приведена на рисунке А.1 приложения А.

Схемы подключения средств измерений и вспомогательного оборудования для проведения испытаний ТС КСАКТ приведены в приложении Б.

3.4.1 Проверка устойчивости ТС КСАКТ к воздействию повышенной и пониженной температуры

3.4.1.1 Перед испытаниями необходимо провести внешний осмотр 

УИ-КСАКТ. Результаты осмотра заносятся в таблицу 3.4.1.1.

Таблица 3.4.1.1

	Наименование операции
	Изделие
	Результаты осмотра

	
	
	До испытаний повышенной и пониженной температуры 
	После испытаний повышенной и пониженной температуры 

	Внешний осмотр
	УИ-КСАКТ
	
	


3.4.1.2  Разместить ТС КСАКТ в климатической камере, в которой установлены нормальные условия испытаний. Включить ТС КСАКТ и вспомогательный ПК. На вспомогательном ПК запустить тест контроля работоспособности ТС КСАКТ.

3.4.1.3 Включить СКТГ и вспомогательный ПК. На вспомогательном ПК запустить тест контроля работоспособности СКТГ. Через десять минут после включения СКТГ проконтролировать отсутствие сообщений об ошибках на мониторе ПК.

3.4.1.4 Произвести операции по пп. 5.8.2, 5.8.3 настоящих ТУ.

3.4.1.5 Подать с калибратора ИКСУ на вход модуля термопар напряжение, соответствующее 50 °С. На мониторе считать соответствующие значения.
3.4.1.6 Подать с калибратора ИСКУ на вход модуля аналогового ввода токовый сигнал равный 10 мА.

3.4.1.7 На мониторе считать соответствующие значения.

3.4.1.8 Подать с генератора АКИП на вход модуля дискретного ввода тестовый импульсный сигнал 1кГц.

3.4.1.9 На мониторе считать соответствующие значения.

3.4.1.10 Подключить датчик температуры к модулю AIM 724, на мониторе зафиксировать соответствующее значение.
3.4.1.11 Для проверки рабочего места оператора необходимо подключить его к сети электропитания. С помощью клавиатуры и манипулятора «мышь» вывести на экран меню модулю KVM, убедиться, что информация отображается без искажений.
3.4.1.12 Результаты испытаний считать положительными, если величина отображаемой температуры на мониторе стойки отличается от заданной не более чем на 1%, частота фиксированного тестового импульсного сигнала с выхода АКИП отличается не более чем на 1%, величина токового сигнала с выхода ИКСУ отличается от заданного не более чем на 1%, меню модуля KVM отображается без искажений.
3.4.1.13 Установить в климатической камере режим пониженной рабочей температуры (10 (С). Выдержать в течение двух часов. Включить питание 

ТС КСАКТ. Повторить операции по пп. 3.4.1.5-3.4.1.11 настоящей ПМ. 
3.4.1.14 Установить в климатической камере режим повышенной рабочей температуры (40 (С). Выдержать в течение 2 ч. Повторить операции по пп. 3.4.1.5-3.4.1.11 настоящей ПМ.
3.4.1.15 Установить в климатической камере температуру нормальных условий. После стабилизации в течение 2 ч, включить питание ТС КСАКТ. Повторить операции по пп. 3.4.1.5-3.4.1.11 настоящей ПМ.
3.4.1.16  Результаты испытаний считать положительными, если величина отображаемой температуры на мониторе стойки отличается от заданной не более чем на 1%, частота фиксированного тестового импульсного сигнала с выхода АКИП отличается не более чем на 1%, величина токового сигнала с выхода ИКСУ отличается от заданного не более чем на 1%, меню модуля KVM отображается без искажений.
3.4.2 Проверка ТС КСАКТ на виброустойчивость, вибропрочность и устойчивость к ударам одиночного действия 

Проверку проводить на соответствие ТС КСАКТ требованиям, предъявляемым к группе механического исполнения 2 по ГОСТ 29075-91:

· синусоидальная вибрация – диапазон частот от 1,0 до 60 Гц при амплитуде ускорения 0,5 g, на частотах от 10 до 20 Гц амплитуда перемещения 
1 мм, степень жесткости 7 при воздействии вдоль вертикальной оси изделия;

· удары одиночного действия – вдоль вертикальной оси, пиковое ударное ускорение 30 м/с2 (3 g), длительность ударного ускорения от 2 до 20 мс, степень жесткости 1.

3.4.2.1 Перед испытаниями необходимо произвести внешний осмотр ТС КСАКТ. Результаты предварительного осмотра заносятся в таблицу 3.4.2.1.

Таблица 3.4.2.1

	Наименование операции
	Изделие
	Результаты осмотра

	
	
	До испытаний на виброустойчивость
	После испытаний на виброустойчивость

	Внешний осмотр
	УИ-КСАКТ
	
	

	
	
	До испытаний на вибропрочность
	После испытаний на вибропрочность

	
	УИ-КСАКТ
	
	

	
	
	До испытаний на одиночный удар
	После испытаний на одиночный удар

	
	УИ-КСАКТ
	
	


3.4.2.2 ТС КСАКТ закрепляют на платформе вибростенда с помощью жесткого крепежа в положении, соответствующем условиям эксплуатации.

3.4.2.3 ТС КСАКТ испытывают во включенном состоянии при плавном изменении частоты вибрации стенда в заданном диапазоне частот, при изменении частоты от нижнего значения до верхнего и обратно со скоростью не более одной октавы в минуту методом 102 – 1 по ГОСТ 16962.2-90 в тёх взаимно-перпендикулярных направлениях.
3.4.2.4 Провести проверку на отсутствие резонансных частот в диапазоне от 1,0 до 10 Гц по методу 101 – 1 ГОСТ 20.57.406-81. Если ТС КСАКТ не имеет резонансной частоты ниже 10 Гц, допускается проводить испытание на виброустойчивость с частоты 5,0 Гц.

3.4.2.5 Значения частот вибрационного воздействия на ТС КСАКТ: 
от 5,0 до 60 Гц.

3.4.2.6 Повторить операции по пп. 3.4.1.5-3.4.1.11 настоящей ПМ.

3.4.2.7 Проверка на вибропрочность ТС КСАКТ проводить в выключенном состоянии методом фиксированных частот  по методу 103 – 2.1 ГОСТ 16962.2-90.

3.4.2.8 После испытаний выключить вибрационный стенд. Включить ТС КСАКТ.

3.4.2.9 Повторить операции по пп. 3.4.1.5-3.4.1.11 настоящей ПМ.
3.4.2.10 Результаты испытаний считать положительными, если величина отображаемой температуры на мониторе стойки отличается от заданной не более чем на 1%, частота фиксированного тестового импульсного сигнала с выхода АКИП отличается не более чем на 1%, величина токового сигнала с выхода ИКСУ отличается от заданного не более чем на 1%, меню модуля KVM отображается без искажений.

3.4.2.11 Испытания ТС КСАКТ на устойчивость к ударам одиночного действия проводить по методу 106 – 2 ГОСТ 16962.2-90 путем воздействия ударов вдоль вертикальной оси (всего 6 ударов).
3.4.2.12 Повторить операции по пп. 3.4.1.5-3.4.1.11 настоящей ПМ.
3.4.2.13 Результаты испытаний считать положительными, если величина отображаемой температуры на мониторе стойки отличается от заданной не более чем на 1%, частота фиксированного тестового импульсного сигнала с выхода АКИП отличается не более чем на 1%, величина токового сигнала с выхода ИКСУ отличается от заданного не более чем на 1%, меню модуля KVM отображается без искажений.

3.4.3 Проверка ТС КСАКТ на сейсмоустойчивость

3.4.3.1 ТС КСАКТ испытывается в полной комплектации, т.е. в том виде, в каком он эксплуатируется.

3.4.3.2 Способ крепления ТС КСАКТ к столу вибростенда при испытаниях должен соответствовать способу его крепления в условиях эксплуатации.

3.4.3.3 Перед испытаниями необходимо произвести внешний осмотр ТС КСАКТ. Результаты предварительного осмотра заносятся в таблицу 3.4.3.1

Таблица 3.4.3.1

	Наименование операции
	Изделие
	Результаты осмотра

	
	
	До испытаний на сейсмоустойчивость
	После испытаний на сейсмоустойчивость

	Внешний осмотр
	УИ-КСАКТ
	
	


3.4.3.4 Испытания на сейсмоустойчивость, проводить согласно 
ПНАЭ Г-5-006-87 путем воздействия гармонических вибраций по трем взаимно перпендикулярным направлениям по методу фиксированных частот (или методом качающейся частоты с линейной разверткой) при сейсмических воздействиях ПЗ, значения ускорений для ПЗ составляют 0,42 от значений ускорений для МРЗ. При этом высотная отметка для ТС КСАКТ принимается не более 20 м. Параметры воздействий при проверке сейсмоустойчивости опытного образца должны соответствовать приведенным в таблице 3.4.3.2.

Таблица 3.4.3.2
	Наименование параметра
	Значение параметра для диапазона частоты

	
	от 1 до 9 Гц
	от 9 до 35 Гц

	Шаг по частоте, Гц
	1,0
	2,0

	Время выдержки на каждой частоте, с
	20,0
	10,0

	Ускорение, м/c²
	4,0
	4,0


3.4.3.5 Включить ТС КСАКТ и вспомогательный ПК.

3.4.3.6 Повторить операции по пп. 3.4.1.5-3.4.1.11 настоящей ПМ.
3.4.3.7 Результаты внешнего осмотра после испытаний заносятся в таблицу 3.4.3.1

3.4.3.8 Результаты испытаний считать положительными, если величина отображаемой температуры на мониторе стойки отличается от заданной не более чем на 1%, частота фиксированного тестового импульсного сигнала с выхода АКИП отличается не более чем на 1%, величина токового сигнала с выхода ИКСУ отличается от заданного не более чем на 1%, меню модуля KVM отображается без искажений.

3.4.4 Проверка прочности ТС КСАКТ при транспортировании

3.4.4.1 Испытания прочности ТС КСАКТ к воздействию вибрации при транспортировании для группы исполнения М21 по ГОСТ 17516.1-90 проводить по методу 103-2.1 ГОСТ 16962.2-90 в следующем порядке.

3.4.4.2 Произвести внешний осмотр ТС КСАКТ. Результаты предварительного осмотра заносятся в таблицу 3.4.4.1.

3.4.4.3 Испытания ТС КСАКТ к воздействию вибрации при транспортировании проводить в следующем рабочем режиме:

· синусоидальная вибрация – диапазон частот от 10 до 200 Гц  при амплитуде ускорения 20 м/с2 (2 g), степень жесткости 14б.

Таблица 3.4.4.1

	Наименование операции
	Изделие
	Результаты осмотра

	
	
	До испытаний 
	После испытаний

	Внешний осмотр
	Упаковка
	
	

	
	УИ-КСАКТ
	
	


3.4.4.4 Произвести демонтаж и упаковку составных частей ТС КСАКТ в соответствии с требованиями п.1.6 ТУ, инструкциям по монтажу и упаковке.

3.4.4.5 Испытания ТС КСАКТ на воздействие механодинамических нагрузок, соответствующих условиям транспортирования, проводить в направлении, обозначенном на таре знаком ( ( (ВЕРХ).

3.4.4.6 ТС КСАКТ в упаковке, закрепляют на платформе стенда для транспортной тряски с помощью жесткого крепежа. Общая продолжительность воздействия вибрации – 15ч.
3.4.4.7 Допускается проводить испытания путем перевозки изделия автомобильным транспортом в соответствии с требованиями ГОСТ 23170-78 для категории С.

3.4.4.8 Перевозка автомобильным транспортом с общим числом перегрузок не более 4 по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытиями на расстояния от 200 до 1000 км.
3.4.4.9 После испытания ТС КСАКТ извлечь из транспортной упаковки, провести внешний осмотр составных частей ТС КСАКТ, произвести монтаж 

ТС КСАКТ и проверить его работоспособность. 

3.4.4.10 Результаты осмотра после испытаний на воздействие вибрации при транспортировании заносятся в таблицу 3.4.15.1

3.4.4.11 Повторить операции по пп. 3.4.1.5-3.4.1.11 настоящей ПМ.
3.4.4.12 Результаты испытаний считать положительными, если величина отображаемой температуры на мониторе стойки отличается от заданной не более чем на 1%, частота фиксированного тестового импульсного сигнала с выхода АКИП отличается не более чем на 1%, величина токового сигнала с выхода ИКСУ отличается от заданного не более чем на 1%, меню модуля KVM отображается без искажений.

3.4.5 Проверка прочности ТС КСАКТ к повышенной и пониженной температуре при транспортировании

3.4.5.1 Испытания прочности ТС КСАКТ к повышенной и пониженной температуре при транспортировании проводить согласно ГОСТ12997-84 в следующем порядке.

3.4.5.2 Перед проведением испытаний на прочность ТС КСАКТ в транспортной таре при воздействии повышенной и пониженной температур провести внешний осмотр ТС КСАКТ, результаты заносятся в таблицу 3.4.5.1.

3.4.5.3 Произвести демонтаж и упаковку составных частей ТС КСАКТ в соответствии с требованиями п.1.6 ТУ, инструкциям по монтажу и упаковке.

Таблица 3.4.5.1

	Наименование операции
	Изделие
	Результаты осмотра

	
	
	До воздействия повышенной и пониженной температур
	После  воздействия повышенной и пониженной температур

	Внешний осмотр
	Упаковка
	
	

	
	УИ-КСАКТ
	
	


3.4.5.4 Разместить ТС КСАКТ, помещенный в транспортную упаковку, в климатической камере.

3.4.5.5 Установить последовательно в камере режимы пониженной температуры (минус 20 (С), повышенной (плюс 50 (С). Выдерживать при каждом температурном режиме не менее 16 ч.

3.4.5.6 После испытания выдержать ТС КСАКТ в транспортной упаковке при нормальной температуре в течение 4 ч, извлечь из транспортной упаковки, провести внешний осмотр составных частей ТС КСАКТ, произвести монтаж ТС КСАКТ и проверить его работоспособность.

3.4.5.7 Повторить операции по пп. 3.4.1.5-3.4.1.11 настоящей ПМ.

3.4.5.8 Результаты испытаний считать положительными, если величина отображаемой температуры на мониторе стойки отличается от заданной не более чем на 1%, частота фиксированного тестового импульсного сигнала с выхода АКИП отличается не более чем на 1%, величина токового сигнала с выхода ИКСУ отличается от заданного не более чем на 1%, меню модуля KVM отображается без искажений.

3.4.6 Проверка устойчивости ТС КСАКТ на воздействие повышенной влажности 

3.4.6.1 Перед испытаниями необходимо провести внешний осмотр 

ТС КСАКТ. 

3.4.6.2 Результаты осмотра заносятся в таблицу 3.4.6.1.

Таблица 3.4.6.1

	Наименование операции
	Изделие
	Результаты осмотра

	
	
	До испытаний повышенной влажности 
	После испытаний повышенной влажности

	Внешний осмотр
	УИ-КСАКТ
	
	


3.4.6.3 Разместить ТС КСАКТ в климатической камере, в которой установлены нормальные условия испытаний. Включить ТС КСАКТ и вспомогательный ПК. На вспомогательном ПК запустить тест контроля работоспособности ТС КСАКТ.

3.4.6.4 Повторить операции по пп. 3.4.1.5-3.4.1.11 настоящей ПМ.

3.4.6.5 За время не менее 2 ч довести относительную влажность воздуха в климатической камере до верхнего рабочего значения (относительная влажность 80 % при температуре 25 0С). Выдержать в течение двух суток.

3.4.6.6 Повторить операции по пп. 3.4.1.5-3.4.1.11 настоящей ПМ.
3.4.6.7 За время не менее 4 ч довести относительную влажность воздуха в климатической камере до предельного значения (относительная влажность 
98 % при температуре до 35 0С). Выдержать в течение 6 ч.

3.4.6.8 Повторить операции по пп. 3.4.1.5-3.4.1.11 настоящей ПМ.
 Установить в климатической камере температуру и относительную влажность нормальных условий. После конечной стабилизации, повторить операции по п.п. 3.4.1.5-3.4.1.11 настоящей ПМ.
3.4.6.9 Совместить испытания на устойчивость ТС КСАКТ при воздействии повышенной влажности по п. 3.4.17 настоящей ПМ с испытаниями на прочность ТС КСАКТ при транспортировании по п. 3.4.19 настоящей ПМ.

3.4.6.10 Результаты испытаний считать положительными, если величина отображаемой температуры на мониторе стойки отличается от заданной не более чем на 1%, частота фиксированного тестового импульсного сигнала с выхода АКИП отличается не более чем на 1%, величина токового сигнала с выхода ИКСУ отличается от заданного не более чем на 1%, меню модуля KVM отображается без искажений.

3.4.7 Проверка прочности ТС КСАКТ при транспортировании на воздействие повышенной влажности 

3.4.7.1 Испытания прочности ТС КСАКТ при транспортировании на воздействие повышенной влажности проводить согласно ГОСТ12997-84 в следующем порядке.

3.4.7.2 Перед испытаниями необходимо провести внешний осмотр 

ТС КСАКТ. 

3.4.7.3 Результаты осмотра заносятся в таблицу 3.4.7.1.
Таблица 3.4.7.1

	Наименование операции
	Изделие
	Результаты осмотра

	
	
	До испытаний воздействия повышенной влажности
	После испытаний воздействия повышенной влажности

	Внешний осмотр
	Упаковка
	
	

	
	УИ-КСАКТ
	
	


3.4.7.4 Произвести демонтаж и упаковку составных частей ТС КСАКТ в соответствии с требованиями п.1.6 ТУ, инструкциям по монтажу и упаковке.

3.4.7.5 Разместить ТС КСАКТ, помещенный в транспортную упаковку, в климатической камере.

3.4.7.6 Установить в климатической камере режим повышенной влажности (относительная влажность 98 % при температуре до 35 0С). Выдержать в течение 2 суток. 

3.4.7.7 Установить в климатической камере температуру и относительную влажность нормальных условий. Выдержать в течение 8 ч.

3.4.7.8 После испытания ТС КСАКТ извлечь из транспортной упаковки, провести внешний осмотр составных частей ТС КСАКТ, произвести монтаж 

ТС КСАКТ и проверить его работоспособность.

3.4.7.9 Результаты осмотра после испытаний  заносятся в таблицу 3.4.19.1.

3.4.7.10 Повторить операции по пп. 3.4.1.5-3.4.1.11 настоящей ПМ.

3.4.7.11 Результаты испытаний считать положительными, если величина отображаемой температуры на мониторе стойки отличается от заданной не более чем на 1%, частота фиксированного тестового импульсного сигнала с выхода АКИП отличается не более чем на 1%, величина токового сигнала с выхода ИКСУ отличается от заданного не более чем на 1%, меню модуля KVM отображается без искажений.

3.4.8 Проверка на устойчивость ТС КСАКТ к микросекундным импульсным помехам большой энергии в цепях электропитания

3.4.8.1 Испытания ТС КСАКТ на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии в цепях электропитания проводить в соответствии с методикой ГОСТ 51317.4.5-99 для группы исполнения III (электромагнитная обстановка средней жесткости) и критерия качества функционирования «А» для ТС КСАКТ, относящихся к 3 классу безопасности при воздействии помех по ГОСТ Р 50746-2000.

3.4.8.2 Включить ТС КСАКТ и вспомогательный ПК.

3.4.8.3 Повторить операции по пп. 3.4.1.5-3.4.1.11 настоящей ПМ. Во время измерений подвергнуть ТС КСАКТ воздействию внешнего электромагнитного фактора.

3.4.8.4 Выключить ТС КСАКТ и вспомогательный ПК.

3.4.8.5 Результаты испытаний считать положительными, если величина отображаемой температуры на мониторе стойки отличается от заданной не более чем на 1%, частота фиксированного тестового импульсного сигнала с выхода АКИП отличается не более чем на 1%, величина токового сигнала с выхода ИКСУ отличается от заданного не более чем на 1%, меню модуля KVM отображается без искажений.

3.4.9 Проверка на устойчивость ТС КСАКТ к динамическим изменениям напряжения сети электропитания

3.4.9.1 Испытания ТС КСАКТ на устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети электропитания (провалы, прерывания, выбросы) проводить в соответствии с методикой ГОСТ 51317.4.11-99 для группы исполнения III (электромагнитная обстановка средней жесткости) и критерия качества функционирования «А» для ТС КСАКТ, относящихся к 3 классу безопасности при воздействии помех по ГОСТ Р 50746-2000.

3.4.9.2 Повторить операции по пп. 3.4.1.5-3.4.1.11 настоящей ПМ.

3.4.9.3 Результаты испытаний считать положительными, если величина отображаемой температуры на мониторе стойки отличается от заданной не более чем на 1%, частота фиксированного тестового импульсного сигнала с выхода АКИП отличается не более чем на 1%, величина токового сигнала с выхода ИКСУ отличается от заданного не более чем на 1%, меню модуля KVM отображается без искажений.

3.4.10 Проверка на устойчивость ТС КСАКТ к наносекундным импульсным помехам в цепях электропитания и ввода-вывода

3.4.10.1 Испытания ТС КСАКТ на устойчивость к наносекундным импульсным помехам в цепях электропитания 220 В и ввода-вывода проводить в соответствии с методикой ГОСТ 51317.4.4-99 для группы исполнения III (электромагнитная обстановка средней жесткости) и критерия качества функционирования «А» для ТС КСАКТ, относящихся к 3 классу безопасности при воздействии помех по ГОСТ Р 50746-2000.

3.4.10.2 При испытании воздействия на цепи ввода-вывода испытаниям подвергаются цепи Ethernet.

3.4.10.3 Повторить операции по пп. 3.4.1.5-3.4.1.11.

3.4.10.4 Результаты испытаний считать положительными, если величина отображаемой температуры на мониторе стойки отличается от заданной не более чем на 1%, частота фиксированного тестового импульсного сигнала с выхода АКИП отличается не более чем на 1%, величина токового сигнала с выхода ИКСУ отличается от заданного не более чем на 1%, меню модуля KVM отображается без искажений.

3.4.11 Проверка на устойчивость к электростатическим разрядам

3.4.11.1 Испытания ТС КСАКТ на устойчивость к электростатическим разрядам проводить в соответствии с методикой ГОСТ 51317.4.2-99 для группы исполнения III (электромагнитная обстановка средней жесткости) и критерия качества функционирования «А» для ТС КСАКТ, относящихся к 3 классу безопасности при воздействии помех по ГОСТ Р 50746-2000.

3.4.11.2 Воздействия проводить по 5 точкам на каждой поверхности 

ТС КСАКТ: напротив лицевой стороны, обратной и боковых сторон шкафа и верхней крышки шкафа.

3.4.11.3 Повторить операции по пп. 3.4.1.5-3.4.1.11.

3.4.11.4 Результаты испытаний считать положительными, если величина отображаемой температуры на мониторе стойки отличается от заданной не более чем на 1%, частота фиксированного тестового импульсного сигнала с выхода АКИП отличается не более чем на 1%, величина токового сигнала с выхода ИКСУ отличается от заданного не более чем на 1%, меню модуля KVM отображается без искажений.

3.4.12 Проверка на устойчивость к радиочастотным электромагнитным полям 

3.4.12.1 Испытания ТС КСАКТ на устойчивость к радиочастотным электромагнитным полям проводить в соответствии с методикой 

ГОСТ 51317.4.3-99 для группы исполнения III (электромагнитная обстановка средней жесткости) и критерия качества функционирования «А» для ТС КСАКТ, относящихся к 3 классу безопасности при воздействии помех по ГОСТ Р 50746‑2000.

3.4.12.2 Повторить операции по пп. 3.4.1.5-3.4.1.11.

3.4.12.3 Результаты испытаний считать положительными, если величина отображаемой температуры на мониторе стойки отличается от заданной не более чем на 1%, частота фиксированного тестового импульсного сигнала с выхода АКИП отличается не более чем на 1%, величина токового сигнала с выхода ИКСУ отличается от заданного не более чем на 1%, меню модуля KVM отображается без искажений.

3.4.13 Проверка на устойчивость к магнитным полям промышленной частоты

3.4.13.1 Испытания ТС КСАКТ на устойчивость к магнитным полям промышленной частоты проводить в соответствии с методикой ГОСТ 50648-99 для группы исполнения III (электромагнитная обстановка средней жесткости) и критерия качества функционирования «А» для ТС КСАКТ, относящихся к 3 классу безопасности при воздействии помех по ГОСТ Р 50746-2000.

3.4.13.2 Повторить операции по пп. 3.4.1.5-3.4.1.11.

3.4.13.3 Результаты испытаний считать положительными, если величина отображаемой температуры на мониторе стойки отличается от заданной не более чем на 1%, частота фиксированного тестового импульсного сигнала с выхода АКИП отличается не более чем на 1%, величина токового сигнала с выхода ИКСУ отличается от заданного не более чем на 1%, меню модуля KVM отображается без искажений.

3.4.14 Проверка на устойчивость к импульсным магнитным полям

3.4.14.1 Испытания ТС КСАКТ на устойчивость к магнитным полям промышленной частоты проводить в соответствии с методикой ГОСТ 30336-95 / ГОСТ Р 50649-94 для группы исполнения III (электромагнитная обстановка средней жесткости) и критерия качества функционирования «А» для ТС КСАКТ, относящихся к 3 классу безопасности при воздействии помех по ГОСТ Р 50746‑2000.

3.4.14.2 Повторить операции по пп. 3.4.1.5-3.4.1.11.

3.4.14.3 Результаты испытаний считать положительными, если величина отображаемой температуры на мониторе стойки отличается от заданной не более чем на 1%, частота фиксированного тестового импульсного сигнала с выхода АКИП отличается не более чем на 1%, величина токового сигнала с выхода ИКСУ отличается от заданного не более чем на 1%, меню модуля KVM отображается без искажений.

3.4.15 Проверка на устойчивость к токам кратковременных синусоидальных помех в цепях защитного и сигнального заземления 

3.4.15.1 Испытания ТС КСАКТ на устойчивость к токам кратковременных синусоидальных помех в цепях защитного и сигнального заземления проводить в соответствии с методикой ГОСТ Р 50746-2000 для группы исполнения III (электромагнитная обстановка средней жесткости) и критерия качества функционирования «А» для ТС КСАКТ, относящихся к 3 классу безопасности при воздействии помех по ГОСТ Р 50746-2000.

3.4.15.2 Цепь сигнального заземления и защитного заземления в ТС КСАКТ замкнуты.

3.4.15.3 Повторить операции по пп. 3.4.1.5-3.4.1.11.

3.4.15.4 Результаты испытаний считать положительными, если величина отображаемой температуры на мониторе стойки отличается от заданной не более чем на 1%, частота фиксированного тестового импульсного сигнала с выхода АКИП отличается не более чем на 1%, величина токового сигнала с выхода ИКСУ отличается от заданного не более чем на 1%, меню модуля KVM отображается без искажений.

3.4.16 Проверка на устойчивость к токам микросекундных импульсных помех в цепях защитного и сигнального заземления 

3.4.18.1 Испытания ТС КСАКТ на устойчивость к токам микросекундных импульсных помех в цепях защитного и сигнального заземления проводить в соответствии с методикой ГОСТ Р 50746-2000 для группы исполнения III (электромагнитная обстановка средней жесткости) и критерия качества функционирования «А» для ТС КСАКТ, относящихся к 3 классу безопасности при воздействии помех по ГОСТ Р 50746-2000.

3.4.18.2 Цепь сигнального заземления и защитного заземления в 

ТС КСАКТ замкнуты.

3.4.18.3 Повторить операции по пп. 3.4.1.5-3.4.1.11.

3.4.18.4 Результаты испытаний считать положительными, если величина отображаемой температуры на мониторе стойки отличается от заданной не более чем на 1%, частота фиксированного тестового импульсного сигнала с выхода АКИП отличается не более чем на 1%, величина токового сигнала с выхода ИКСУ отличается от заданного не более чем на 1%, меню модуля KVM отображается без искажений.

3.4.17 Проверка на устойчивость к кондуктивным помехам, наведённым радиочастотными магнитными полями

3.4.17.1 Испытания ТС КСАКТ на устойчивость к токам микросекундных импульсных помех в цепях защитного и сигнального заземления проводить в соответствии с методикой ГОСТ Р 50746-2000 для группы исполнения III (электромагнитная обстановка средней жесткости) и критерия качества функционирования «А» для ТС КСАКТ, относящихся к 3 классу безопасности при воздействии помех по ГОСТ Р 50746-2000.

3.4.17.2 Цепь сигнального заземления и защитного заземления в 

ТС КСАКТ замкнуты.

3.4.17.3 Повторить операции по пп. 3.4.1.5-3.4.1.11.

3.4.17.4 Результаты испытаний считать положительными, если величина отображаемой температуры на мониторе стойки отличается от заданной не более чем на 1%, частота фиксированного тестового импульсного сигнала с выхода АКИП отличается не более чем на 1%, величина токового сигнала с выхода ИКСУ отличается от заданного не более чем на 1%, меню модуля KVM отображается без искажений.
3.4.18 Проверка на устойчивость к колебательным затухающим помехам

3.4.18.1 Испытания ТС КСАКТ на устойчивость к токам микросекундных импульсных помех в цепях защитного и сигнального заземления проводить в соответствии с методикой ГОСТ Р 50746-2000 для группы исполнения III (электромагнитная обстановка средней жесткости) и критерия качества функционирования «А» для ТС КСАКТ, относящихся к 3 классу безопасности при воздействии помех по ГОСТ Р 50746-2000.

3.4.18.2 Цепь сигнального заземления и защитного заземления в 

ТС КСАКТ замкнуты.

3.4.18.3 Повторить операции по пп. 3.4.1.5-3.4.1.11.

3.4.18.4 Результаты испытаний считать положительными, если величина отображаемой температуры на мониторе стойки отличается от заданной не более чем на 1%, частота фиксированного тестового импульсного сигнала с выхода АКИП отличается не более чем на 1%, величина токового сигнала с выхода ИКСУ отличается от заданного не более чем на 1%, меню модуля KVM отображается без искажений.
3.4.19 Проверка на устойчивость к колебаниям напряжения электропитания

3.4.19.1 Испытания ТС КСАКТ на устойчивость к токам микросекундных импульсных помех в цепях защитного и сигнального заземления проводить в соответствии с методикой ГОСТ Р 50746-2000 для группы исполнения III (электромагнитная обстановка средней жесткости) и критерия качества функционирования «А» для ТС КСАКТ, относящихся к 3 классу безопасности при воздействии помех по ГОСТ Р 50746-2000.

3.4.19.2 Цепь сигнального заземления и защитного заземления в 

ТС КСАКТ замкнуты.

3.4.19.3 Повторить операции по пп. 3.4.1.5-3.4.1.11.

3.4.19.4 Результаты испытаний считать положительными, если величина отображаемой температуры на мониторе стойки отличается от заданной не более чем на 1%, частота фиксированного тестового импульсного сигнала с выхода АКИП отличается не более чем на 1%, величина токового сигнала с выхода ИКСУ отличается от заданного не более чем на 1%, меню модуля KVM отображается без искажений.

3.4.20 Проверка на устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 Гц

3.4.20.1 Испытания ТС КСАКТ на устойчивость к токам микросекундных импульсных помех в цепях защитного и сигнального заземления проводить в соответствии с методикой ГОСТ Р 50746-2000 для группы исполнения III (электромагнитная обстановка средней жесткости) и критерия качества функционирования «А» для ТС КСАКТ, относящихся к 3 классу безопасности при воздействии помех по ГОСТ Р 50746-2000.

3.4.20.2 Цепь сигнального заземления и защитного заземления в 

ТС КСАКТ замкнуты.

3.4.20.3 Повторить операции по пп. 3.4.1.5-3.4.1.11.

3.4.20.4 Результаты испытаний считать положительными, если величина отображаемой температуры на мониторе стойки отличается от заданной не более чем на 1%, частота фиксированного тестового импульсного сигнала с выхода АКИП отличается не более чем на 1%, величина токового сигнала с выхода ИКСУ отличается от заданного не более чем на 1%, меню модуля KVM отображается без искажений.

3.4.21 Проверка на устойчивость к изменению частоты питающего напряжения

3.4.21.1 Испытания ТС КСАКТ на устойчивость к токам микросекундных импульсных помех в цепях защитного и сигнального заземления проводить в соответствии с методикой ГОСТ Р 50746-2000 для группы исполнения III (электромагнитная обстановка средней жесткости) и критерия качества функционирования «А» для ТС КСАКТ, относящихся к 3 классу безопасности при воздействии помех по ГОСТ Р 50746-2000.

3.4.21.2 Цепь сигнального заземления и защитного заземления в 

ТС КСАКТ замкнуты.

3.4.21.3 Повторить операции по пп. 3.4.1.5-3.4.1.11.

3.4.21.4 Результаты испытаний считать положительными, если величина отображаемой температуры на мониторе стойки отличается от заданной не более чем на 1%, частота фиксированного тестового импульсного сигнала с выхода АКИП отличается не более чем на 1%, величина токового сигнала с выхода ИКСУ отличается от заданного не более чем на 1%, меню модуля KVM отображается без искажений.

3.4.22 Проверка на устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания

3.4.22.1 Испытания ТС КСАКТ на устойчивость к токам микросекундных импульсных помех в цепях защитного и сигнального заземления проводить в соответствии с методикой ГОСТ Р 50746-2000 для группы исполнения III (электромагнитная обстановка средней жесткости) и критерия качества функционирования «А» для ТС КСАКТ, относящихся к 3 классу безопасности при воздействии помех по ГОСТ Р 50746-2000.

3.4.22.2 Цепь сигнального заземления и защитного заземления в 

ТС КСАКТ замкнуты.

3.4.22.3 Повторить операции по пп. 3.4.1.5-3.4.1.11.

3.4.22.4 Результаты испытаний считать положительными, если величина отображаемой температуры на мониторе стойки отличается от заданной не более чем на 1%, частота фиксированного тестового импульсного сигнала с выхода АКИП отличается не более чем на 1%, величина токового сигнала с выхода ИКСУ отличается от заданного не более чем на 1%, меню модуля KVM отображается без искажений.

3.4.23 Проверка на устойчивость  к затухающему магнитному полю

3.4.23.1 Испытания ТС КСАКТ на устойчивость к токам микросекундных импульсных помех в цепях защитного и сигнального заземления проводить в соответствии с методикой ГОСТ Р 50746-2000 для группы исполнения III (электромагнитная обстановка средней жесткости) и критерия качества функционирования «А» для ТС КСАКТ, относящихся к 3 классу безопасности при воздействии помех по ГОСТ Р 50746-2000.

3.4.23.2 Цепь сигнального заземления и защитного заземления в 

ТС КСАКТ замкнуты.

3.4.23.3 Повторить операции по пп. 3.4.1.5-3.4.1.11.

3.4.23.4 Результаты испытаний считать положительными, если величина отображаемой температуры на мониторе стойки отличается от заданной не более чем на 1%, частота фиксированного тестового импульсного сигнала с выхода АКИП отличается не более чем на 1%, величина токового сигнала с выхода ИКСУ отличается от заданного не более чем на 1%, меню модуля KVM отображается без искажений.

3.4.24 Проверка гармонических составляющих потребляемого тока 

3.4.24.1 Испытания ТС КСАКТ на уровень гармонических составляющих потребляемого тока проводить в соответствии с требованиями и методикой ГОСТ Р 51317.3.2-99 (раздел 7) для оборудования с потребляемым током не более 16 А.

3.4.24.2 Произвести замеры уровня гармонических составляющих потребляемого тока.

3.4.24.3 Повторить операции по пп. 3.4.1.5-3.4.1.11.

3.4.24.4 Результаты испытаний считаются положительными, если уровень гармонических составляющих потребляемого тока не превышает значений указанных в ГОСТ Р 51317.3.2-99 (раздел 7).

3.4.25 Проверка колебания напряжений, вызываемых в сети питания 

3.4.25.1 Испытания ТС КСАКТ на уровень колебаний напряжения, вызываемого в сети питания проводить в соответствии с требованиями и методикой ГОСТ Р 51317.3.3-99 (раздел 5) для оборудования с потребляемым током не более 16 А.

3.4.25.2 Произвести замеры уровня колебания напряжений, вызываемых в сети питания.

3.4.25.3 Повторить операции по пп. 3.4.1.5-3.4.1.11.

3.4.25.4 Результаты испытаний считаются положительными, если уровень колебаний напряжения, вызываемого в сети питания не превышает значений указанных в ГОСТ Р 51317.3.3-99 (раздел 5).

3.4.26 Проверка уровня индустриальных радиопомех 

3.4.26.1 Испытания ТС КСАКТ на уровень индустриальных радиопомех проводить в соответствии с методикой ГОСТ Р 51318.22-99 для класса «А».

3.4.26.2 Повторить операции по пп. 3.4.1.5-3.4.1.11.

3.4.26.3 Результаты испытаний считаются положительными, если уровень индустриальных радиопомех не превышает значений указанных в 
ГОСТ Р 51318.22-99 для класса «А».

4 Оформление результатов испытаний

4.1 Результаты испытаний оформляют протоколами.

4.2 Протоколы по отдельным пунктам испытаний должны содержать:

· дата и место проведения испытаний;

· наименование объекта испытаний;

· цель испытаний;

· ссылку на пункт программы испытаний;

· условия испытаний;

· применяемые средства измерений и аппаратура;

· результаты испытаний в виде таблиц;

· выводы по итогам испытаний;

4.3 По результатам приемочных испытаний оформляется акт о принятии решения о постановке на производство и применении изделий Э.091.7052.01 ТУ (УИ-04АЦ), Э.091.7053.01 ТУ (УИ-04ВЦ), Э.091.7114.01 ТУ (УИ-06АЦ), Э.091.7115.01 ТУ (УИ-07ВЦ), Э.091.7116.01 ТУ (УИ-08ВЦ), КБПК.426469.002 ТУ (БСБ-02Р), АБЛК.466259.400 ТУ (УТМ-01Р).

5 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ГОСТ 2.105-95  ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.

ГОСТ 2.114-95  ЕСКД. Технические условия.

ГОСТ 8.207-76  ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения.

ГОСТ 9.014-78  ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования.

ГОСТ 12.1.004-85  ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.019-79  ССБТ. Электробезопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.030-81  ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление.

ГОСТ 12.2.003-91  ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.2.007.0-75  ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

ГОСТ 26.020-80  ЕССП. Шрифты для средств измерений и автоматизации. Начертание и основные размеры.

ГОСТ 27.410-87  Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и контрольных испытаний на надежность.

ГОСТ 3956-76  Селикагель технический. Технические условия.

ГОСТ 10354-82  Пленка полиэтиленовая. Технические условия.

ГОСТ 12301-81  Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия.

ГОСТ 12997-84  Изделия ГСП. Общие технические условия.

ГОСТ 14192-96  Маркировка грузов.

ГОСТ 14254-96  Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP).

ГОСТ 15150-69  Машины, приборы и другие технические изделия. Испытания для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 23170-78Е  Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования.

ГОСТ 25874-83  Аппаратура радиоэлектронная, электронная и электротехническая. Условные функциональные обозначения.

ГОСТ 27883-88  Средства измерения и управления техническими процессами. Надежность.

ГОСТ 29075-91  Системы ядерного приборостроения для атомных станций. Общие требования.

ГОСТ Р 50746-00  СТСЭ. Технические средства для атомных станций. Технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 17516.1 – 90  Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам.

ГОСТ 16962.2 – 90  Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам.

ГОСТ 20.57.406 – 81  Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний.

ГОСТ 27.003-90  Состав и общие правила задания требований по надежности.

ГОСТ 27.002-89  Надежность техники. Основные понятия. Термины и определения.

ГОСТ 12.4.026-76  ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.

ГОСТ 26.008-85  Шрифты для средств измерения, наносимые методом гравировки.

ГОСТ 26.020-80  Шрифты для средств измерения и автоматики, начертание и основные размеры.

ГОСТ 12.2.049-80  ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования.

ГОСТ 8.009-84  ГСИ. Нормативные метрологические характеристики средств измерений.

ГОСТ 22261-94  Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

ГОСТ 2.103-68  Единая система конструкторской документации. Стадии разработки.

ГОСТ Р 15.201-2000  Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство.

РД ЭО 0487-03  Типовые требования к порядку разработки технического задания, проведению испытаний и условиям применения систем и средств эксплуатационного неразрушающего контроля на объектах использования атомной энергии. 

ОТТ08042462  Приборы и средства автоматизации для атомных станций. Общие технические требования.

ПР 50.2.006-94  ГСИ. Организация и порядок проведения поверки  средств измерений.

ПДИМ-1-98  Порядок использования импортного оборудования, изделий и комплектующих при сооружении объектов атомной энергии. 

РМГ29-99  ГСИ. Метрология. Основные термины и определения.

ПНАЭ Г-01-011-97  Общие положения обеспечения безопасности атомных станций при проектировании, строительстве и эксплуатации (ОПБ-88).

ПНАЭ Г7-008-89  Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок.

ПНАЭ Г-5-006-87  Нормы проектирования сейсмостойких  атомных станций.

ОСТ 95 18-2001  Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Основные положения.

Подготовка УИ-КСАКТ  к испытаниям, требующим использования вспомогательной ЭВМ

Б.1.3.1 Подготовить УИ-КСАКТ  и вспомогательную ЭВМ к работе. Для этого выполнить следующие действия.

Б.1.3.2 Присоединить УИ-КСАКТ  к сети питания 220 В штатным кабелем, входящим в состав поставки.

Б.1.3.3 Присоединить вспомогательную ЭВМ к сети питания 220 В штатным кабелем из состава ЭВМ.

Б.1.3.4 Присоединить вспомогательную ЭВМ через коммутатор к 
УИ-КСАКТ.

Б.1.3 Подключение вспомогательной ЭВМ к УИ-КСАКТ
Б.1.4.1 Включить УИ-КСАКТ если он не был включен ранее. Включить вспомогательную ЭВМ, и после загрузки операционной системы подключиться к УИ-КСАКТ через ssh, для чего выполнить следующие действия:
· в консольном окне выполнить команду ssh test@<IP-адрес УИ-КСАКТ>;

· в ответ на запрос пароля (password:) набрать пароль test.

Б.1.4 Запуск теста проверки работоспособности со вспомогательной ЭВМ

Б.1.5.1 В консольном окне вспомогательной ЭВМ перейти в директорию, в которой установлено тестовое программное обеспечение.

Б.1.5.2 Выполнить команду diagn. Запустится функциональный тест проверки УИ-КСАКТ.

Б.1.5.3 Сообщения об ошибках в работе теста, запущенного на 

УИ-КСАКТ, отображаются в окне приложения diagn на вспомогательной ЭВМ. Отсутствие сообщений об ошибках означает нормальную работу УИ-КСАКТ.

Б.1.5.4 После окончания испытаний завершить программу тестирования собственных средств.

Б.1.5 Выключение УИ-КСАКТ со вспомогательной ЭВМ

Б.1.6.1 Для выключения УИ-КСАКТ со вспомогательной ЭВМ выполнить следующие действия:

· в консольном окне выполнить команду su -;

· на запрос пароля (password) ввести <пароль суперпользователя>;

· выполнить команду halt;

· по окончании выгрузки операционной системы (2-3 мин) можно выключать питание УИ-КСАКТ.
Лист регистрации и изменений

	Изм
	Номера листов (страниц)
	Всего листов (страниц) в документе
	№

документа
	Входящий № сопрводитель-ного документа
	Подпись
	Дата

	
	измененных
	замеченных
	новых
	аннулированных
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


БУП-АЦ









