# ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по установке и замене систем кондиционирования в производственных,лабораторных и административных помещениях на площадке «Новослободская» ФГУП «ВНИИА»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

Установка и замена систем кондиционирования включает: монтаж оборудования, пусконаладочные работы и прочие работы, изложенные в техническом задании.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Работы проводятся на охраняемой территории ФГУП "ВНИИА", расположенной по адресу: г. Москва, ул. Сущевская, д. 22., Дмитровский пр., д.20, к.1

Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

Подрядчик должен разработать и утвердить план производства Работ (ППР) в течение трех рабочих дней с момента заключения договора, согласовав его с Заказчиком, а также предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на Объекте.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Основные технические характеристики

Работы должны быть выполнены в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Сеть конденсатоотвода для настенных кондиционеров проложить под уклоном 0,01 из гофрированной дренажной трубы. Сеть фреонопровода и конденсатопровода прокладывать в кабель канале. Электрический кабель прокладывать в кабель-канале и металлорукаве в ПВХ оболочке. Управление кондиционерами с помощью комплектных беспроводных пультов.

Подраздел 3.2 Технические требования при выполнении работ

В ходе проведения работ и до момента подписания Акта приемочной комиссии по объекту за все товароматериальные ценности ответственность несет Подрядчик. Огневые работы на объекте выполняются при наличии наряд-допуска от эксплуатирующей организации. Производить работы только в отведённой зоне работ. После окончания работ Подрядчиком производится: ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов и оборудования. Для выполнения работ, Подрядчик использует таких специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет осуществлять надлежащий надзор и качественное выполнение работ, являющихся гражданами РФ, а также имеющих необходимые документы, подтверждающие квалификацию персонала в соответствии с характером выполняемых работ. Данные о проходе людей и заезде автотранспорта на территорию предприятия передаются Заказчику не менее чем за 12 часов, порядок передачи данных согласовывается с Заказчиком после заключения договора. Подрядчик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке, в том числе: а) документы о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т. д,); б) технический паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке; в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода. г) исполнительную документацию, счет-фактуру. При обслуживании систем кондиционирования необходимо соблюдать требования, изложенные в «Правилах безопасности при эксплуатации систем отопления, вентиляции и кондиционирования».

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Сводный объем работ по установке и замене систем кондиционирования на площадке "Новослободская" Кондиционеры: 1. Сплит система настенного типа Gree Viola с пультом управления (или эквивалент) (см. Приложение №1) - GWH07RА-K3NNA6A-9шт - GWH09RА-K3NNA6A-1шт - GWH12RВ-K3NNA6A-6шт - GWH18RC-K3NNA6A-6шт - GWH24RD-K3NNA6A-7шт 2. Сплит система настенного типа Gree Cozy с пультом управления(или эквивалент) (см. Приложение №1) - GWH07MА-K3NNA4A-2шт - GWH09MА-K3NNA4A-2шт - GWH12MВ-K3NNA4A-3шт - GWH24MD-K3NNA4A-3шт - GWH24MD-K3NNA4A-2шт Устройство зимнего пуска УЗП-2шт Устройство обогрева картера-2шт Устройство обогрева дренажа (греющий кабель)-20м/п. - GWH24FANK3A1B -1шт - GWH28FANK3A1A-5шт 3. Сплит система напольно-потолочная Gree U- Match с пультом управления(или эквивалент) (см. Приложение №1) - GUHN36NM3AO/ GTH36K3BI-1шт 4. Сплит система кассетного типа Gree U- Match с пультом управления(или эквивалент) (см. Приложение №1) - GUHN24NК3AO/ GКH24К3BI-1шт Работы и материалы для установки кондиционеров - Прокладка медной трубки в трубчатой теплоизоляции в пластиковом кабель-канале между наружным и внутренним блоками . - трубка медная Ø6,35-273,2 м/п. - трубка медная Ø9,35-159 м/п. - трубка медная Ø12,7-120,6 м/п. - трубка медная Ø15,87-169,1 м/п. - трубка медная Ø19,05-4,5 м/п. - трубчатая теплоизоляция δ=6мм Ø 6-273,2 м/п. - трубчатая теплоизоляция δ=6мм Ø10-159 м/п. - трубчатая теплоизоляция δ=6мм Ø12-120,6 м/п. - трубчатая теплоизоляция δ=6мм Ø16-169,1 м/п. -трубчатая теплоизоляция δ=6мм Ø19-4,5 м/п. -кабель-канал пластиковый белый 120х60-281,5 м/п. -перегородка разделительная на кабель-канал 120х60-281,5 м/п. -угол плоский на кабель-канал 120х60-68 шт. -угол внутренний на кабель-канал 120х60-32 шт. -угол внешний на кабель-канал 120х60-33шт. -кабель-канал пластиковый белый 100х60-1 м/п. -перегородка разделительная на кабель-канал 100х60-1 м/п. - угол плоский на кабель-канал 100х60-1шт. - кабель-канал пластиковый белый 40х40-11,5 м/п. -угол плоский на кабель-канал 40х40-1шт -угол внутренний на кабель-канал 40х40-2шт -пластиковый кабель канал 30х25-3м/п. -лоток металлический для открытых электропроводок 100х50х2000мм-16 м/п. -соединитель лотков -7шт. -траверса 40х20х1,5-24 м/п. -крепежный хомут 25мм-40шт. - Пробивка отверстий в наружной стене для прокладки коммуникаций. - Установка дренажной трубки. -дренажная трубка Ø16-242 м/п. - дренажная трубка Ø20-5,8 м/п. - дренажная трубка Ø22-52 м/п. - дренажная трубка Ø25-4 м/п. -труба Ц-25х2,5 L=150мм-3шт. (для прокладки дренажа в систему канализации) -водостойкий герметик силиконовый в тубе 310мл-3шт. (для прокладки дренажа в систему канализации) - Установка кронштейнов для наружного блока. -кронштейн для крепления наружного блока универсальный (комплект)-42шт. -кронштейн для крепления наружного блока удлиненный (комплект)-7шт. - Установка козырька и корзины для наружного блока. -козырек защитный в комплекте с уголками крепления-49 шт. -корзина 1000х750х450мм в комплекте с кронштейнами для корзины-6 шт. 10. Установка наружного блока и подключение коммуникаций. - Установка внутреннего блока и подключение коммуникаций. –крепление внутреннего блока полосой металлической 50х3 L=1200мм-6шт. -уголок стальной 25х3- 4,5 пм-5,1кг - 1 блок. - Установка щитка для подключения наружного и внутреннего блоков кондиционера. - Распределительный щиток «Plexo3» со степенью защиты IP 65 – IK 09 «Legrand» на 2 модуля 109х93х174 (001902)-45шт. (или эквивалент) - Заглушка «Legrand» (001961)-41шт. (или эквивалент) - Установка одного автомата в щиток для подключения наружного блока и вводного автомата для подключения щитка. - Автоматический выключатель TX3 6000- 6 кА однополюсный с термомагнитным расцепителем на ток 6А, характеристика С «Legrand» (404025)-16шт. (или эквивалент) - Автоматический выключатель TX3 6000- 6 кА однополюсный с термомагнитным расцепителем на ток 10А, характеристика С «Legrand» (404026)-29шт. (или эквивалент) - Автоматический выключатель TX3 6000- 6 кА однополюсный с термомагнитным расцепителем на ток 16А, характеристика С «Legrand» (404028)-32 шт. (или эквивалент) - Автоматический выключатель TX3 6000- 6 кА однополюсный с термомагнитным расцепителем на ток 20А, характеристика С «Legrand» (404029)-19шт. (или эквивалент) - Автоматический выключатель TX3 6000- 6 кА однополюсный с термомагнитным расцепителем на ток 25А, характеристика С «Legrand» (404030)-1шт. (или эквивалент) - Автоматический выключатель TX3 6000- 6 кА однополюсный с термомагнитным расцепителем на ток 32А, характеристика С «Legrand» (404031)-1 шт. (или эквивалент) - Пробивка отверстия в наружной стене для прокладки коммуникаций. - Установка гильзы для прокладки кабеля. - Труба стальная ВГП Øусл.32мм² -45м. - Прокладка кабеля в кабель-канале и металлорукаве в ПВХ оболочке: -от наружного блока кондиционера до щитка -от наружного блока до внутреннего блока кондиционера -от щитка до вводного автомата. -Кабель КГВВнг(А)-LS 3х2,5-1785 м/п. -Кабель КГВВнг(А)-LS 5х2,5-545 м/п. - Мини-канал для электропроводки серии TMC 25х17 со стандартной крышкой, с аксессуарами «ДКС»-1152 м/п. - Металлорукав в ПВХ оболочке Ø усл.25мм² IP54-495 м/п. - Металлорукав в ПВХ оболочке Ø усл.20мм² IP54-495 м/п. - Прокладка провода заземления и установка символа заземления. - Провод ПуГВ 1х6-98 м/п. - Знак безопасности «символ заземления» 20х20 мм-49шт. - Подключение наружного и внутреннего блоков. - Подключение щитка. - Подключение вводного кабеля на вводном автомате. - Заделка отверстия огнестойкой пеной и огнестойким герметиком. - Огнестойкий герметик, исполнение в картридже-45шт. - Однокомпонентная огнестойкая пена в баллоне 740мл-45шт. Кондиционеры: - Сплит система настенного типа в комплекте с пультом управления (или эквивалент) (см. Приложение №1) Mitsubishi Electric DELUX-1шт -внутренний блок Qх=3,5 кВт; MSZ-FH35VE -наружный блок Qх=3,5 кВт; Nэл=0,82 кВт; MUZ-FH35VE Mitsubishi Electric Standart-2шт -внутренний блок Qх=6,1 кВт; MSZ-GF60VE -наружный блок Qх=6,1 кВт; Nэл=1,79 кВт; MUZ-GF60VE Mitsubishi Electric Standart-1шт -внутренний блок Qх=7,1 кВт; MSZ-GF71VE -наружный блок Qх=7,1 кВт; Nэл=2,13 кВт; MUZ-GF71VE Работы и материалы для установки кондиционеров - Прокладка медной трубки в трубчатой теплоизоляции в пластиковом кабель-канале между наружным и внутренним блоками . - трубка медная Ø6,35-27 м/п. - трубка медная Ø9,52-35,5 м/п. - трубка медная Ø15,88-8,5 м/п. - трубчатая теплоизоляция δ=6мм Ø 6-27 м/п. - трубчатая теплоизоляция δ=6мм Ø10-18,5 м/п. - трубчатая теплоизоляция δ=6мм Ø16-25,5 м/п. -кабель-канал пластиковый белый DKC (Россия) 120х60-30 м/п. (или эквивалент) -перегородка разделительная на кабель-канал DKC (Россия) 120х60-30 м/п.(или эквивалент) -угол плоский на кабель-канал DKC (Россия) 120х60-8 шт. (или эквивалент) -угол внутренний на кабель-канал DKC (Россия) 120х60-4 шт. (или эквивалент) -угол внешний на кабель-канал DKC (Россия) 120х60-4шт. (или эквивалент) - Пробивка отверстий в наружной стене для прокладки коммуникаций. - Установка дренажной трубки. -дренажная трубка Ø16-31м/п. - Установка кронштейнов для наружного блока. 27. Установка козырька и корзины для наружного блока (Эскиз корзины представлен в Приложении№2) -козырек защитный в комплекте с уголками крепления размерами 1000х550 -4 шт. -корзина 1000х750х450мм в комплекте с кронштейнами для корзины окрашенная в цвет RAL1014(см. приложение №1)-4шт 28. Установка наружного блока и подключение коммуникаций. - Установка внутреннего блока и подключение коммуникаций. -металл для крепления внутреннего блока-10кг - Установка щитка для подключения наружного и внутреннего блоков кондиционера. - Корпус модульный пластиковый ЩРН-П, 1 ряд, 8 модулей, IP41, ЩРН-П-8 «ИЭК»-1шт. (или эквивалент) - Заглушки 12 модулей, цвет серый «ИЭК»-1шт. (или эквивалент) - Установка атоматов в щиток для подключения наружного блока и вводного автомата для подключения щитка. -Вводной автоматический выключатель трехполюсный ВА47-29 3P, Iн = 32А, 25кА (ВА47-29 3Р 40 А характеристика С) «ИЭК»-1шт. (или эквивалент) - Фидерный автоматический выключатель однополюсный ВА47-29, 1Р, Iн = 16А, характеристика С (ВА47-29 1Р 16 А характеристика С) «ИЭК»-4шт. (или эквивалент) - Пробивка отверстия в наружной стене для прокладки коммуникаций. - Установка гильзы для прокладки кабеля. - Труба стальная ВГП Øусл.20мм -3м. - Прокладка кабеля в кабель-канале и металлорукаве : -от наружного блока кондиционера до щитка -от наружного блока до внутреннего блока кондиционера -от щитка до вводного автомата. -Кабель КГВВнг(А)-LS 5х4-25м/п. -Кабель КГВВнг(А)-LS 5х2,5-75м/п. -Кабель КГВВнг(А)-LS 3х2,5-30 м/п. - Мини-канал для электропроводки 40х40 «ДКС»-20 м/п. (или эквивалент) - Рукав металлический из оцинкованной стали; хлопчатобумажное уплотнение; Dусл.=20 мм; Dнар.=25,7 мм; Dвнутр.=18,7 мм; наименьший радиус при изгибе 130 мм РЗ-ЦХ 32-20 м/п - Прокладка провода заземления и установка символа заземления. - Провод ПуГВ-Ж-З 1х10-10 м/п. - Знак безопасности «символ заземления» 20х20 мм-4шт. - Подключение наружного и внутреннего блоков. - Подключение щитка. - Подключение вводного кабеля на вводном автомате. - Предусмотреть частичную замену плитки на фасаде. В случае повреждения облицовки вентилируемого фасада, Подрядчик обязан восстановить облицовку тем материалом, который укажет Заказчик. - Заделка отверстия огнестойкой пеной и герметиком. - Огнестойкий герметик, исполнение в картридже-4шт. - Однокомпонентная огнестойкая пена в баллоне 740мл-4шт. - Пусконаладочные работы. В расчет стоимости доставки кондиционеров должно входить условие доставки на указанное место без складирования на объекте Объемы справочные (для определения максимальной стоимости)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Требования к материалам, применяемым для выполнения работ: Технические характеристики монтируемого оборудования представлены в Приложении №1 к Техническому заданию. Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Модель должна отличаться низким уровнем шума, иметь современный дизайн передней панели, быть оснащена фотокаталитическим фильтром, а так же обладать функцией самоочистки внутреннего блока. Оборудование должно быть поставлено и смонтировано комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование должно быть укомплектовано межблочными кабелями. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Сроки выполнения работ составляют 40 (сорок) рабочих дней с момента заключения договора. Календарный план-график выполнения работ согласовывается Сторонами на момент заключения договора. Сроки начала и окончания работы переносятся на период задержки исполнения Заказчиком обязятельств по договору. Начало работ исчисляется с момента передачи Заказчиком Подрядчику Акта-передачи площадки.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполненные работы должны удовлетворять требованиям СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и других действующих нормативных правовых документов.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работы по Установке и замене систем кондиционирования на данном предприятии, относятся к разряду работ проводимых в стесненных условиях (территория действующего предприятия, помещения не освобождены от загромождающих предметов). Монтаж наружных блоков и корзин для кондиционеров устанавливать с автовышки.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы и материалы составляет не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком акта приёмки выполненных работ (КС-2).

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования предъявляются к обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

1. Приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется представителем Заказчика и оформляется актом КС-2, справкой КС-3. Подрядчик представляет Заказчику в установленном порядке счет-фактуру согласно Главе 21 НК РФ, акты выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сертификаты (в т.ч. на используемые материалы), гарантийные талоны, счет на окончательный платеж. Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии счетов, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных на используемые в производстве работ материалы и оборудование и документацию о полной готовности оборудования к работе в соответствии со структурой технического задания. Оборудование должно быть смонтировано, подключено к инженерным сетям, проведены испытания на холостом ходу и полной нагрузке всех систем. 1.1. Приемочная комиссия назначается Заказчиком с участием представителей Заказчика, Подрядчика и других необходимых организаций. 1.2. Подрядчик берет на себя обязательства по завершению всего объема работ, устранению всех нарушений, подготовке и сдаче завершенного строительством объекта приемочной комиссии. 1.3. По окончании выполнения работ Подрядчик должен предоставить полный комплект исполнительной документации (сертификаты, акты на скрытые работы, акты на особо ответственные работы и другие документы). 1.4. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы, подписать и вернуть Подрядчику 1 (один) экземпляр акта выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. 1.5. Заказчик, обнаружив после приемки работ отступления от условий договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их обнаружения. 1.6. Подрядчик обязан устранить недостатки в сроки, назначенные Заказчиком. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик имеет право поручить устранение недостатков третьему лицу, или устранить недостатки своими силами с отнесением расходов на Подрядчика, а так же потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом. 1.7. Право собственности на результаты выполненных работ переходят от Подрядчика Заказчику после подписания акта выполненных работ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

После выполнения работ необходимо предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе (акты, протоколы, правила по эксплуатации, сертификаты и паспорта). Документация должна быть сшита в папку с приложением перечня, удобна для прочтения. Наличие акта приемки в эксплуатацию законченного реконструкцией объекта, оформленного Участником и подписанным всеми членами комиссии – обязательно.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Технические характеристики оборудования | 11-22 |
| 2. | Эскиз корзины для кондиционера | 23-25 |

# Приложение №1 к Техническому заданию

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

1. Технические характеристики

- а) Технические характеристики кондиционера Gree Cozy GWH07MA-K3 NNA4A

| Производительность охлаждения, кВт Производительность нагрева, кВт | Не менее 2.2±0,05 Не менее 2.4±0,05 |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | Не более 0.68 Не более 0.66 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А, не более Потребляемый ток в режиме нагрева, А, не более | 5.1 5.7 |
| Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Уровень шума внутреннего блока не более , Дб(А) | 39 |
| Уровень шума наружного блока не более , Дб(А) | 50 |
| Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | Не более 730x 255x174 |
| Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | Не более 730x428x310 |
| Вес внутреннего блока, кг | Не более 8 |
| Вес наружного блока, кг | Не более 23 |
| Диапазон работы | От (не выше) – 7 до (не ниже) + 43 град. С |
| В комплекте: - беспроводной пульт управления, - межблочные кабели, - межблочная трасса(3м) |  |

- б Технические характеристики кондиционера Gree Viola GWH07RA-K3 NNA6A

| Производительность охлаждения, кВт Производительность нагрева, кВт | Не менее 2.3±0,05 Не менее 2.55±0,05 |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | Не более 0.72 Не более 0.71 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А, не более Потребляемый ток в режиме нагрева, А, не более | 3.2 3.1 |
| Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Уровень шума внутреннего блока не более , Дб(А) | 38 |
| Уровень шума наружного блока не более , Дб(А) | 50 |
| Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | Не более 794x 265x182 |
| Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | Не более 848x540x320 |
| Вес внутреннего блока, кг | Не более 9 |
| Вес наружного блока, кг | Не более 31 |
| Диапазон работы | От (не выше) – 7 до (не ниже) + 43 град. С |
| В комплекте: - беспроводной пульт управления, - межблочные кабели, - межблочная трасса(3м) |  |

- в Технические характеристики кондиционера Gree Viola GWH09RA-K3 NNA6A

| Производительность охлаждения, кВт Производительность нагрева, кВт | Не менее 2.6±0,05 Не менее 2.8±0,05 |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | Не более 0.81 Не более 0.76 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А, не более Потребляемый ток в режиме нагрева, А, не более | 3.6 3.4 |
| Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Уровень шума внутреннего блока не более , Дб(А) | 39 |
| Уровень шума наружного блока не более , Дб(А) | 50 |
| Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | Не более 794x 265x182 |
| Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | Не более 848x540x320 |
| Вес внутреннего блока, кг | Не более 9 |
| Вес наружного блока, кг | Не более 26 |
| Диапазон работы | От (не выше) – 7 до (не ниже) + 43 град. С |
| В комплекте: - беспроводной пульт управления, - межблочные кабели, - межблочная трасса(3м) |  |

- г Технические характеристики кондиционера Gree Cozy GWH09MA-K3 NNA4A

| Производительность охлаждения, кВт Производительность нагрева, кВт | Не менее 2.6±0,05 Не менее 2.8±0,05 |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | Не более 0.81 Не более 0.78 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А, не более Потребляемый ток в режиме нагрева, А, не более | 5.5 4.5 |
| Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Уровень шума внутреннего блока не более , Дб(А) | 39 |
| Уровень шума наружного блока не более , Дб(А) | 50 |
| Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | Не более 790x 265x170 |
| Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | Не более 848x540x320 |
| Вес внутреннего блока, кг | Не более 9 |
| Вес наружного блока, кг | Не более 26 |
| Диапазон работы | От (не выше) – 7 до (не ниже) + 43 град. С |
| В комплекте: - беспроводной пульт управления, - межблочные кабели, - межблочная трасса(3м) |  |

- д Технические характеристики кондиционера Gree Viola GWH12RB-K3 NNA6A

| Производительность охлаждения, кВт Производительность нагрева, кВт | Не менее 3.5±0,05 Не менее 3.85±0,05 |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | Не более 1.08 Не более 1.07 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А, не более Потребляемый ток в режиме нагрева, А, не более | 4.8 4.4 |
| Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Уровень шума внутреннего блока не более , Дб(А) | 39 |
| Уровень шума наружного блока не более , Дб(А) | 51 |
| Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | Не более 848x274x189 |
| Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | Не более 848x540x320 |
| Вес внутреннего блока, кг | Не более 10 |
| Вес наружного блока, кг | Не более 34 |
| Диапазон работы | От (не выше) – 7 до (не ниже) + 43 град. С |
| В комплекте: - беспроводной пульт управления, - межблочные кабели, - межблочная трасса(3м) |  |

- е Технические характеристики кондиционера Gree Cozy GWH12MB-K3 NNA4A

| Производительность охлаждения, кВт Производительность нагрева, кВт | Не менее 3.5±0,05 Не менее 3.8±0,05 |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | Не более 1.3 Не более 1.1 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А, не более Потребляемый ток в режиме нагрева, А, не более | 5.9 5.6 |
| Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Уровень шума внутреннего блока не более , Дб(А) | 41 |
| Уровень шума наружного блока не более , Дб(А) | 53 |
| Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | Не более 845x2745180 |
| Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | Не более 848x540x320 |
| Вес внутреннего блока, кг | Не более 10 |
| Вес наружного блока, кг | Не более 40 |
| Диапазон работы | От (не выше) – 7 до (не ниже) + 43 град. С |
| В комплекте: - беспроводной пульт управления, - межблочные кабели, - межблочная трасса(3м) |  |

- ж Технические характеристики кондиционера Gree Viola GWH18RC-K3 NNA6A

| Производительность охлаждения, кВт Производительность нагрева, кВт | Не менее 5.4±0,05 Не менее 5.9±0,05 |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | Не более 1.58 Не более 1.63 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А, не более Потребляемый ток в режиме нагрева, А, не более | 7.1 7.23 |
| Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Уровень шума внутреннего блока не более , Дб(А) | 40 |
| Уровень шума наружного блока не более , Дб(А) | 56 |
| Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | Не более 945x298x208 |
| Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | Не более 913x680x378 |
| Вес внутреннего блока, кг | Не более 13 |
| Вес наружного блока, кг | Не более 48 |
| Диапазон работы | От (не выше) – 7 до (не ниже) + 43 град. С |
| В комплекте: - беспроводной пульт управления, - межблочные кабели, - межблочная трасса(3м) |  |

- з) Технические характеристики кондиционера Gree Viola GWH24RD-K3 NNA6A

| Производительность охлаждения, кВт Производительность нагрева, кВт | Не менее 6.6±0,05 Не менее 7.5±0,05 |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | Не более 2.06 Не более 2.22 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А, не более Потребляемый ток в режиме нагрева, А, не более | 9.12 9.43 |
| Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Уровень шума внутреннего блока не более , Дб(А) | 41 |
| Уровень шума наружного блока не более , Дб(А) | 57 |
| Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | Не более 1018x315x223 |
| Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | Не более 955x700x396 |
| Вес внутреннего блока, кг | Не более 15.5 |
| Вес наружного блока, кг | Не более 57 |
| Диапазон работы | От (не выше) – 7 до (не ниже) + 43 град. С |
| В комплекте: - беспроводной пульт управления, - межблочные кабели, - межблочная трасса(3м) |  |

- и) Технические характеристики кондиционера Gree Cozy GWH24MD-K3 NNA4A

| Производительность охлаждения, кВт Производительность нагрева, кВт | Не менее 6.6±0,05 Не менее 7.3±0,05 |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | Не более 2.0 Не более 2.1 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А, не более Потребляемый ток в режиме нагрева, А, не более | 10.9 11.3 |
| Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Уровень шума внутреннего блока не более , Дб(А) | 47 |
| Уровень шума наружного блока не более , Дб(А) | 57 |
| Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | Не более 1007x315x219 |
| Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | Не более 955x700x396 |
| Вес внутреннего блока, кг | Не более 15.5 |
| Вес наружного блока, кг | Не более 57 |
| Диапазон работы | От (не выше) – 15 до (не ниже) + 43 град. С |
| В комплекте: - беспроводной пульт управления, - межблочные кабели, - межблочная трасса(3м) - низкотемпературный комплект (зимний пуск), |  |

- к) Технические характеристики кондиционера Gree Cozy GWH24MD-K3 NNA4A

| Производительность охлаждения, кВт Производительность нагрева, кВт | Не менее 6.6±0,05 Не менее 7.3±0,05 |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | Не более 2.0 Не более 2.1 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А, не более Потребляемый ток в режиме нагрева, А, не более | 10.9 11.3 |
| Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Уровень шума внутреннего блока не более , Дб(А) | 47 |
| Уровень шума наружного блока не более , Дб(А) | 57 |
| Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | Не более 1007x315x219 |
| Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | Не более 955x700x396 |
| Вес внутреннего блока, кг | Не более 15.5 |
| Вес наружного блока, кг | Не более 57 |
| Диапазон работы | От (не выше) – 15 до (не ниже) + 43 град. С |
| В комплекте: - беспроводной пульт управления, - межблочные кабели, - межблочная трасса(3м) |  |

- л) Технические характеристики кондиционера Gree Cozy GWH28FANK3A1A

| Производительность охлаждения, кВт Производительность нагрева, кВт | Не менее 8.0±0,05 Не менее 8.8±0,05 |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | Не более 2.9 Не более 2.6 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А, не более Потребляемый ток в режиме нагрева, А, не более | 13.2 11.8 |
| Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Уровень шума внутреннего блока не более , Дб(А) | 49 |
| Уровень шума наружного блока не более , Дб(А) | 58 |
| Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | Не более 1178x326x227 |
| Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | Не более 1018x840x412 |
| Вес внутреннего блока, кг | Не более 18 |
| Вес наружного блока, кг | Не более 77 |
| Диапазон работы | от (не выше) – 7 до (не ниже) + 43 град. С |
| В комплекте: - беспроводной пульт управления, - межблочные кабели, - межблочная трасса(3м) |  |

- м) Технические характеристики кондиционера Gree U-Match GUHN24NK3A0/

- GKH24K3BI

| Производительность охлаждения, кВт Производительность нагрева, кВт | Не менее 7.0±0,05 Не менее 7,7±0,05 |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | Не более 2,62 Не более 2,5 |
| Параметры электросети, Ф/В/Гц | 3/380-415/50 |
| Уровень шума внутреннего блока не более , Дб(А) | 43 |
| Уровень шума наружного блока не более , Дб(А) | 59 |
| Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | Не более 840x240x840 |
| Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | Не более 1018x695x412 |
| Вес внутреннего блока, кг | Не более 30 |
| Вес наружного блока, кг | Не более 64 |
| Диапазон работы | От (не выше) – 15 до (не ниже) + 43 град. С |
| В комплекте: - беспроводной пульт управления, - межблочные кабели, - фронтальная панель 950х60х950, 6,5кг - межблочная трасса(3м) |  |

- н) Технические характеристики кондиционера Gree U-Match GUHN36NM3A0/

- GTH36K3BI

| Производительность охлаждения, кВт Производительность нагрева, кВт | Не менее 10.0±0,05 Не менее 11,7±0,05 |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | Не более 3,6 Не более 3,3 |
| Параметры электросети, Ф/В/Гц | 3/380-415/50 |
| Уровень шума внутреннего блока не более , Дб(А) | 48 |
| Уровень шума наружного блока не более , Дб(А) | 61 |
| Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | Не более 1590х238х695 |
| Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | Не более 1100х985х450 |
| Вес внутреннего блока, кг | Не более 48 |
| Вес наружного блока, кг | Не более 90 |
| Диапазон работы | От (не выше) – 15 до (не ниже) + 43 град. С |
| В комплекте: - беспроводной пульт управления, - межблочные кабели, - межблочная трасса(3м) |  |

- о) Технические характеристики кондиционера Mitsubishi Electric Delux MSZ-FH35VE/MUZFH35VE

| Производительность охлаждения, кВт Производительность нагрева, кВт | Не менее 3.5±0,05 Не менее 4.0±0,05 |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | Не более 0,82 Не более 0,8 |
| Потребляемый ток | 10,0 |
| Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Уровень шума внутреннего блока не более , Дб(А) | 42 |
| Уровень шума наружного блока не более , Дб(А) | 44 |
| Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | Не более 925x234x305 |
| Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | Не более 800x285x550 |
| Вес внутреннего блока, кг | Не более 13,5 |
| Вес наружного блока, кг | Не более 37 |
| Диапазон работы | от (не выше) – 10 до (не ниже) + 46 град. С |
| В комплекте: - беспроводной пульт управления, - межблочные кабели, - межблочная трасса(3м) |  |

- п) Технические характеристики кондиционера Mitsubishi Electric Standart MSZ-GF60VE/MUZ-GF60VE

| Производительность охлаждения, кВт Производительность нагрева, кВт | Не менее 6.1±0,05 Не менее 6.8±0,05 |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | Не более 1.79 Не более 1.81 |
| Потребляемый ток | 14.5 |
| Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Уровень шума внутреннего блока не более , Дб(А) | 49 |
| Уровень шума наружного блока не более , Дб(А) | 55 |
| Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | Не более 1100x238x325 |
| Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | Не более 840x330x880 |
| Вес внутреннего блока, кг | Не более 16 |
| Вес наружного блока, кг | Не более 50 |
| Диапазон работы | от (не выше) – 10 до (не ниже) + 46 град. С |
| В комплекте: - беспроводной пульт управления, - межблочные кабели, - межблочная трасса(3м) |  |

- р) Технические характеристики кондиционера Mitsubishi Electric Standart MSZ-GF71VE/MUZ-GF71VE

| Производительность охлаждения, кВт Производительность нагрева, кВт | Не менее 7.1±0,05 Не менее 8.1±0,05 |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | Не более 2.13 Не более 2.23 |
| Потребляемый ток | 16.6 |
| Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Уровень шума внутреннего блока не более , Дб(А) | 49 |
| Уровень шума наружного блока не более , Дб(А) | 55 |
| Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | Не более 1100x238x325 |
| Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | Не более 840x330x880 |
| Вес внутреннего блока, кг | Не более 16 |
| Вес наружного блока, кг | Не более 53 |
| Диапазон работы | от (не выше) – 10 до (не ниже) + 46 град. С |
| В комплекте: - беспроводной пульт управления, - межблочные кабели, - межблочная трасса(3м) |  |

Приложение №2

Эскиз корзины для кондиционера

Окраска порошковая Цвет RAL 1014

Работы по установке  наружных блоков кондиционеров, козырьков и корзин производить с автовышки.