|  | УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по эксплуатации ____________ / А.С. Баринов / «______»______________2013г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на предмет закупки:

Техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования ПГЗ ЖРО филиала «Северский» ФГУП «НО РАО»

Северск

2013

Техническое задание

на выполнение работ  по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования ПГЗ ЖРО филиала «Северский» ФГУП «НО РАО»

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг: Техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования (трансформаторные подстанции – трансформаторы, разъединители, предохранители, распределительные устройства, панельные щиты; зд.736 и зд.752 – силовые сборки, панельные щиты, осветительная арматура, осветительные сети, пусковая аппаратура; скважины - силовые сборки, осветительная арматура, осветительные сети, пусковая аппаратура).

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

2.2.1 Место оказания услуг: г Северск, Томская область. 2.2.2 Техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования: - оперативное устранение дефектов электрооборудования (трансформаторы, разъединители, предохранители, распределительные устройства, силовые сборки, осветительная арматура, осветительные сети, пусковая аппаратура); - обслуживание и устранение неисправностей электрооборудования (трансформаторы, разъединители, предохранители, распределительные устройства, силовые сборки, осветительная арматура, осветительные сети, пусковая аппаратура). путем проведения непланового ремонта без предварительного назначения; - выполнение работ по предупреждению выхода из строя оборудования.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки Таблица 1. – Перечень и периодичность работ по ремонту электрооборудования ПГЗ ЖРО пл.18 и 18а №№ п/п; Наименование оборудования; Вид ремонта; Периодичность; Объемы работ. Трансформаторные подстанции КТПН- 505,526,527. 1; Трансформаторы 6/0,4кВ 3 шт.; ТОиТР; 1 раз в 6лет; Очистить, протереть и осмотреть трансформатор. Очистить, протереть и отревезировать вводы 6 и 0,4 кВ. Взять пробы масла и долить масло. Подтянуть контактные и крепежные соединения. Измерить сопротивление изоляции обмоток и цепей. Проверить и отрегулировать запорную арматуру. Проверить трансформатор в сборе. Выявить и устранить неполадки. Сдать трансформатор в эксплуатацию.. 2; Распределительные устройства напряжением выше 1000В. 2.1; Разъединители и заземлители 6кВ с ручным приводом ЛР-, 505,Р-505з; ТОиТР; 1 раз в 3года; Проверить состояние аппарата и привода. Очистить, протереть и осмотреть все узлы и детали. Разобрать частично отдельные узлы. Заменить дефектные детали. Отремонтировать приводной механизм. Восстановить защитное покрытие изоляторов. Проверить и отрегулировать замыкание (размыкание) контактов. Проверить и подтянуть контактные, шарнирные и крепежные соединения. Смазать трущиеся поверхности. Проверить (опробовать) аппарат в сборе с приводом. Произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию.. 2.2; Разъединители и заземлители 6кВ с ручным приводом ЛР-, 526,Р-526з; ТОиТР; 1 раз в 3года; Проверить состояние аппарата и привода. Очистить, протереть и осмотреть все узлы и детали. Разобрать частично отдельные узлы. Заменить дефектные детали. Отремонтировать приводной механизм. Восстановить защитное покрытие изоляторов. Проверить и отрегулировать замыкание (размыкание) контактов. Проверить и подтянуть контактные, шарнирные и крепежные соединения. Смазать трущиеся поверхности. Проверить (опробовать) аппарат в сборе с приводом. Произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию.. 2.3; Разъединители и заземлители 6кВ с ручным приводом ЛР-527,Р-527з; ТОиТР; 1 раз в 3 года; Проверить состояние аппарата и привода. Очистить, протереть и осмотреть все узлы и детали. Разобрать частично отдельные узлы. Заменить дефектные детали. Отремонтировать приводной механизм. Восстановить защитное покрытие изоляторов. Проверить и отрегулировать замыкание (размыкание) контактов. Проверить и подтянуть контактные, шарнирные и крепежные соединения. Смазать трущиеся поверхности. Проверить (опробовать) аппарат в сборе с приводом. Произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию.. 2.4; Предохранители силовые напряжением 6кВ ТП- 505, 526, 527; ТОиТР; 1 раз в 6лет; Проверить состояние предохранителя и изоляторов. Очистить, протереть и осмотреть детали. Заменить дефектные детали. Зачистить и смазать контакты. Проверить и отрегулировать прилегание патрона к держателям. Проверить и подтянуть контактные и крепежные соединения. Произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию.. 3; Распределительные устройства напряжением до 1000В. 3.1; Распределительные устройства напряжением до 1000В Низковольтные панельные щиты с рубильниками и предохранителями ТП-505, 526, 527; ТОиТР; 1 раз в3 года; Осмотреть, очистить и протереть шины, изоляторы, рубильники, предохранители. Заменить неисправные изоляторы. Отремонтировать или заменить поврежденные участки шин. Проверить состояние контактных поверхностей ножей и губок рубильников, зачистить и отрегулировать контакты. Подтянуть крепежные детали. Проверить работу приводов. Проверить состояние пружин, при необходимости заменить. Проверить состояние предохранителей. Зачистить контакты предохранителей и ножей плавких вставок. Проверить состояние концевых заделок кабелей. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП.. Здание 736. 1; Силовые сборки низкого напряжения и групповые осветительные щитки зд.736 4 шт.; ТОиТР; 1 раз 3 года; Открыть, очистить и протереть сборку (щиток). Проверить и подтянуть контактные соединения. Заменить вышедшие из строя изоляторы и шины. Проверить правильность соединения по фазам. Проверить правильность положения рукоятки вводного рубильника или автомата в крайних положениях. Зачистить контактные соединения. Проверить и заменить неисправные изоляционные перегородки между автоматами. Устранить обнаруженные неисправности корпуса сборки (щитка) и запоров. Произвести установленные измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП.. 2; Низковольтные панельные щиты с автоматическими выключателями 47 шт.; ТОиТР; 1 раз год; Осмотреть, очистить и протереть панели, шины, изоляторы, рубильники, автоматы. Заменить неисправные изоляторы. Отремонтировать или заменить поврежденные участки шин. Проверить и подтянуть контактные соединения. Проверить состояние контактных поверхностей ножей и губок рубильников, зачистить и отрегулировать контакты. Подтянуть крепежные детали. Проверить работу приводов. Проверить работу главных контактов, зазор в контактной системе автоматов, отрегулировать их. Заменить вышедшие из строя главные контакты. Зачистить дугогасительные камеры автоматов. Проверить исправность механизмов свободного расцепления и привода, отрегулировать. Проверить и отрегулировать работу дополнительныхрасцепителей. Смазать шарниры и механизмы расцепления. Проверить состояние концевых заделок кабелей. Произвести установленные измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП.. 3; Осветительная арматура зд.736 Светильники-64шт. Выключатели 20шт. Розетки 15шт.; ТОиТР; 1 раз в год; Удалить пыль. Закрепить ниппель и контакт, заменить неисправные элементы. Исправить подвеску. Отремонтировать кронштейн. Заменить или перезарядить неисправные патроны. Протереть стекло.. 4; Осветительные электрические сети зд.736; ТОиТР; 1 раз в год; Осмотреть проводку, устранить мелкие дефекты, проверить состояние изоляции проводов и кабелей и прочность их крепления. Проверить и очистить распаечные коробки, установить недостающие крышки. Проверить изоляцию спусков к светильникам. Осмотреть понижающие трансформаторы местного освещения. Заменить отдельные участки сети. Проверить исправность штепсельных розеток, выключателей со сменой негодных. Проверить изоляцию, восстановить маркировку. Произвести ремонт распределительных коробок. Восстановить проводку при выполнении работ по текущему ремонту стен, перегородок и перекрытий. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП.. 5; Силовые электрические сети.зд.736; ТОиТР; 1 раз в год; Проверить прочность соединительных муфт, механическую защиту, вводы в аппараты и клеммные щитки, состояние проходов сквозь стену и перекрытия. Проверить контактные соединения и крепление кабеля по всей длине. Заменить отдельные участки кабельной сети. Восстановить маркировку. Проверить состояние надписей и предупредительных плакатов. Заменить отдельные муфты, воронки, наконечники и т.п. Проверить изоляцию. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП.. 6; Пусковая аппаратура зд.736. 6.1; Магнитные пускатели 9 шт.; ТОиТР; 1 раз в год; Произвести внешний осмотр. Проверить отсутствие видимых повреждений, препятствий для полного втягивания и отпадания якоря магнитопровода, перегрева наконечников и выплавления припоя из них и устранить обнаруженные дефекты. Зачистить контакты. Проверить исправность искрогасительных перегородок и заземления. Проверить исправность кожуха, крепления. Подтянуть контактные соединения. Заменить изношенные контакты. Отрегулировать одновременность выключения по фазам. Измерить сопротивление изоляции токоведущих частей. Отрегулировать величину зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами, а также положение отхода якоря магнитопровода при отключенной катушке. Опробовать пускатель в работе.. 6.2; Контакторы-47шт; ТОиТР; 1 раз в год; Произвести внешний осмотр. Проверить отсутствие видимых повреждений, препятствий для полного втягивания и отпадания якоря магнитопровода, перегрева наконечников и выплавления припоя из них и устранить обнаруженные дефекты. Зачистить контакты. Проверить исправность искрогасительных перегородок и заземления. Проверить исправность кожуха, крепления. Подтянуть контактные соединения. Заменить изношенные контакты. Отрегулировать одновременность выключения по фазам. Измерить сопротивление изоляции токоведущих частей. Отрегулировать величину зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами, а также положение отхода якоря магнитопровода при отключенной катушке. Опробовать пускатель в работе.. 6.3; Кнопки управления 25шт; ТОиТР; 1 раз в год; Разобрать кнопку. Очистить и протереть поверхности контактов и мостика. Проверить состояние пружин, затянуть винты, заменить ослабленные пружины. Проверить правильность взаимного расположения внутренних деталей и контактных поверхностей кнопки управления. Проверить движение стержня. Собрать кнопку.. 6.4; Пакетные выключатели и переключатели 2шт; ТОиТР; 1 раз в год; Разобрать, проверить состояние контактов и пружин. Заменить обгоревшие контакты и ослабленные пружины. Заменить искрогасительные шайбы, собрать выключатель или переключатель. Проверить правильность взаимного расположения подвижных и неподвижных контактов и плотность блока пакетов. Проверить выключатель или переключатель в работе.. 6.5; Автоматические выключатели 6шт.; ТОиТР; 1 раз в год; Осмотреть все узлы, очистить и протереть их. Очистить главные и искрогасительные контакты. Заменить вышедшие из строя детали. Проверить и отремонтировать электрическую часть. Проверить правильность включения. Проверить и отрегулировать соленоид.. 7; Сети заземления; ТОиТР; 1 раз в год; Осмотреть и ликвидировать обрывы. Измерить сопротивление. Проверить отдельные стыки и отремонтировать места соединений. Заменить отдельные неисправные участки. Провести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП.. 8; Кабельные линии 0,4кВ.; ТОиТР; 1 раз в год; Осмотреть и очистить кабельные каналы, туннели, трассы, открыто проложенные кабели. Устранить просадки или подмывы, разрушения траншей, обнажения кабеля и т.п. Осмотреть и очистить концевые воронки и соединительные муфты. Отрихтовать кабель. Проверить заземление и устранить обнаруженные дефекты. Восстановить утраченную или нарушенную маркировку. Переложить вышедшие из строя отдельные участки. Проверить коррозию кабельных оболочек. Провести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП.. 9; Электроводонагреватели зд.736 7,5кВт - 2шт.; ТОиТР; 1 раз в год; Осмотреть водонагреватель. Отсоединить питающий кабель. Проверить крепление наконечников жил кабеля и заземления. Проверить изоляцию питающего кабеля. Проверить изоляцию водонагревателя. Проверить и заменить сгоревшиеТЭНы. Испытать и проверить водонагреватель в работе.. 10; Электропечи ПЭТ-4 66 шт. Зд.736; ТОиТР; 1 раз в год; Осмотреть и очистить оборудование. Вскрыть кожух. Очистить и протянуть контактные соединения. Проверить и отремонтировать заземление. Проверить оборудование в работе.. 11; Сварочный трансформатор ВД-300 1 шт.; ТОиТР; 1 раз в год; Осмотреть, протереть и продуть трансформатор. Проверить сопротивление изоляции трансформатора. Проверить и зачистить шины высокого и низкого напряжения. Отрегулировать указатели. Проверить работу винтового механизма. Снять, очистить, смазать и установить на место катки и оси. Отремонтировать ограждение и кожух. Окрасить кожух. Заменить электродержатель. Осмотреть пускорегулирующую аппаратуру и электропроводку. Зачистить контакты аппаратуры. Замерить сопротивление изоляции электрических цепей.. 12; Электрокалорифер 736 1шт; ТОиТР; 1 раз в год; Осмотреть и очистить оборудование. Вскрыть кожух. Очистить и протянуть контактные соединения. Проверить и отремонтировать заземление. Проверить оборудование в работе.. 13; Электротельферы зд.736 1шт.; ТОиТР; 1 раз в год; Проверить и отрегулировать работу ограничителей, тормозов, кнопок и максимальных реле. Проверить исправность катушек электромагнита, при необходимости заменить. Зачистить железо магнитопровода. Проверить и отрегулировать работу якорей электромагнитов и конечных выключателей. Зачистить контакты пускателей. Отремонтировать электродвигатели (без перемотки) в соответствии с типовым объемом ремонта. Произвести ремонт электропроводки. Проверить наличие и исправность заземления, защиты и автоматики. Проверить блокировочные устройства и отрегулировать их работу. Провести операции осмотра, не вошедшие в данное содержание работы. Проверить работу электротельфера и сдать его в эксплуатацию.. 14; Маломощные трехфазные и однофазные трансформаторы мощностью 0,1÷25кВА, напряжением 380/220/127/42-12В (для питания электроинструмента, местного освещения, цепей управления, сигнализации и т.п.).-3шт; ТОиТР; 1 раз в год; Очистить трансформатор, Проверить, при необходимости, крепление. Открепить и снять кожух трансформатора. Проверить состояние выводов обмоток высшего и низшего напряжения. Проверить состояние магнитопровода. Устранить обнаруженные дефекты.. 15; Электродвигатели трехфазные напряжением 380В. Приточная вентиляция 1 шт.; ТОиТР; 1 раз в год; Разобрать (без выемки ротора) электродвигатель. Очистить, протереть, продуть и осмотреть детали и узлы. Проверить зазоры, целостность и сопротивление изоляции обмоток. Заменить смазку. Проверить и подтянуть контактные соединения. Собрать и опробовать электродвигатель на холостом ходу и под нагрузкой. Устранить неполадки и сдать в эксплуатацию.. 16; Электродвигатели трехфазные общего и специального назначения напряжением 380В. Задвижки 19 шт.; ТОиТР; 1 раз в год; Разобрать (без выемки ротора) электродвигатель. Очистить, протереть, продуть и осмотреть детали и узлы. Проверить зазоры, целостность и сопротивление изоляции обмоток. Заменить смазку. Проверить и подтянуть контактные соединения. Собрать и опробовать электродвигатель на холостом ходу и под нагрузкой. Устранить неполадки и сдать в эксплуатацию.. 17; Электродвигатели трехфазные общего и специального назначения напряжением 380В. Основные и дренажные насосы 7шт.; ТОиТР; 1 раз в год; Разобрать (без выемки ротора) электродвигатель. Очистить, протереть, продуть и осмотреть детали и узлы. Проверить зазоры, целостность и сопротивление изоляции обмоток. Заменить смазку. Проверить и подтянуть контактные соединения. Собрать и опробовать электродвигатель на холостом ходу и под нагрузкой. Устранить неполадки и сдать в эксплуатацию.. Здания 752г. 1; Силовые сборки низкого напряжения и групповые осветительные щитки 3 шт. 26 автоматов; ТОиТР; 1 раз 3 года; Открыть, очистить и протереть сборку (щиток). Проверить и подтянуть контактные соединения. Заменить вышедшие из строя изоляторы и шины. Проверить правильность соединения по фазам. Проверить правильность положения рукоятки вводного рубильника или автомата в крайних положениях. Зачистить контактные соединения. Проверить и заменить неисправные изоляционные перегородки между автоматами. Устранить обнаруженные неисправности корпуса сборки (щитка) и запоров. Произвести установленные измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП.. 2; Осветительная арматура Светильники-40шт. Выключатели 13шт. Розетки 8шт.; ТОиТР; 1 раз в год; Удалить пыль. Закрепить ниппель и контакт, заменить неисправные элементы. Исправить подвеску. Отремонтировать кронштейн. Заменить или перезарядить неисправные патроны. Протереть стекло.. 3; Осветительные электрические сети; ТоиТР; 1 раз в год; Осмотреть проводку, устранить мелкие дефекты, проверить состояние изоляции проводов и кабелей и прочность их крепления. Проверить и очистить распаечные коробки, установить недостающие крышки. Проверить изоляцию спусков к светильникам. Осмотреть понижающие трансформаторы местного освещения. Заменить отдельные участки сети. Проверить исправность штепсельных розеток, выключателей со сменой негодных. Проверить изоляцию, восстановить маркировку. Произвести ремонт распределительных коробок. Восстановить проводку при выполнении работ по текущему ремонту стен, перегородок и перекрытий. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП.. 4; Силовые электрические сети; ТОиТР; 1 раз в год; Проверить прочность соединительных муфт, механическую защиту, вводы в аппараты и клеммные щитки, состояние проходов сквозь стену и перекрытия. Проверить контактные соединения и крепление кабеля по всей длине. Заменить отдельные участки кабельной сети. Восстановить маркировку. Проверить состояние надписей и предупредительных плакатов. Заменить отдельные муфты, воронки, наконечники и т.п. Проверить изоляцию. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП.. 5; Пусковая аппаратура зд.752г. 5.1; Магнитные пускатели 12 шт.; ТОиТР; 1 раз в год; Произвести внешний осмотр. Проверить отсутствие видимых повреждений, препятствий для полного втягивания и отпадания якоря магнитопровода, перегрева наконечников и выплавления припоя из них и устранить обнаруженные дефекты. Зачистить контакты. Проверить исправность искрогасительных перегородок и заземления. Проверить исправность кожуха, крепления. Подтянуть контактные соединения. Заменить изношенные контакты. Отрегулировать одновременность выключения по фазам. Измерить сопротивление изоляции токоведущих частей. Отрегулировать величину зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами, а также положение отхода якоря магнитопровода при отключенной катушке. Опробовать пускатель в работе.. 5.2; Кнопки управления 12шт.; ТОиТР; 1 раз в год; Разобрать кнопку. Очистить и протереть поверхности контактов и мостика. Проверить состояние пружин, затянуть винты, заменить ослабленные пружины. Проверить правильность взаимного расположения внутренних деталей и контактных поверхностей кнопки управления. Проверить движение стержня. Собрать кнопку.. 5.3; Пакетные выключатели и переключатели 2шт.; ТОиТР; 1 раз в год; Разобрать, проверить состояние контактов и пружин. Заменить обгоревшие контакты и ослабленные пружины. Заменить искрогасительные шайбы, собрать выключатель или переключатель. Проверить правильность взаимного расположения подвижных и неподвижных контактов и плотность блока пакетов. Проверить выключатель или переключатель в работе.. 5.4; Автоматические выключатели 5шт.; ТОиТР; 1 раз в год; Осмотреть все узлы, очистить и протереть их. Очистить главные и искрогасительные контакты. Заменить вышедшие из строя детали. Проверить и отремонтировать электрическую часть. Проверить правильность включения. Проверить и отрегулировать соленоид.. 6; Сети заземления; ТОиТР; 1 раз в год; Осмотреть и ликвидировать обрывы. Измерить сопротивление. Проверить отдельные стыки и отремонтировать места соединений. Заменить отдельные неисправные участки. Провести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП.. 7; Кабельные линии 0,4кВ.; ТОиТР; 1 раз в год; Осмотреть и очистить кабельные каналы, туннели, трассы, открыто проложенные кабели. Устранить просадки или подмывы, разрушения траншей, обнажения кабеля и т.п. Осмотреть и очистить концевые воронки и соединительные муфты. Отрихтовать кабель. Проверить заземление и устранить обнаруженные дефекты. Восстановить утраченную или нарушенную маркировку. Переложить вышедшие из строя отдельные участки. Проверить коррозию кабельных оболочек. Провести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП.. 8; Электропечи ПЭТ-4 54 шт.; ТОиТР; 1 раз в год; Осмотреть и очистить оборудование. Вскрыть кожух. Очистить и протянуть контактные соединения. Проверить и отремонтировать заземление. Проверить оборудование в работе.. 9; Электрокалорифер 1шт; ТоиТР; 1 раз в год; Осмотреть и очистить оборудование. Вскрыть кожух. Очистить и протянуть контактные соединения. Проверить и отремонтировать заземление. Проверить оборудование в работе.. 10; Маломощные трехфазные и однофазные трансформаторы мощностью 0,1÷25кВА, напряжением 380/220/127/42-12В (для питания электроинструмента, местного освещения, цепей управления, сигнализации и т.п.).-3шт; ТОиТР; 1 раз в год; Очистить трансформатор, Проверить, при необходимости, крепление. Открепить и снять кожух трансформатора. Проверить состояние выводов обмоток высшего и низшего напряжения. Проверить состояние магнитопровода. Устранить обнаруженные дефекты.. 11; Электродвигатели трехфазные напряжением 380В. Приточная и вытяжная вентиляция 4 шт.; ТОиТР; 1 раз в год; Разобрать (без выемки ротора) электродвигатель. Очистить, протереть, продуть и осмотреть детали и узлы. Проверить зазоры, целостность и сопротивление изоляции обмоток. Заменить смазку. Проверить и подтянуть контактные соединения. Собрать и опробовать электродвигатель на холостом ходу и под нагрузкой. Устранить неполадки и сдать в эксплуатацию.. 12; Электродвигатели трехфазные общего и специального назначения напряжением 380В. Задвижки 9 шт.; ТОиТР; 1 раз в год; Разобрать (без выемки ротора) электродвигатель. Очистить, протереть, продуть и осмотреть детали и узлы. Проверить зазоры, целостность и сопротивление изоляции обмоток. Заменить смазку. Проверить и подтянуть контактные соединения. Собрать и опробовать электродвигатель на холостом ходу и под нагрузкой. Устранить неполадки и сдать в эксплуатацию.. 13; Электродвигатели трехфазные общего и специального назначения напряжением 380В. Основные и дренажные насосы 5 шт.; ТОиТР; 1 раз в год; Разобрать (без выемки ротора) электродвигатель. Очистить, протереть, продуть и осмотреть детали и узлы. Проверить зазоры, целостность и сопротивление изоляции обмоток. Заменить смазку. Проверить и подтянуть контактные соединения. Собрать и опробовать электродвигатель на холостом ходу и под нагрузкой. Устранить неполадки и сдать в эксплуатацию.. Скважины пл. 18, 18а Н - 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. АН - 8, 9, 11б, 12, 14, 16, 17, 20. Т - 30, 31, 33, 37, 38. Б - 1, 2, 4, 5, 9, 10. Д - 1, 2, 3, 4. С - 39, 40, 42, 44, 45, 51, 52, 55, 56, 57, 60, 150, 152. 1; Силовые сборки низкого напряжения 57шт. и групповые осветительные щитки 26 шт.; ТОиТР; 1 раз 3 года; Открыть, очистить и протереть сборку (щиток). Проверить и подтянуть контактные соединения. Заменить вышедшие из строя изоляторы и шины. Проверить правильность соединения по фазам. Проверить правильность положения рукоятки вводного рубильника или автомата в крайних положениях. Зачистить контактные соединения. Проверить и заменить неисправные изоляционные перегородки между автоматами. Устранить обнаруженные неисправности корпуса сборки (щитка) и запоров. Произвести установленные измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП.. 2; Осветительная арматура Светильники-182шт. Выключатели 124шт. Розетки 62шт.; ТОиТР; 1 раз в год; Удалить пыль. Закрепить ниппель и контакт, заменить неисправные элементы. Исправить подвеску. Отремонтировать кронштейн. Заменить или перезарядить неисправные патроны. Протереть стекло.. 3; Осветительные электрические сети; ТОиТР; 1 раз в год; Осмотреть проводку, устранить мелкие дефекты, проверить состояние изоляции проводов и кабелей и прочность их крепления. Проверить и очистить распаечные коробки, установить недостающие крышки. Проверить изоляцию спусков к светильникам. Осмотреть понижающие трансформаторы местного освещения. Заменить отдельные участки сети. Проверить исправность штепсельных розеток, выключателей со сменой негодных. Проверить изоляцию, восстановить маркировку. Произвести ремонт распределительных коробок. Восстановить проводку при выполнении работ по текущему ремонту стен, перегородок и перекрытий. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП.. 4; Силовые электрические сети; ТОиТР; 1 раз в год; Проверить прочность соединительных муфт, механическую защиту, вводы в аппараты и клеммные щитки, состояние проходов сквозь стену и перекрытия. Проверить контактные соединения и крепление кабеля по всей длине. Заменить отдельные участки кабельной сети. Восстановить маркировку. Проверить состояние надписей и предупредительных плакатов. Заменить отдельные муфты, воронки, наконечники и т.п. Проверить изоляцию. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП.. 5; Пусковая аппаратура скважин. 5.1; Магнитные пускатели 72 шт.; ТОиТР; 1 раз в год; Произвести внешний осмотр. Проверить отсутствие видимых повреждений, препятствий для полного втягивания и отпадания якоря магнитопровода, перегрева наконечников и выплавления припоя из них и устранить обнаруженные дефекты. Зачистить контакты. Проверить исправность искрогасительных перегородок и заземления. Проверить исправность кожуха, крепления. Подтянуть контактные соединения. Заменить изношенные контакты. Отрегулировать одновременность выключения по фазам. Измерить сопротивление изоляции токоведущих частей. Отрегулировать величину зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами, а также положение отхода якоря магнитопровода при отключенной катушке. Опробовать пускатель в работе.. 5.2; Кнопки управления 12шт.; ТОиТР; 1 раз в год; Разобрать кнопку. Очистить и протереть поверхности контактов и мостика. Проверить состояние пружин, затянуть винты, заменить ослабленные пружины. Проверить правильность взаимного расположения внутренних деталей и контактных поверхностей кнопки управления. Проверить движение стержня. Собрать кнопку.. 5.3; Автоматические выключатели 292шт.; ТОиТР; 1 раз в год; Осмотреть все узлы, очистить и протереть их. Очистить главные и искрогасительные контакты. Заменить вышедшие из строя детали. Проверить и отремонтировать электрическую часть. Проверить правильность включения. Проверить и отрегулировать соленоид.. 5.4; Сети заземления; ТОиТР; 1 раз в год; Осмотреть и ликвидировать обрывы. Измерить сопротивление. Проверить отдельные стыки и отремонтировать места соединений. Заменить отдельные неисправные участки. Провести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП.. 5.5; Кабельные линии 0,4кВ.; ТОиТР; 1 раз в год; Осмотреть и очистить кабельные каналы, туннели, трассы, открыто проложенные кабели. Устранить просадки или подмывы, разрушения траншей, обнажения кабеля и т.п. Осмотреть и очистить концевые воронки и соединительные муфты. Отрихтовать кабель. Проверить заземление и устранить обнаруженные дефекты. Восстановить утраченную или нарушенную маркировку. Переложить вышедшие из строя отдельные участки. Проверить коррозию кабельных оболочек. Провести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП.. 5.6; Электропечи ПЭТ-4 418 шт.; ТОиТР; 1 раз в год; Осмотреть и очистить оборудование. Вскрыть кожух. Очистить и протянуть контактные соединения. Проверить и отремонтировать заземление. Проверить оборудование в работе.. 5.7; Маломощные трехфазные и однофазные трансформаторы мощностью 0,1÷25кВА, напряжением 380/220/127/42-12В (для питания электроинструмента, местного освещения, цепей управления, сигнализации и т.п.).-57шт; ТОиТР; 1 раз в год; Очистить трансформатор, Проверить, при необходимости, крепление. Открепить и снять кожух трансформатора. Проверить состояние выводов обмоток высшего и низшего напряжения. Проверить состояние магнитопровода. Устранить обнаруженные дефекты.. 5.8; Электродвигатели трехфазные напряжением 380В. Приточная и вытяжная вентиляция 4 шт.; ТОиТР; 1 раз в год; Разобрать (без выемки ротора) электродвигатель. Очистить, протереть, продуть и осмотреть детали и узлы. Проверить зазоры, целостность и сопротивление изоляции обмоток. Заменить смазку. Проверить и подтянуть контактные соединения. Собрать и опробовать электродвигатель на холостом ходу и под нагрузкой. Устранить неполадки и сдать в эксплуатацию.. 5.9; Электродвигатели трехфазные общего и специального назначения напряжением 380В. Задвижки 8 шт.; ТОиТР; 1 раз в год; Разобрать (без выемки ротора) электродвигатель. Очистить, протереть, продуть и осмотреть детали и узлы. Проверить зазоры, целостность и сопротивление изоляции обмоток. Заменить смазку. Проверить и подтянуть контактные соединения. Собрать и опробовать электродвигатель на холостом ходу и под нагрузкой. Устранить неполадки и сдать в эксплуатацию..

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Сроки (периоды) выполнения работ: Начало выполнения работ – с 01.02.2014г по 31.12.2014г. Выполнять работы в строгом соответствии с графиком работы Заказчика. Исполнять свои обязательства по заключаемому договору без привлечения третьих лиц (субподрядчиков). Вести учет выполненных работ и ежемесячно предоставлять уполномоченному представителю Заказчика Акт сдачи-приемки выполненных работ.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Текущий ремонт и техническое обслуживание энергооборудования выполняется в соответствие с: − Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП); − Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭЭСиС РФ); − Положением по организации ППР энергетического оборудования и сетей; − Графиком ремонта энергетического оборудования на 2014 год. - Правила безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей; - КД и ТД на ремонт оборудования.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

При приёмке работ, и в период действия гарантии, Подрядчик своевременно устраняет за свой счёт и в полном объёме неисправности оборудования, возникшие в связи с некачественным выполнением Подрядчиком предшествующих работ. Подрядчик гарантирует качество выполняемых работ, являющихся предметом договора, в течение всего срока действия договора.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Не требуются

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

В ходе выполнения работ обеспечить безопасность труда собственного персонала, участвующего в работах, а также проводить противопожарные мероприятия. Заключить с Заказчиком соглашения по обеспечению охраны труда, по обеспечению пожарной безопасности, радиационной безопасности; В ходе выполнения работ обеспечить свой персонал спецодеждой и другими СИЗ.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Не требуются

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Не требуются

Подраздел 3.8 Специальные требования

3.8.1 Привлечение соисполнителей не допускается. 3.8.2 Работы выполняются из материалов и запасных частей Исполнителя. 3.8.3 Исполнитель самостоятельно и за собственный счет обеспечивает своих работников спец. одеждой, в соответствии с Постановление Министерства труда и социального развития № 66 от 26.04.2004г. 3.8.4 Исполнитель самостоятельно и за собственный счет приобретает и обеспечивает доставку товарно-материальных ценностей, необходимых для надлежащего оказания услуг Заказчику. 3.8.5 Исполнитель за собственный счет обеспечивает доставку своих работников в подразделения Заказчика в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. 3.8.6 Исполнитель обеспечивает сотрудников лечебно-профилактическим питанием (по цене талонов ЛПП действующей на момент заключения договора) на основании аттестации рабочих мест проведенной Исполнителем за счет собственных средств.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования , расположенного на промышленных площадках №18, 18а, оказываются с целью обеспечения безопасной и надежной работы оборудования, и поддержания его в работоспособном состоянии в течение срока службы.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Приёмка оказанных услуг осуществляется путём подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительную документацию на выполненный объём работ: - акт выполненных работ; - техническую документацию заводов-изготовителей (руководства по эксплуатации, паспорта и т.п.); - акты использования материалов Заказчика при выполнении работ. После подписания актов выполненных работ, в течение 5 суток Подрядчик предоставляет Заказчику счет, счет – фактуру, оформленную в соответствии с требованиями НК РФ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Обучение персонала заказчика не требуется

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проект договора |  |
| 2 | Расчет НМЦД |  |

Директор филиала «Северский» ФГУП «НО РАО» _______________ /В.П. Седельников/