Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

1. Наименование предмета запроса котировок: Работы по текущему ремонту и техническому обслуживанию инженерных систем, сооружений и коммуникаций МАОУ «Полазненская средняя общеобразовательная школа №1»
2. Характеристики объектов ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Наименование - МАОУ «Полазненская средняя общеобразовательная школа №1»

Место нахождения – 618703, Пермский край, Добрянский район, п. Полазна, ул. 50 лет Октября, 3

Лимит финансирования – 598107,00 рублей, источник финансирования – бюджет Добрянского муниципального района

Срок действия контракта: с 01.01.2013 по 31.12.2013 года
Продолжительность учебной недели - 6 дней

Количество смен – Гл. здание – 1 смена, здание начальной школы №1, №2 – 2 смены
Характеристики объекта: 









Таблица 1
	Наименование помещения
	Площадь, м2

	Коридоры, холлы, фойе, спортивный и актовый залы, гардероб, лестницы

	1 этаж

	Коридоры
	294,7

	Вестибюль
	109,4

	Раздевалка
	172,4

	Спортзал                                                                                                                                     303,5

	Комната тренера
	19,5

	Лекционный зал
	89,3

	Лестничные марши
	53,5

	2 этаж
	

	Лестничные марши                                                                                                                     45,4

	Коридоры
	462,3

	3 этаж
	

	Лестничные марши
	23,6

	Коридоры
	231

	Кабинеты, библиотеки

	1 этаж

	Учебный кабинет №1
	50,7

	Учебный кабинет №2
	50,5

	Учебный кабинет №3
	50,4

	Учебный кабинет №4
	50,7

	Учебный кабинет №5
	50,5

	Учебный кабинет №6
	47,3

	Учебный кабинет №7
	50,7

	Учебный кабинет №8
	50,4

	Учебный кабинет №25
	89,5

	Приёмная
	17,6

	Кабинет директора
	17,5

	Бухгалтерия
	16,5

	Библиотека
	129,3

	2 этаж

	Учебный кабинет №9
	50,8

	Учебный кабинет №10
	50,6

	Учебный кабинет №11
	50,8

	Учебный кабинет №12
	50,6

	Учебный кабинет №13
	50,8

	Учебный кабинет №14
	51,0

	Учебный кабинет №15
	50,5

	Учебный кабинет №16
	50,6

	Учебный кабинет №29
	79,4

	Учебный кабинет №30
	48,5

	Учебный кабинет №31
	80,8

	Учительская
	33,5

	Кабинет заместителя директора
	24,5

	Медицинский кабинет
	32,1

	Процедурный кабинет
	19,1

	Кабинет социально – психологической службы
	45,5

	Столовая
	135,0

	3 этаж

	Учебный кабинет №17
	51,5

	Учебный кабинет №18
	50,6

	Учебный кабинет №19
	50,9

	Учебный кабинет №20
	50,5

	Учебный кабинет №21
	50,7

	Учебный кабинет №22
	51,1

	Учебный кабинет №23
	50,9

	Учебный кабинет №24
	50,5

	Учебный кабинет №33
	62,1

	Санузлы

	1 этаж

	Душевые и раздевалки спортивные
	35,6

	Туалеты (6)
	36,7

	Комната личной гигиены
	11,8

	2 этаж

	Туалеты (4)
	32,6

	Комната личной гигиены
	12,5

	3 этаж

	Туалеты (3)
	23,5

	Комната личной гигиены
	12,5

	Количество окон
	

	1 этаж – 82 шт.
	405

	2 этаж – 69 шт.
	405

	3 этаж – 46 шт.
	405

	Прилегающая территория
	0,9га

	Здание начальной школы №1

	Коридоры, холлы, фойе, спортивный и актовый залы, гардероб, лестницы

	1 этаж                                                                                                                        1 смена       2 смена

	Вестибюль
	44,6                   44, 6

	Учительская
	56

	Лестничные марши                                                                                                   27,6                   27, 6

	2этаж
	

	Коридоры                                  
	82,9                  102,9

	Кабинеты

	1 этаж

	Учебный кабинет №1
	72,2                    72,2

	Учебный кабинет №2
	87,8

	Учебный кабинет №3
	39,7

	2 этаж

	Учебный кабинет №4
	38,5

	Учебный кабинет №5
	68,5                    68,5

	Учебный кабинет №6
	69,3

	Учебный кабинет №7
	67,6

	Кабинет социально – психологической службы
	30,1

	Санузлы

	1 этаж

	Туалеты (2)
	9,5                        9,5

	Комната гигиены
	10,4                    10,4

	2 этаж

	Туалеты (2)
	19,9                    19,9

	Комната личной гигиены
	21,8                    21,8

	Здание начальной школы №2

	Коридоры, холлы, фойе, спортивный и актовый залы, гардероб, лестницы

	1 этаж                                                                                                                         1смена       2 смена

	Вестибюль
	48,5                    48,5

	Лестничные марши
	27,4                    27,4

	Спортивный зал                                                                                                         84,0                   84,0

	Учительская                                                                                                                                           8,1

	Методический кабинет                                                                                                                        15,3

	Кабинет тренера                                                                                                                                   15,8

	Спортивные раздевалки (2)                                                                                       28,2                  28,2

	2 этаж
	

	Коридоры
	64,5                    64,5

	Кабинет заместителя директора
	9,4

	Кабинеты

	1 этаж

	Учебный кабинет №1
	78,4                    78,4

	Учебный кабинет №2
	78,4                    78,4

	2 этаж

	Учебный кабинет №3
	79,2                    79,2

	Учебный кабинет №4
	80,1

	Учебный кабинет №5
	81,7

	Учебный кабинет №6
	81,1

	Санузлы

	1 этаж

	Туалеты (2)
	9,7                        9,7

	Комната гигиены
	10,9                    10,9

	2 этаж

	Туалеты (2)
	15,0                    15,0

	Комната личной гигиены
	11,6                    11,6

	Столовая (отдельно стоящее здание)

	Тамбур
	9,2

	Вестибюль
	45,7

	Умывальник
	16,5

	Обеденный зал
	144,4

	Количество окон

	Главный корпус

	1 этаж – 72 шт.
	292,04

	2 этаж – 90 шт.
	367,64

	3 этаж – 28 шт.
	107,24

	Здание начальной школы №1

	1 этаж – 28 шт.
	94,16

	2 этаж – 25 шт.
	86,74

	Здание начальной школы №2

	1 этаж – 28 шт.
	94,16

	2 этаж – 25 шт.
	86,74

	Столовая (отдельное здание)

	1 этаж – 11 шт.
	46,2


3. Требования к организации процесса оказания услуги: 

В учебные дни в течение дня, в соответствии с расписанием образовательного учреждения,  в зданиях школы должны постоянно находиться два специалиста по уборке помещений. В обязанности таких специалистов входит уборка спонтанных загрязнений в коридорах, санузлах и комнатах личной гигиены, вынос мусора к машине по вывозу ТБО. 
Спонтанные загрязнения – это загрязнения, появившиеся в результате случайного попадания на уже убранные поверхности жидкостей, сыпучих и пищевых продуктов, бумажного мусора. 

4. Требования к видам, составу, объему, содержанию и качеству услуг в образовательном учреждении:

Внутренние инженерные системы:         Центральное отопление
	№ п/п
	Вид работ, услуг

	1
	Аварийная замена отдельных участков трубопроводов (до 10м-ф от 40-120мм; до 30м-ф от 15-32мм), секций отопительных приборов, запорной и регулирующей арматуры.

	2
	Установка (при необходимости) воздушных кранов

	3
	Ремонт отдельных электромоторов или насосов малой мощности

	4
	Восстановление тепловой изоляции, разрушенной при замене трубопроводов

	5
	Регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных

	6
	Регулировка и набивка сальников

	7
	Уплотнение сгонов

	8
	Очистка от накипи запорной арматуры

	9
	Отключение радиаторов при их течи

	10
	Отчистка грязевиков воздухосборников, вантузов

	11
	Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках

	12
	Укрепление расшатавшихся приборов и трубопроводов

	13
	Устранение течи трубопроводов, отопительных приборов, арматуры

	14
	Ревизия и покраска запорной арматуры

	15
	Пуск, остановка системы отопления. Взаимодействие с организациями, имеющими право контроля объекта

	16
	Составление дефектных ведомостей по подготовке к отопительному сезону (до 01 мая 2013г) и их реализация в рамках действующего контракта

	17
	Чистка бойлеров 

	18
	Подготовка систем отопления к эксплуатации в зимний период в том числе: промывка и опрессовка отопительной системы (с 15 мая до 15 сентября 2013г.), подготовка тепловых узлов и отопительных приборов, восстановление изоляции трубопровода

	19
	Устранение аварийных ситуаций

	20
	Контроль за работой систем автоматики

	21
	Приобретение расходных материалов и запасных частей, необходимых для выполнения вышеперечисленных работ, услуг за счет собственных средств Подрядчика

	22
	Маркировка запорно-регулирующей арматуры в тепловом узле и подвальном помещении


Внешние инженерные системы:     Тепловые сети

	№ п/п
	Вид работ, услуг

	1
	Смена отдельных участков трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, очистка и откачка тепловых камер

	2
	Установка (при необходимости) воздушных кранов

	3
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции

	4
	Регулировка и набивка сальников

	5
	Уплотнение сгонов

	6
	Очистка от накипи запорной арматуры

	7
	Укрепление расшатавшихся приборов и трубопроводов

	8
	Устранение течи трубопроводов, отопительных приборов, арматуры

	9
	Ревизия и покраска запорной арматуры

	10
	Работа по предписаниям организаций, имеющих право контроля объекта;

	11
	Составление дефектных ведомостей по подготовке к отопительному сезону в срок не позднее 01 мая 2013г и их реализация в рамках действующего контракта

	12
	Проведение промывки и опрессовки отопительной системы в срок с 10 по 25 мая 2013 года (аварийные ситуации возникшие при проведении данного вида работ устраняются за счет подрядной организации), восстановление изоляции

	13
	Проведение промывки и опрессовки отопительной системы в срок с 01 по 15 сентября 2013 года (аварийные ситуации возникшие при проведении данного вида работ устраняются за счет подрядной организации)

	14
	Благоустройство, восстановление территории участка работ


	15
	Приобретение расходных материалов и запасных частей, необходимых для выполнения вышеперечисленных работ, услуг за счет собственных средств Подрядчика


Внутренние инженерные системы:     Водопровод и канализация, горячее водоснабжение

	№ п/п
	Вид работ, услуг

	1
	Профилактическая прочистка водопровода

	2
	Уплотнение соединений

	3
	Устранение течи трубопроводов, арматуры

	4
	Укрепление трубопроводов

	5
	Смена прокладок и сальников в водопроводных кранах и смесителях, притирка пробочных кранов, уплотнение сгонов, смена резиновых манжет унитазов

	6
	Смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий

	7
	Ликвидация засоров внутренней канализации, профилактическая прочистка канализации, санитарно-технических приборов, очистка бачков от известковых отложений

	8
	Подчеканка раструбов канализационных труб

	9
	Устранение течи гибких поводок, замена подводок

	10
	Регулировка смывных бачков

	11
	Смена водоразборных кранов, смесителей, душей, запорной арматуры

	12
	Ремонт отдельных насосов и электромоторов малой мощности

	13
	Проверка исправности канализационных вытяжек

	14
	Устранение аварийных ситуаций:
аварийная замена трубопроводов:

- канализации до 10 м;

- холодная вода ф 50-100 ммм (5м)

                            ф 15-32 мм (12м)

- горячая вода    ф 50-100 ммм (5м)

                            ф 15-32 мм (12м)

	15
	Приобретение расходных материалов и запасных частей, необходимых для выполнения вышеперечисленных работ, услуг за счет собственных средств Подрядчиков

	16
	Обслуживание очистных сооружений и выгребных ям

	17
	Ремонт и обслуживание систем водоподготовки, смена фильтрующих элементов не реже 3-х раз в год. Фильтрующие элементы и реактивы приобретаются Подрядчиком в рамках действующего контракта

	18
	Уборка подвального помещения после чистки канализации.


Внешние инженерные системы:   Водопровод и канализация, горячее водоснабжение

	№ п/п
	Вид работ, услуг

	1
	Уплотнение соединений, очистка и откачка колодцев с вывозом бытовых отходов в т.ч.

отходы от переработки продуктов животного и растительного происхождения;

отходы от водоподготовки, обработки сточных вод и использования воды; отходы (осадки) при промывки канализационных сетей; отходы от водоэксплуатации; отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки

	2
	Устранение течи трубопроводов, арматуры

	3
	Утепление, укрепление трубопроводов, скважин и водонапорных башен

	4
	Смена прокладок и сальников в водопроводных кранах и смесителях, притирка пробочных кранов, уплотнение сгонов, ревизия погружных насосов

	5
	Смена отдельных участков трубопроводов

	6
	Восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов

	7
	Антикоррозийное покрытие, маркировка трубопроводов и арматуры

	8
	Ремонт, ревизия или замена регулирующей и запорной арматуры

	9
	Проверка исправности канализационных вытяжек

	10
	Благоустройство, восстановление территории участка работ

	11
	Составление дефектных ведомостей по подготовке к отопительному сезону в срок не позднее 01 мая 2013г и их реализация в рамках действующего контракта

	12
	Проведение промывки и опрессовки отопительной системы в срок с 10 по 25 мая 2013 года (аварийные ситуации возникшие при проведении данного вида работ устраняются за счет подрядной организации), восстановление изоляции

	13
	Проведение промывки и опрессовки отопительной системы в срок с 01 по 15 сентября 2013 года (аварийные ситуации возникшие при проведении данного вида работ устраняются за счет подрядной организации)

	14
	Ремонт водопроводных колодцев (герметизация, гидроизоляция, поднятие горловин и т.п.) и чистка от мусора, ила, песка, восстановление крышек)

	15
	Чистка канализационных колодцев от мусора, ила, грязи, корней деревьев

	16
	Приобретение расходных материалов и запасных частей, необходимых для выполнения вышеперечисленных работ, услуг за счет собственных средств Подрядчика

	17
	Текущий ремонт оборудования скважин, водонапорных башен (ревизия и ремонт насосного оборудования)


Внутренние инженерные системы:  Электротехнические слаботочные устройства

	№ п/п
	Вид работ, услуг

	1
	Замена неисправных участков (до 10 м) электрической сети здания

	2
	Замена поврежденных участков групповой линии питания стационарных электроплит

	3
	Замена вышедших из строя выключателей, штепселей, розеток, дросселей, стартеров, энергосберегающих ламп и другие

	4
	Замена вышедших из строя светильников, ламп (комплектующие заказчика)

	5
	Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей щитов, электроплит (электроплиты – при наличии)

	6
	Замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок технических устройств (аварийно)

	7
	Замена вышедших из строя конфорок, переключателей, нагревателей жарочного шкафа и других сменных элементов стационарных электроплит (при наличии в ОУ)

	8
	Восстановление цепей заземления, покраска отдельных участков

	9
	Подготовка к отопительному периоду

	10
	Обслуживание электрокотельных/электрокотлов

	11
	Устранение аварийных ситуаций, прибытие на место в течении 20-30 минут

	12
	Отключение и подключение эл. оборудования при выполнении ремонтных работ в учреждении

	13
	Проведение осмотров электроустановок с записью в журнале дефектов и неполадок

	14
	Выполнение работ по ТО согласно графика ППР 

	15
	ТО щитов освещения и силовых 1 раз в 3 месяца

	16
	Чистка светильников от пыли 2 раза в год

	17
	Восстановление надписей, знаков эл. безопасности на электрощитах.

	18
	Восстановление (ремонт) запирающих устройств электрощитов.

	19
	Ведение нормативно-технической документации (оперативный журнал)

	20
	Приобретение расходных материалов и запасных частей, необходимых для выполнения вышеперечисленных работ, услуг за счет собственных средств Подрядчика


Вентиляция и системы дымоудаления

	№ п/п
	Вид работ, услуг

	1
	Проверка работы систем вентиляции

	2
	Прочистка засоренных вентиляционных каналов и решеток

	3
	Смена вентиляционных решеток

	4
	Текущий ремонт дроссель-клапана

	5
	Очистка корпуса и панелей щитов дистанционного управления системой дымоудаления, исполнительных устройств, жалюзийных решеток от пыли и грязи

	6
	Очистка и регулировка контактов реле щитов управления

	7
	Проверка работы систем автоматики:

- проверка системы защиты водяных калориферов от замерзания (отопительный сезон)
- проверка контроля температуры приточного воздуха (замеры) (1р в 6 месяцев)

	8
	Осмотр и устранение повреждений теплоизоляции воздуховодов

	9
	Осмотр рабочих колес вентиляторов и проверка их балансировки

	10
	Проверка надежности крепления вентиляторов к основанию ( в т.ч. затяжки крепежных болтов и наличие контргаек)

	11
	Осмотр и смазка подшипников 1 раз в месяц

	12
	Промывка бензином корпуса подшипников, замена смазки 1 раз в 6 месяцев

	13
	Замена подшипников по необходимости

	14
	Проверка надежности крепления воздуховодов

	15
	Визуальное обследование элементов системы

	16
	Проверка положения валов вентиляторов

	17
	Устранение причин шума и вибрация при работе вентиляторов

	18
	Мелкий ремонт гибких вставок

	19
	Пуск и отключение калориферов

	20
	Проверка состояния фильтров 1 раз в 2 месяца

	21
	Очистка фильтров по необходимости

	22
	Замена прокладок фланцевых соединений

	23
	Прочистка загрязненных воздуховодов и решеток

	24
	Устранение зазоров между калориферами, а также между калориферами и строительными конструкциями

	25
	Очистка ребер калориферов от загрязнений

	26
	Осмотр калориферов 1 раз в неделю

	27
	Проверка степени нагрева электродвигателей и подшипников

	28
	Дефектация изношенного оборудования с оставлением актов

	29
	Приобретение расходных материалов и запасных частей, необходимых для выполнения вышеперечисленных работ, услуг за счет собственных средств Подрядчика


6. Требования к безопасности оказываемых услуг

Расходные материалы, дезинфицирующие (обеззараживающие) и моющие средства, хозяйственный инвентарь и т.д., используемые при оказании услуг должны соответствовать стандартам экологической безопасности, требованиям СанПиН.
7. Требования к сотрудникам
Сотрудники клининговой  компании, непосредственно оказывающие услуги должны иметь:

· санитарную книжку (с пройденным медицинским осмотром – 2 раза в год);

· опрятный и аккуратный внешний вид;

· униформу. 

Приложение №3

ПРОЕКТ

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № ________________

заключенный от имени Добрянского муниципального района

на выполнение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию инженерных систем, сооружений и коммуникаций  МАОУ «Полазненская  средняя общеобразовательная школа №1»
г. Добрянка






"____" __________ 2012 года
МАОУ «Полазненская средняя общеобразовательная школа №1» именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Брызгаловой О.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________именуемый(ое) в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ»,  в лице ______________________________________, действующего(ей) на основании _________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», в соответствии с протоколом от ____ _____________ 2011 года № ________________ заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по текущему ремонту и техническому обслуживанию инженерных систем, сооружений и коммуникаций МАОУ «Полазненская средняя общеобразовательная школа №1» в соответствии с техническим заданием в Приложении 1 к настоящему контракту, являющемся его неотъемлемой частью. 

1.2. Срок выполнения работ с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года.
1.3. Все выполненные работы, оказанные услуги по ремонту и техническому обслуживанию систем, сооружений и коммуникаций должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации утвержденным постановлением Госстандарта России от 19.06.2004г. № 158-ст (в ред. Изменения № 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 22.07.2003г № 248-ст.).
1.4. Выполнение работ осуществляется по адресу: Пермский край, п. Полазна, ул. 50 лет Октября, 3.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. ЗАКАЗЧИК обязан:

2.1.1. Своевременно оплачивать работы, услуги, выполненные ПОДРЯДЧИКОМ в соответствии с настоящим Контрактом.

2.1.2. Обеспечить доступ работников ПОДРЯДЧИКА к инженерным системам для выполнения обязанностей по настоящему контракту.

2.1.3. Предоставлять ПОДРЯДЧИКУ для ремонта и технического обслуживания внутренних и внешних инженерных систем, указанных в приложении 1 к настоящему Контракту технические паспорта объектов.

2.2. ПОДРЯДЧИК обязан:

2.2.1. Обеспечить качественное выполнение работ, оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию инженерных систем, сооружений и коммуникаций перечисленных в приложении 1 к настоящему контракту.
2.2.2. Проводить работы, оказывать услуги в соответствии с Перечнем работ с соблюдением Правил техники эксплуатации и пожарной безопасности.
2.2.3. В случае поступления заявки на устранение неисправностей в работе инженерных систем ПОДРЯДЧИК направляет аварийную бригаду на место аварии в течении ½ часа.

2.2.4. Поддерживать место проведения работ в надлежащем санитарном и техническом состоянии. После окончания производства работ производить уборку места проведения работ и прилегающую к нему территорию в радиусе 2м, с вывозом мусора в специально отведенные места.

2.2.5. Выполнить в срок до _________________г. принципиальные схемы тепловых узлов учреждения с указанием технических характеристик установленного оборудования.
2.2.6. Составить дефектные ведомости с указанием объемов работ на замену изношенного оборудования.

2.2.7. Осуществлять технологическое и диспетчерское взаимодействие с тепло-, водо-, энергоснабжающими организациями в т.ч. в оперативных ситуациях, а также в период пуска, отключения тепловой энергии, переключения (изменения режимов работы системы).
2.2.8. Своевременно давать предложения по организации планово-принудительного и аварийного ремонта с обязательным указанием объемов работ.

2.2.9. Обеспечить получение разрешения на производство земляных работ.

2.2.10. В случае возникновения аварийной ситуации руководитель учреждения может самостоятельно связаться с помощью телефонной связи либо лично с ПОДРЯДЧИКОМ и вызвать на место аварии.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ составляет__________________________рублей.

3.2. Стоимость контракта включает в себя компенсацию издержек ПОДРЯДЧИКА, в том числе на приобретение и использование материалов, необходимых для выполнения работ.


3.3. Расчет за выполненные работы по обслуживанию инженерных сетей объекта осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ ежемесячно на основании акта сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного представителями обеих сторон, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, счет-фактуры на выполненный объём работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА в течении 20 банковских дней.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Ответственность ЗАКАЗЧИКА:
4.1.1. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, предусмотренных настоящим контрактом ПОДРЯДЧИК вправе потребовать неустойку, за каждый день просрочки обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.

4.2. Ответственность ПОДРЯДЧИКА:

4.2.1. ПОДРЯДЧИК по требованию ЗАКАЗЧИКА своими силами и за свой счет в срок, согласованный с ЗАКАЗЧИКОМ, обязан устранить недостатки, допущенные по вине ПОДРЯДЧИКА. 

4.2.2. За несвоевременное реагирование на заявку о неисправностях (авариях) инженерных сетей на обслуживаемых объектах ( в соответствии с п. 2.2.4. настоящего контракта), ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 0,1% от общей стоимости контракта. А в случае причинения ущерба имуществу Заказчика, произошедшего в связи с несвоевременным реагированием, либо не выполнением работ по предотвращению ущерба, ПОДРЯДЧИК обязан возместить причинённый ущерб.

4.2.3. За нарушение установленных Контрактом сроков выполнения работ, или установленного сторонами срока устранения допущенных недостатков, ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 0,1% от общей суммы контракта. Неустойка начисляется за каждый день просроченного обязательства.

4.2.4. В случае прекращения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине ПОДРЯДЧИКА последний обязан возместить ЗАКАЗЧИКУ понесенные им убытки.


4.2.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.


4.2.6. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, 

ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТА
        5.1. Срок действия настоящего контракта определяется с «01» января 2013 г по_______________________2013г.

5.2. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом.

5.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Контракт другой Стороне не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Контракта.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. В случае изменения какого-либо Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течении 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
6.2. Настоящий Контракт составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, третий экземпляр контракта направляется в сектор муниципального заказа администрации Добрянского муниципального района для регистрации и хранения.

6.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

И ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

	МАОУ «Полазненская средняя общеобразовательная школа №1»
ИНН 5914210472

КПП 591401001

р/сч 40703810700000000710

в ОАО АКБ «Урал ФД»
БИК 045773790
Адрес: 618703, Пермский край, Добрянский район, п. Полазна, ул. 50 лет Октября, д.3

Тел:8(34265)7-52-32; 7-52-37
	

	__________________/_О.М.Брызгалова___/
	________________________/_____________/


