Техническое задание
по поставке 90 штук   статорных секций  к электродвигателю СДМ-15-64У3 2000кВт.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1 Поставка  90 шт. статорных секций к электродвигателю СДМ-15-64У3 2000кВт.

с комплектом  документов   на  русском языке.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1.  Произвести поставку 90 штук   статорных секций для электродвигателя СДМ 15-64-6У3  взамен изношенных и вышедших из строя вследствие длительной эксплуатации.

Секции изготавливаются из прямоугольного  провода медного обмоточного ПСТД  в 2 параллели с  жесткой пазовой частью.

Размеры провода:

-   А- 1,8:

-   Б-4,75.

Область применения:

Провод применяется для изготовления обмоток температурного класса "F": двигателей, трансформаторов, генераторов, аппаратов и приборов.

Допускается изготовление других размеров по согласованию с потребителем

Конструктивные размеры секции статорной:

- шаг секции 450 мм;

- развернутая длина секции  2800 мм;

- длина железа  - 640 мм;

- высота секции 28мм;

- ширина 14 мм:

- размеры паза секции  17х75/80 мм;

- шаг обмотки по пазам  1-11;

-  число пазов 72;

- число витков в катушке  - 11.

75мм

17мм

Рис.1  Размеры паза.

2.2 Продукция должна иметь сертификат соответствия (если  подлежит  сертификации)      гарантию качества завода-изготовителя, требуемые технические характеристики,  документацию на русском языке.

Оборудование должно быть новым (не позднее 2012 года выпуска), не используемым ранее, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1 Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно Приложения № 1 к Договору поставки (Спецификации).

5. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товар

5.1 Оборудование поставляется в упаковке с маркировкой завода изготовителя данного оборудования, с  упаковочным  листом.

5.2  В комплект поставки входит:

-  статорная секция  90 шт.

- техническая документация: сертификат качества, сертификаты на материалы, протокол высоковольтных испытаний.

- протокол испытаний провода;

- упаковка  производиться согласно  ГОСТ 213216-78

6. Требования к обслуживанию товара

6.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств в срок до 45 календарных дней с момента обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

7. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

7.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

8. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Оборудование поставляется с протоколом  о прохождении приемо-сдаточных испытаний  на  момент поставки:

- испытание корпусной изоляции;

- коэффициент абсорбции;

- сопротивление изоляции;

- напряжение начала появления короны;

- сопротивление постоянному току.

9. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

9.2. Иметь сертификат качества  завода изготовителя.

10. Требования к результатам работ

10.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа поставленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

11.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем или не менее 12 месяцев со дня пуска в эксплуатацию..

11.2 На период гарантии, затраты на устранение замечаний и выполнение гарантийных обязательств несет Исполнитель.

12.Требования к потенциальному участнику:

12.1 Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), свидетельство о допуске СРО,  опыт работы на рынке  подобного рода не менее трех лет.

Инициатор закупки                                        ___________  Ю.Н.Сенаторов

8(30245) 3-42-35  SenatorovUN@ppgho.ru

Директор ГМЗ                                                 _____________ Д.Г.Тупиков