# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на выполнение работ по текущему ремонту участков трубопроводов ЖРО Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на выполнение работ

по текущему ремонту участков трубопроводов ЖРО Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1.   НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1  Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2  Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3  Сведения о месте выполнения работ.

Подраздел 2.4  Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3.   ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ РАБОТ.

Подраздел 3.1  Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2  Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4.   ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ.

РАЗДЕЛ 5.   ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6.   ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7.   ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И  МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 8.   СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9.   ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

- НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы по текущему ремонту участков трубопроводов ЖРО Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов:

Техническое задание на работы по  текущему ремонту участков трубопроводов ЖРО в зд. №№ 13, 13А, 13Б составлено на основании проведённого комплексного обследования, составленного отчёта и полученного решения о продлении срока эксплуатации технологического оборудования от 11.12.2012г. Сметная документация составлена и проверена аттестованным специалистом по сметному делу отдела капитального строительства филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

  - Сведения о выполняемых работах:

Работы по текущему ремонту участков трубопроводов ЖРО в зд. №№ 13, 13А, 13Б Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» выполнить в соответствии с требованиями действующих норм и правил РФ и настоящим Техническим заданием.

Объем работ для выполнения приведен в «Ведомости физических объемов работ» (Приложение №1 к Техническому заданию).

  - Сведения о месте выполнения работ:

Здания №№ 13, 13А, 13Б Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» расположенные по адресу: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, промзона.

  - Требования к разработке ППР:

До начала производства работ Подрядчик (Исполнитель) обязан разработать и согласовать с Заказчиком план производства работ, регламентирующий содержание и порядок выполнения всех технологических и контрольных операций, оформление производственно-технологической документации (технологические инструкции, карты технологических процессов и др.), правила техники безопасности при выполнении работ, а так же обеспечение радиационной безопасности.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

  - Технические требования при выполнении работ:

Работы по текущему ремонту участков трубопроводов ЖРО в зданиях №№ 13, 13А, 13Б  выполнить в соответствии с настоящим Техническим заданием и Ведомостью физических объёмов работ.

При выполнении работ соблюдать требования, предъявляемые ПНАЭ Г-01-011-97 "Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. ОПБ-88/97" к элементам, относящимся к 3 классу безопасности.

Работы проводить в соответствии с требованиями ПНАЭ Г-7-008-89 "Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок", относящими трубопроводы ЖРО по степени влияния на безопасность к группе – «С».

Работы проводить во внутренних помещениях зданий №13, 13А, 13Б, на выделенных участках действующих трубопроводов ЖРО.

  - Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР):

Проект производства работ (ППР) должен содержать объём и порядок выполнения всех технологических и контрольных операций выполняемых в соответствии с производственно-технологической документацией (технологическими инструкциями, картами технологических процессов и др.), конкретные решения по безопасности труда, определяющие технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности труда и радиационной безопасности.

При разработке ППР должны быть выявлены и учтены опасные производственные факторы, связанные с технологией и условиями производства работ на действующих трубопроводах и определены зоны их действия. Предусмотрены мероприятия по предупреждения поражения работающих электрическим током, воздействия на работников вредных производственных факторов (неблагоприятного климата, шума, вибрации, пыли и вредных веществ в воздухе рабочей зоны)

ППР должен содержать следующие разделы:

- общие положения;

- требования безопасности;

- подготовительные работы;

- производство работ;

- обращение с отходами;

- окончание работ;

- приложения (при необходимости);

- термины и определения;

- лист регистрации изменений;

- лист ознакомления.

- ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Прилагается к Техническому заданию Ведомость физических объемов работ (Приложение № 1), локальный сметный расчет (Приложение № 2).

- ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМОМУ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

В соответствии с НП-071-06 "Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии", качество и свойства основных материалов (полуфабрикатов и заготовок) используемых при выполнении работ должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов и технических условий, и подтверждены сертификатами заводов-поставщиков.

Для ремонта оборудования и трубопроводов следует применять основные материалы, приведенные в обязательном Приложении №9 к ПНАЭ Г-7-008-89 "Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок" и допущенные (с планами качества, приемкой материалов уполномоченной организацией) к применению на элементах относящихся к 3 классу безопасности в соответствии с  ПНАЭ Г-01-011-97 "Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. ОПБ-88/97".

Подрядчик (Исполнитель) обязан представить технические паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование до передачи их в работу.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Проект производства работ, локальный сметный расчет №  47-13-14

- ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Не требуется.

- СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала выполнения работ: – с момента заключения договора;

дата окончания выполнения работ: –  не позднее 29 декабря 2014г.

- ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами, стандартами и другими нормативными документами, а так же наличием  у Подрядчика (Исполнителя) программы обеспечения качества разработанные в соответствии с НП-090-11 «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии».

Сварные соединения выполнить в соответствии с требованиями ПНАЭ Г-7-009-89 "Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения".

Контроль сварных соединений выполнить в соответствии с требованиями ПНАЭ Г-7-010-89 «Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля».

Оценка соответствия комплектующих и материалов осуществляемая в форме подтверждения соответствия в соответствии с НП-071-06 "Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии".

До начала работ Исполнитель обязан разработать и представить Заказчику программу обеспечения качества  (ПОК(п)) при ремонте трубопроводов. Система менеджмента качества Исполнителя должна соответствовать требованиям ГОСТ ИСО 9001- 2008.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

  - Заказчик по согласованию с Подрядчиком (Исполнителем) обязан обеспечить установленным порядком необходимый доступ в помещения и к техническим средствам для проведения работ;

  - Подрядчик (исполнитель) для выполнения работ должен иметь персонал не моложе 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний для работы с ионизирующим излучением, отнесенные приказом руководителя к категории персонала группы А, прошедшие обучение по правилам работы с источником излучения и по радиационной безопасности, сдавшие экзамены в установленном порядке и прошедшие инструктаж по радиационной безопасности. Подрядчик (Исполнитель) обязан предоставить в согласованные сроки необходимые документы на сотрудников для обеспечения их допуска к работам;

  - Работы будут проводиться в зоне ионизирующего излучения (II класс работ), и стесненных условиях (наличие в зоне производства  работ   действующего технологического оборудования)

  - Подрядчик (Исполнитель) несет ответственность за сохранность изделий и материалов и инвентаря, находящегося на Объекте, а также риск случайной гибели результата работ до момента сдачи Подрядчиком (Исполнителем) работ Заказчику.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на результаты  выполненных Подрядчиком (Исполнителем) работ устанавливается не менее 36 (Тридцати шести) месяцев, при соблюдении правильной эксплуатации Заказчиком результата работ. Гарантийный срок исчисляется с момента принятия Заказчиком результата работ.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

  - При выполнении работ Подрядчик (Исполнитель) организовывает  систему управления охраной труда с назначением персонально ответственных лиц за безопасное ведение работ;

  - Подрядчик (Исполнитель) обязан соблюдать при выполнении работ все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды в соответствии с действующими в РФ нормативными правовыми актами, нормативной документацией и правилами Заказчика в течение всего срока выполнения работ;

  - Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

  - Выполняемые работы должны проводиться в соответствии с требованиями нормативных документов:

- НРБ-99/2009 «Нормы радиационной безопасности» утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2009 г. №47;

- ОСПОРБ-99/2010 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» утв. Постановлением Главного санитарного врача РФ от 26.04.2010 г. №40.

- ПНАЭ Г-7-008-89 "Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок";

- ПНАЭ Г-01-011-97 "Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. ОПБ-88/97";

- ПНАЭ Г-7-009-89 «Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка, основные положения»;

- ПНАЭ Г-7-010-89 «Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля»

- ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

  - Подрядчик (Исполнитель) ведет, а по завершении работ передает Заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007, производственно-технологической документацией;

  - Подрядчик (Исполнитель) оформляет и предоставляет Заказчику «Акт о приёмке выполненных работ» (форма КС-2), «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3), исполнительную документацию на выполненный объем работ;

  - При завершении выполнения работ, Подрядчик (Исполнитель) обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности работ, к сдаче;

  - Уведомление Подрядчика (Исполнителя) о готовности работ к сдаче должно быть подписано руководителем Подрядчика (Исполнителя) или иным надлежащим образом уполномоченным должностным лицом Подрядчика (Исполнителя);

  - Приём выполненных работ осуществляет Комиссия, создаваемая приказом руководителя организации Заказчика. В состав Комиссии включаются представители Заказчика и Подрядчика (Исполнителя). Комиссия при приеме работ должна руководствоваться требованиями настоящего Технического задания и требованиями руководящих, нормативно-правовых и нормативно-методических документов Российской Федерации;

  - Протоколы комиссии, утвержденные Председателем комиссии, являются основанием для подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Акт сдачи-приемки выполненных работы являются основанием для оплаты работ.

- ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

«Акты о приёмке выполненных работ» (форма КС-2), «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3) и исполнительная документация на выполненный объем работ представляется в 2-х экземплярах.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Количество листов |
| --- | --- | --- |
|  | Ведомость физических объемов работ | 1 |
|  | Локальный сметный расчет | 3 |

|  |  |  | Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по текущему ремонту участков трубопроводов ЖРО Ленинградского отделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование структурного подразделения: Ленинградского отделения филиала "Северо-западный территориальный округ" ФГУП "РосРАО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месторасположение объекта: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, промзона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентарный номер: 10005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Описание дефекта | Выполняемые ремонтные работы |  |  |  |  |  |  | Примечание |
|  |  | Наименование |  |  | Ед. изм. |  | К-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наплывы, неравномерная форма сварного шва, Повреждение трубопровода (вмятины) на участке длиной 1,0 п.м. на участке между сварными стыками № 7 и № 8, Излом трубопровода на сварном стыке № 25, Дефекты овальности гибов | Демонтаж фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм ( Д57 мм) |  |  | т |  | 0,0036 |  |  |
| 2 |  | Врезка трубопроводов условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали. Диаметр наружный врезаемой трубы, мм: 57 (установка фасонных изделий) |  |  | врезка |  | 93 |  |  |
| 3 |  | Монтаж.Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 57 |  |  | м |  | 1 |  |  |
| 4 |  | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 210 мм диаметром: 80 мм |  |  | отверстий |  | 1 |  |  |
| 5 |  | Монтаж.Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 76 (Установка гильз Д76*5) |  |  | м |  | 1 |  |  |
| 6 |  | Очистка поверхности металлическими щетками. Очистка трубопроводов, диаметр, мм, до: 60 |  |  | стык |  | 93 |  |  |
| 7 |  | Протирка поверхности ацетоном. Протирка трубопроводов наружным диаметром, мм, до: 60 |  |  | стык |  | 93 |  |  |
| 8 |  | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва. Трубопровод диаметром 50-63 мм,толщина стенки, мм, до: 4 |  |  | стык |  | 93 |  |  |
| 9 |  | Гаммаграфический контроль трубопроводов через одну стенку. Толщина стенки, мм, до: 5 |  |  | снимок |  | 279 |  |  |

|  |  |  |  |  | Ленинградское отделение филиала "Северо-западный территориальный округ" ФГУП "РосРАО" г.Сосновый Бор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 47-13-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выполнение работ по текущему ремонту участков трубопроводов ЖРО Ленинградского отделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________999,985 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3кв.2014г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. |  |  | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. |  | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  | Всего |  |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  |  | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  | Осн.З/п |  | Эк.Маш |  | З/пМех |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |  |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 | 16 |  | 17 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР22-03-001-05 прим. | Демонтаж фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм ( Д57, Д32 мм) НР (24,08 руб.): 130% от ФОТ СП (16,48 руб.): 89% от ФОТ | 1 т фасонных частей | 0,0036 | 10745,47 | 2354,18 |  |  | 8391,29 | 668,76 | 38,68 |  |  |  | 8,48 |  | 30,2 |  | 2,41 |  | 212,28 |  |  | 0,76 | 63,21 |  | 0,23 |
| 2 | ФЕРм12-11-005-01 прим. | Врезка трубопроводов условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали. Диаметр наружный врезаемой трубы, мм: 57 (установка фасонных изделий) НР (10330,89 руб.): 80% от ФОТ СП (7748,17 руб.): 60% от ФОТ | 1 врезка | 93 62+31 | 95,75 | 81,68 |  |  | 6,38 |  | 8904,75 |  |  |  | 7596,24 |  | 593,34 |  |  |  | 8 |  |  | 744 |  |  |  |
| 3 | ФЕРм12-01-048-02 | Монтаж.Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 57 НР (13,94 руб.): 80% от ФОТ СП (10,46 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопроводов | 0,01 1/100 | 3706,46 | 835,02 |  |  | 2857,73 | 190,32 | 37,06 |  |  |  | 8,35 |  | 28,58 |  | 1,9 |  | 86,8 |  |  | 0,87 | 14,84 |  | 0,15 |
| 4 | ФЕР46-03-002-10 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 80 мм НР (16,38 руб.): 110% от ФОТ СП (10,42 руб.): 70% от ФОТ | 100 отверстий | 0,01 1/100 | 5824,43 | 418,61 |  |  | 1871,67 | 457,06 | 58,24 |  |  |  | 4,19 |  | 18,72 |  | 4,57 |  | 41 |  |  | 0,41 | 43,2 |  | 0,43 |
| 5 | ФЕР46-03-002-26 | Монтаж.Сверление кольцевыми сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-10 (d отверстий 80 мм) НР (17,79 руб.): 110% от ФОТ СП (11,32 руб.): 70% от ФОТ | 100 отверстий | 0,01 1/100 | 11053,5 | 480 |  |  | 1753,5 | 471 | 110,54 |  |  |  | 4,8 |  | 17,54 |  | 4,71 |  | 47 |  |  | 0,47 | 44,5 |  | 0,45 |
| 6 | ФЕРм12-01-048-03 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 76 (Установка гильз Д76*5) НР (15,89 руб.): 80% от ФОТ СП (11,92 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопроводов | 0,01 1/100 | 4279,71 | 954,3 |  |  | 3303,32 | 214,04 | 42,8 |  |  |  | 9,54 |  | 33,03 |  | 2,14 |  | 99,2 |  |  | 0,99 | 16,79 |  | 0,17 |
| 7 | ФЕРм39-01-001-01 | Очистка поверхности металлическими щетками. Очистка трубопроводов, диаметр, мм, до: 60 НР (266,87 руб.): 80% от ФОТ СП (200,15 руб.): 60% от ФОТ | стык | 93 62+31 | 2,11 | 2,11 |  |  |  |  | 196,23 |  |  |  | 196,23 |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  | 20,46 |  |  |  |
| 8 | ФЕРм39-01-002-01 | Протирка поверхности ацетоном. Протирка трубопроводов наружным диаметром, мм, до: 60 НР (60,71 руб.): 80% от ФОТ СП (45,53 руб.): 60% от ФОТ | стык | 93 62+31 | 0,85 | 0,48 |  |  |  |  | 79,05 |  |  |  | 44,64 |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  | 4,65 |  |  |  |
| 9 | ФЕРм39-01-015-07 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва. Трубопровод диаметром 50-63 мм,толщина стенки, мм, до: 4 НР (455,33 руб.): 80% от ФОТ СП (341,5 руб.): 60% от ФОТ | стык | 93 62+31 | 7,35 | 3,6 |  |  | 3,75 |  | 683,55 |  |  |  | 334,8 |  | 348,75 |  |  |  | 0,374 |  |  | 34,78 |  |  |  |
| 10 | ФЕРм39-02-016-02 | Гаммаграфический контроль трубопроводов через одну стенку. Толщина стенки, мм, до: 5 НР (4310,44 руб.): 80% от ФОТ СП (3232,83 руб.): 60% от ФОТ | снимок | 279 62*3+31*3 | 65,22 | 11,36 |  |  | 16,97 |  | 18196,38 |  |  |  | 3169,44 |  | 4734,63 |  |  |  | 0,88 |  |  | 245,52 |  |  |  |
| Раздел 2. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | прайс | Труба бесшовная из коррозионностойкой стали Д27*3; 233,35=1858/1,18/6,75 | м | 1,6 | 198,35 |  |  |  |  |  | 317,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | прайс | Труба бесшовная из коррозионностойкой стали Д32*3 160,73=1280,21/1,18/6,75 | м | 2,4 | 136,62 |  |  |  |  |  | 327,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | прайс | Труба бесшовная из коррозионностойкой стали Д57*4 466,66=3716,95/1,18/6,75 | м | 12 | 350 |  |  |  |  |  | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | прайс | Труба бесшовная из коррозионностойкой стали Д76*5 700=5575,5/1,18/6,75 | м | 1 | 595 |  |  |  |  |  | 595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | прайс | Переход из коррозионностойкой стали Д108*5-76*5 3837,04=30562/1,18/6,75 | шт | 2 | 2677,77 |  |  |  |  |  | 5355,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | прайс | Отвод 90 из коррозионностойкой стали Д27*3; 855,55=6814,46/1,18/6,75 | шт | 2 | 727,22 |  |  |  |  |  | 1454,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | прайс | Отвод 90 из коррозионностойкой стали Д32*3 907,41=7227,52/1,18/6,75 | шт | 3 | 771,3 |  |  |  |  |  | 2313,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | прайс | Отвод 90 из коррозионностойкой стали Д57*4 648,14=5162,44/1,18/6,75 | шт | 16 | 800 |  |  |  |  |  | 12800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | прайс | Отвод 90 из коррозионностойкой стали Д76*5 2359,27=18791,6/1,18/6,75 | шт | 2 | 2005,4 |  |  |  |  |  | 4010,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | прайс | Отвод 90 из коррозионностойкой стали Д108*5 3422,22=27258/1,18/6,75 | шт | 3 | 2859 |  |  |  |  |  | 8577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | прайс | Тройник из коррозионностойкой стали Д57*4 1010,8=8051,02/1,18/6,75 | шт | 23 | 700 |  |  |  |  |  | 16100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | прайс | Крестовина из коррозионностойкой стали Д57*4 2514,82=20030,5/1,18/6,75 | шт | 1 | 1980 |  |  |  |  |  | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86379,21 |  |  |  | 11376,71 |  | 5804,79 |  | 15,73 |  |  |  | 1052,91 |  |  |  | 1,43 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (3.3 То же, с вредными условиями труда, где рабочие-монтажники переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе ОЗП=1,7; ЭМ=1,7; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7 (Поз. 1, 4-5, 2-3, 6-10)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98406,26 |  |  |  | 19340,41 |  | 9868,14 |  | 26,75 |  |  |  | 1789,95 |  |  |  | 2,43 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15512,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11628,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 362,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,79 |  |  |  | 1,89 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125184,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1787,16 |  |  |  | 0,54 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125547,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1789,95 |  |  |  | 2,43 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69197,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9868,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19367,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15512,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11628,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Письмо №15285-ЕС/08 от 04.08.2014 125 547,34 * 6,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 847 444,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 540,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999 984,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1789,95 |  |  |  | 2,43 |