## КЗО
| Спецификация. Поставка клапанов запорных до DN 150 для сооружения энергоблока № 4 Ростовской АЭС. | [27 empty] | Приложение № 1.1 к договору №______________от ___________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | 2.СИО.211885927 | 4YB58S02 | Клапан запорный сильфонный | По типу КЗО 0205.050.40-48 | - | Оборудование | 50 | 4 | 350 | техническая вода группы B |  | 13.2 | маховик |  |  | угл | под приварку | По типу ТУ 3742-003-57180370-2005 | R4.00613.3.0.16 (п.-1) | R4.00613.1.0.11 | - | R4.00613.8.0.11 изм. 1 | -/4 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | Соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. Изм 2 | 2016-04-30 | БКП 1/1
2 | 2.СИО.211885928 | 4YB60S02 | Клапан запорный сильфонный | По типу КЗО 0205.050.40-48 | - | Оборудование | 50 | 4 | 350 | техническая вода группы B |  | 13.2 | маховик |  |  | угл | под приварку | По типу ТУ 3742-003-57180370-2005 | R4.00613.3.0.16 (п.-1) | R4.00613.1.0.11 | - | R4.00613.8.0.11 изм. 1 | -/4 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | Соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. Изм 2 | 2016-04-30 | БКП 1/1
3 | 2.СИО.211885929 | 4YB59S01 | Клапан запорный сильфонный | По типу КЗО 0205.050.40-48 | - | Оборудование | 50 | 4 | 350 | техническая вода группы B |  | 13.2 | маховик |  |  | угл | под приварку | По типу ТУ 3742-003-57180370-2005 | R4.00613.3.0.16 (п.-3) | R4.00613.1.0.11 | - | R4.00613.8.0.11 изм. 1 | -/4 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | Соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. Изм 2 | 2016-04-30 | БКП 1/1
4 | 2.СИО.211885930 | 4YB57S01 | Клапан запорный сильфонный | По типу КЗО 0205.050.40-48 | - | Оборудование | 50 | 4 | 350 | техническая вода группы B |  | 13.2 | маховик |  |  | угл | под приварку | По типу ТУ 3742-003-57180370-2005 | R4.00613.3.0.16 (п.-3) | R4.00613.1.0.11 | - | R4.00613.8.0.11 изм. 1 | -/4 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | Соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. Изм 2 | 2016-04-30 | БКП 1/1
5 | 2.СИО.211885972 | 4VB50S06 | Клапан запорный сильфонный | По типу КЗО 0205.150.10-50 | - | Оборудование | 150 | 1 | 350 | техническая вода группы B |  | 277 | встроенный электропривод | По типу Н-В-02 | 3,2 | угл | под приварку | По типу ТУ 3742-003-57180370-2005 | R4.00125.3.0.16 | R4.00125.1.0.11 | - | R4.00125.8.0.11 изм. 1 | -/4 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | Соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. Изм 2 | 2016-04-30 | БКП 1/1
6 | 2.СИО.211885988 | 4VB50S05 | Клапан запорный сильфонный | По типу КЗО 0205.150.10-50 | - | Оборудование | 150 | 1 | 350 | техническая вода группы B |  | 277 | встроенный электропривод | По типу Н-В-02 | 3,2 | угл | под приварку | По типу ТУ 3742-003-57180370-2005 | R4.00125.3.0.16 | R4.00125.1.0.11 | - | R4.00125.8.0.11 изм. 1 | -/4 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | Соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. Изм 2 | 2016-04-30 | БКП 1/1
[25 empty] | 6 |  |  | 0 | 0
Примечание: 1. Фланцевая и межфланцевая арматура поставляется комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками 2. По техническим характеристикам трубопроводной арматуры допускается процентное отклонение от требуемого значения массы на ±10% и процентное отклонение от требуемого значения мощности встроенного электропривода арматуры на -10%.
|  | От Покупателя | [26 empty] | От Поставщика