
	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2012г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
№ ЗП-136.12 «Белорусская АЭС. Блоки 1,2. Система охлаждения основного оборудования. Расчет водно-химического режима системы охлаждающей воды основного оборудования  с разработкой мероприятий по его поддержанию»

том 2 «техническая часть»

2012 г.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Полное наименование выполняемых работ

Белорусская АЭС. Блоки № 1, 2

Система охлаждающей воды основного оборудования (система охлаждающей воды РА). 

Расчет водно-химического режима системы охлаждающей воды основного оборудования  с разработкой мероприятий по его поддержанию. 

1.2 Основание для выполнения работ

Основанием для разработки проектной документации блоков 1, 2 Белорусской АЭС являются:

· Межправительственное соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь от 15 марта 2011 года о строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции.

· Контрактное соглашение № 77-592/1007500 о строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции между Государственным учреждением «Дирекция строительства атомной электростанции» (Республика Беларусь) и Закрытым акционерным обществом «Атомстройэкспорт» (Российская Федерация).

· Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о предоставлении Республике Беларусь государственного экспортного кредита для строительства 

· Техническое задание на разработку проекта строительства Белорусской АЭС (BLR21.B.130.&.&&&&&&.&&&&&.000.MB.0001).

1.3 Исходно – разрешительные документы

· Указ Президента Республики Беларусь «О размещении и проектировании атомной электростанции в Республике Беларусь» № 418 от 15.09.2011. «Обоснование инвестирования в строительство атомной электрической станции в Республике Беларусь» утвержденное постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь № 32 от 12.07.2011; 

· Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 07 06 2011 №727 «Об утверждении архитектурных проектов»

1.4 Цель проводимых работ

Разработка мероприятий по предотвращению образования отложений на внутренних поверхностях оборудования и трубопроводов системы в процессе эксплуатации, в том числе солей жесткости, органических и неорганических дисперсных примесей, а так же от биообрастания поверхностей.

1.5 Основные нормативные документы, учет которых обязателен при выполнении работы

Данная работа должна быть выполнена в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации правил, норм и стандартов в области использования атомной энергии, правил по ядерной и радиационной безопасности, защите окружающей среды и пожарной безопасности.

1.6 Стадийность и этапы проектирования

Стадия – проектная документация. 

1.7 Требования к составу и содержанию разрабатываемой проектной документации 

1.7.1 Этап I. Технико-экономическое обоснование мероприятий по поддержанию водно-химического режима системы (минимальная обработка при минимальной продувке, с минимальной стоимостью сооружений обработки и допустимостью ее по условиям охраны окружающей среды), выполнение прогноза качества воды в системе охлаждения;

1.7.2 Этап II. Разработка проекта здания для приготовления и подачи реагентов в оборотную систему охлаждающей воды:

1.7.2.1 Состав и содержание разделов проектной документации принять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (с изменениями от 18 мая, 21 декабря 2009 г., 13 апреля, 7 декабря 2010 г., 15 февраля 2011г.).

1.7.2.2 компоновочные чертежи здания  в полном объеме (с учетом всех разделов, указанных в п. 1.7.2.1);

1.7.2.3 спецификация оборудования и материалов;

1.7.2.4 сметная документация (в сметно-нормативной базе 2000 г);

1.7.2 5 разработка ИТТ на оборудование;

1.7.2.6 разработка заданий на подвод внешних сред (включая электропитание).

 1.7.3 Работу выполнить с учетом системы кодирования документации, технологических систем, оборудования и его элементов. Документы по системе кодирования будут предоставлены исполнителю работы после проведения конкурсных процедур. 

1.7.4 Для проведения конкурсной процедуры конкурсант должен предоставить технико - коммерческое предложение.

Материалы технико - коммерческого предложения должны содержать:

-краткую пояснительную записку;

- чертежи общего вида сооружений,  с указанием основных размеров;

- спецификацию оборудования;

- стоимость оборудования;

- стоимость СМР.

1.8 Вид строительства

· Новое строительство -  Белорусская АЭС, блоки 1,2.

· Статья затрат - площадочные сооружения 

1.9 Вид проектирования

Разработка индивидуального проектного решения сооружений по обработке воды для условий Республики Беларусь.

1.10 Заказчик

· Государственное учреждение “Дирекция строительства атомной электростанции” (Республика Беларусь)

1.11 Подрядчик

· Закрытое акционерное общество «Атомстройэкспорт» (Российская Федерация)
1.12 Генеральная проектная организация

· ОАО Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект», ОАО «НИАЭП» (Российская Федерация)
1.13 Подрядная проектная организация 
Определяется на основании подрядного договора 

2 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА – ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.1 Основные технико-экономические показатели предлагаемого к строительству производства – Белорусской АЭС

Белорусская АЭС состоит из двух энергоблоков, суммарной установленной мощностью до 2400 МВт. 

Основные целевые показатели энергоблока:

· установленная номинальная мощность одного энергоблока – не менее 1195 МВт (эл);

· срок службы энергоблока – 50 лет;

· среднегодовой коэффициент готовности к работе на установленной номинальной мощности – 0,92;
· расход электроэнергии на собственные нужды – не более 7,15 %.

2.2 Основные исходные данные, заявляемые для учета при выполнении данных работ

2.2.1 Система охлаждающей воды основного оборудования каждого блока оборотная, с использованием в качестве охладителя одной башенной испарительной градирни с водоулавливающим устройством. 

2.2.2 Расход охлаждающей воды в системе блока ориентировочно от 136060,0 до 176060 м³/ч  (в том числе на конденсаторы турбины 130000,0 - 170000,0 м³/ч).

2.2.3 Температура охлажденной воды не менее плюс 10º С и не более плюс 28º С в году 50% обеспеченности, не более плюс 31°С в максимальные часовые условия летнего периода жаркого года 10 % обеспеченности.

2.2.4 Величина потерь на испарение и унос из системы при работе двух энергоблоков ориентировочно в разрезе среднего года составит от 3150,0 м3/ч до 5450,0 м3/ч. Данные будут определены на I-ом этапе работы «Разработка проектной документации на башенные градирни  с оптимизацией расчетных расходов охлаждающей воды». 

2.2.5 По данным ОБИН расход продувочной воды системы при работе двух блоков составит от 3296,0 м³/ч до 5100,0 м³/ч (данные приведены для сведения). Сброс продувочной воды предусматривается в р. Вилия ниже водозабора.

Величина продувки системы определяется данной работой. 

2.2.6 Восполнение потерь воды в системе предусматривается из р. Вилия. 

Качество воды р. Вилия приведено в приложении А. 

2.2.7 Уточненные данные потерь воды из системы, качества исходной воды, местоположение компонентов, материалы изысканий и  другие необходимые исходные данные будут направлены Генеральной проектной организацией дополнительно после проведения конкурсных процедур. 

2.2.8 Границы проектирования принять на расстоянии 1,0 м от сооружений.

2.2.9 При разработке проектной документации для Белорусской АЭС могут быть использованы основные технические решения проекта - аналога Балтийской АЭС. 

2.3 Основные технические характеристики проектируемой системы 

Система охлаждающей воды основного оборудования оборотная, с использованием в качестве охладителя одной башенной испарительной градирни с водоулавливающим устройством. 

Система коррекционной обработки воды предназначена для приготовления и дозирования реагентов в систему охлаждающей воды основного оборудования каждого блока с целью предотвращения образования в системе охлаждающей воды основного оборудования и на теплообменных поверхностях оборудования машзала минеральных и органических отложений.

Система обработки воды является  системой нормальной эксплуатации, не влияющей на безопасность.

Все компоненты системы относятся к классу 4 по НП-001-97, категории сейсмостойкости III в соответствии с НП-031-01, категории по условиям ответственности   за    радиационную   и    ядерную    безопасность   в   соответствии с 

ПиН АЭ 5,6 – III.
2.4Требования по представлению Заказчиком исходных данных для проектирования

Не предъявляются.

2.5 Требования к выделению очередей и пусковых комплексов и перспективному расширению

Не предъявляются.

2.6 Требования к выполнению НИР и ОКР

Не требуется.

2.7 Требования к составу демонстрационных материалов

Не требуется.

2.8 Требования к режиму безопасности и гигиене труда

В разрабатываемой проектной документации должны быть учтены требования к технике безопасности, охране и гигиене труда в соответствии законодательством РФ, а также действующими нормами и правилами.

2.9 Требования к разработке инженерно – технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМГО МПЧС)

Часть ИТМГО МПЧС разработана для АЭС в целом.

Разработка самостоятельного раздела ИТМГО МПЧС для сооружения  не требуется.

2.10 Требования по стандартизации и сертификации

При разработке проектных материалов необходимо максимально использовать имеющиеся технологии, системы и оборудование, одобренные надзорными органами и на практике подтвердившие свою надежность.

Принимаемые решения должны обеспечивать осуществление принципов стандартизации и унификации, что в итоге позволит получить максимальный экономический эффект за счет:

· снижения затрат на проектирование;

· снижения затрат на изготовление и поставку материалов и оборудования;

· снижения затрат на экспертизу и лицензирование.

В соответствии  Постановлением правительства РФ от 1 декабря 2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствии которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» применяемые в проекте технические средства должны быть сертифицированы.

При разработке Проектной документации следует стремиться к стандартизации строительных конструкций (схем) и материалов, чтобы можно было применять современные индустриальные методы строительства силами любой строительной компании.

Необходимо максимально использовать имеющиеся технологии, системы и оборудование, одобренные надзорными органами и на практике подтвердившие свою надежность. 

2.11  Требования к обеспечению качества проектирования

Необходимое качество проектирования должно быть обеспечено выполнением процедур и требований системы качества предприятий, соответствующей стандартам ИСО 9001:2008.

2.12 Сроки выполнения проектных работ

Сроки выполнения работ принимаются в соответствии с календарным планом к договору на выполнение данной работы.

2.13 Количество выдаваемых экземпляров

Отчетная документация передается Заказчику в бумажном виде в пяти экземплярах (1 экземпляр - копия в несброшюрованном виде, 4 экземпляра - копия в сброшюрованном виде), и в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях (в т.ч.в формате разработки). 

Документация в электронном виде сдается в форматах тех программных  продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.

2.14 Требования к сметной документации

Сметная документация составляется в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2001 года с использованием утвержденных сметных нормативов Российской Федерации и в текущем уровне цен в соответствии с условиями договора.

Сметы должны быть выполнены в программе «Атомсмета» в форматах tif; .xls; sob, АРПС 1.10 (.txt).

Сметная документация передается Заказчику, на бумажных носителях и в электронном виде на цифровых носителях в форматах тех программных продуктов, при помощи которых она создавалась, а также в не редактируемых форматах (tiff с разрешением не менее 300 dpi) с подписями исполнителей (приоритет по степени убывания имеет бумажная версия, сканированная версия, редактируемый формат).

Сроки выполнения работ

	Наименование работ
	Стоимость

в тыс. руб.


	Срок начала работ (месяц, год )
	Срок сдачи проектной 
продукции Заказчику (число, месяц, год)

	1
	2
	3
	4

	Этап 1.
Обоснование мероприятий по поддержанию водно-химического режима системы и выполнение прогноза качества воды в системе охлаждения

Этап II.
-предварительные данные (основные габариты сооружений для учета при разработке генпланаи условий работы для выдачи задания на энергоснабжение и управление);
Этап III
-проект (записка, чертежи, спецификация, смета, ИТТ)
	
	   С момента заключения договора 
	Десять дней после заключения договора
30.12.2012 

15.01.2013



[image: image1.png]TIpunoxenne A.

KatuecTBO BOZIBI BHEIIHErO HCTOYHHKA HOMUTKH CHCTEMbI OXJIaxkaenus (p.Buus) mo
JIAHHBIM 9KCTIETHITMOHHBIX HCCIETOBaHHI

~ pBiun Z P Bt
G My (i, Mincaniwxn)
No | Toxasarens sarpmancuns/ P secer
wn nepuon e uee
nero | ocem | amia | M| aero | oconn | ama | f€
o omwe| i 11V
SRR T 3 O P T Y W B e
2 | Somax npu20 60 Gany | 0 ) o ) 0 [ [ o
3 [ Cyxof ocrarox (Mr/a') 275,0 | 244,0 [ 277.0 [ 269.0 | 2490 [ 2400 (367,06 | 241 | =
[ 4 | Tseomocm (panye) (18 i 1 Lo B 7 B - B (o
5 | Mymocrs (ue/aney 132 | 37 | 39 | sa L B A T R =
6 | Bonoponmurit noxaswrenr, pH_| 8,29 | 8,1 | 796 | 8,09 | 825 | &1 | 7,05 | 803 | 6585 |
Biwemenuic veutcctna
7| G 6. 62 |12 12 |1e
8 | Kanowiit, Ca™ (mrtan’) 5846 | 58,37 | 63,17 | 63,71 | 52,85
5 | Marman, Mg (i/n’y 1337 13,54 17,13 ] 12,15
10 | Harpuit, Na™* (uar/ane’) 560 | 691 582 =y s 200
11| Kanuh, K’ ur/an’ 2,65 | 2,63 | 296 | 2,76 2.26
12| JKeneso obutee (Mr/m’) 0,112 | 0,071 | 0224 0,105 0.3
13 | Mapranen, Mo (ur/an’) 0,01 | 0,018 | <0,01 | 0,03 0,025 0.1
14 [ Amosanui, AP Gar/as’) 0,022 | 0,028 | 0,007 | 0,035 0,007 05
15| Mo, Cu®” Gur/an’) <0,02 | <0,02 | <0,001{ 0,001 | <0,02 <0,001] 0,002 '
16_| Cuitmen, P Gurfine’) <0,001[<0,001| <0,001 | <0,001 | <0,001 |<0,001| 0,005 [<0,001| 0.03
17 W Gu/an) 0011 [<0,005|<0,005| <0,005| 0,013 |0,005|<0,005] <0,005 1
Wocpari, PO, (ur/m’) 0,144 [ 0171 | 0,14 [ 0,015 | 0,119 | 0,106 | 0,13 | 0,008 z
Xnopmas, C1" (ser/ast’y 13,32 [ 16,55 | 14,60 | 12,70 | 12,43 | 11,69 | 13,63 | 10.75 350
20 | Cynupatis, SO, (mr/n 18,90 | 26,0 | 28,75 | 30,0 | 18,90 | 24,75 | 28,75 | 28,75 500
AL | B 225,16 |234,53| 236,00 207,20 | 212,35 229,71 [235,77] 183,40
23 | Ceponoaopon, HzS (wivan’) | we o6u. e 06irue oGk | e 0B | ne 061 [1e aGr. e 061 e oom |
24| Kpenmait, S0, Gur/me’) 972 | 10,0¢] 3,60 | 240 | 743 | 921 | 330
Kectkoct, obian (M- 2 i
25 | e g 439 402 | 425 | 427 | 459
2 arian (sr-owu/ane’) 369 3,40 | 348
27| noctonman (wr-okn/i’) 062 [ 075 | 051 | 073
28 | Astmtonufi, NH, * (nr/am’) 0,04 | 0,07 | 0,60
29| Hurparia, NO, ~(r/an’) 4,70 040 | 2,05 [ a0
30 | Pmpia, NO, (i) 0,044 0,006 | 0,039 0,03
[ Hedrenpoayxrus (/) 0,006 0,009 | 0,008 | 0,006 | 0,009
CIIAB (ur/an’) 0,005 0,001 | 0,005 | 0,05
o (r/an’) e o6n.|<0,000: 0,00157 e 0. |<0,0009<0,0005,  0.001
L (O’ 282 | 2,17 420 | 271 349 | 4
35 | XITK (urOs/r’) 24,63 | 22,48 | 28,1 | 2524 | 23,07 3 30



























































































































































































































































