Приложение №10

к порядку планирования и обработки

закупочных операций в ОАО «ППГХО»

Техническое задание

на поставку насосного агрегата ЦН 1000-180 с электродвигателем

мощностью 630кВт, частота вращения электродвигателя 1450 об/мин.

1.	Наименование поставляемого товара

1.1.	Насосный агрегат ЦН 1000-180 с электродвигателем N=630кВт, n=1450 об/мин или аналог.

1.2.	Оборудование для предприятия электрических и тепловых сетей ОАО «Приаргунское Производственное Горно-Химическое Объединение».

2.	Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1.	Насосный агрегат ЦН 1000-180 с электродвигателем N=630кВт, n=1450 об/мин или аналог.

Насосный агрегат ЦН 1000-180 с электродвигателем N=630кВт, n=1450 об/мин. или аналог предназначен для перекачивания воды в сетях водоснабжения, промышленных, коммунальных объектов, мелиоративных зон.

Назначение: перекачивание вод с температурой не выше 100 °С, содержание твердых частиц размером не более 0,2мм, концентрацией в пределах 0,05%.

Основные характеристики: центробежные, горизонтальные, спиральные с горизонтальным разъемом корпуса, с переводными каналами, двух- или четырехступенчатые, с рабочими колесами одностороннего входа симметрично расположенными на валу. Опорами ротора насоса служат подшипники качения с пластичной смазкой. Уплотнения вала – механические с сальниковой набивкой.

Материалы насосов:

корпус, крышка и рабочее колесо – отливки из серого чугуна;

детали щелевых уплотнений – незадираемые коррозионностойкие сплавы;

вал – сортовой прокат из конструкционной легированной стали 40Х.

2.2.	Комплект поставки:

| №№ п.п. | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Насос ЦН 1000-180 | шт. | 1 |
| 2. | Муфта соединительная | шт. | 1 |
| 3. | Ограждение муфты | шт. | 1 |
| 4. | Электродвигатель N=630кВт, n=1450 об/мин. | шт. | 1 |

2.3.	Технические характеристики насосного агрегата:

- Производительность насоса	-1000куб.м/час.

- Развиваемый напор 		-180м.

- Мощность электродвигателя	-630кВт.

- Частота вращения эл.двигателя	-1450об/мин.

Аналоги должны соответствовать данным характеристикам в полном объеме

2.4. Требования к закупаемой продукции:

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным в техническом задании. Оборудование должно быть выполнено согласно ТУ 26-06-1527-88 или эквивалент (только после обязательного согласования эквивалента с Заказчиком в строгом соответствии с данными приведёнными в Т.З.). Продукция должна иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, согласно технического задания, документацию на русском языке.

2.5. Требования к потенциальному участнику:

Наличие собственной производственной базы или предоставить документ о законном представительстве завода-изготовителя, опыт на рынке поставки подобного оборудования более трёх лет. Поставщик обязан предоставить лицензию на право ведения данного рода деятельности. Транспортные расходы возлагаются на Поставщика.

2.6. Ответственность поставщика:

Качество и комплектность оборудования должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям приведённым выше в Т.З. Оборудование должно быть новым (не позднее 2011-2012 года выпуска), не используемым ранее, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

# 3.	Требования к количеству и комплектации поставляемого товара

3.1.	Согласно приложения № 1 к договору (спецификация).

# 4.	Требования к сроку (периодичности) поставки товара

4.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания договора с правом досрочной отгрузки.

# 5.	Требования к упаковке, отгрузке и поставке товара

5.1.	Поставка оборудования производится в невскрытой заводской упаковке, с маркировкой данного оборудования, с приложением упаковочного листа.

# 6.	Требования к обслуживанию товара

6.1.	Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

# 7.	Требования к месту поставки товара

7.1.	Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г.Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

# 8.	Требования к качеству поставляемого товара

8.1.	Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования, согласно действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

# 9.	Требования к результатам работ

9.1.	Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.

9.2.	Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 12 месяцев.

# Инициатор закупки:						Трифанов Б.А. тел. 8(30245) 2-87-50

сот. 8 924 500 51 66

e-mail: yan25dex@yandex.ru

TrifanovBA@ppgho.ru

# Руководитель инициатора закупки: _________________ Красов И.М.

СОГЛАСОВАНО:

# Главный механик ОАО «ППГХО»: __________________ Зинкевич А.Т.

Главный энергетик ОАО «ППГХО» _________________ Кутузов С.К.