|  | «УТВЕРЖДАЮ»: Заместитель начальника Управления организации закупок ФГУП «РосРАО» _______________ А.А.Майоров «»___» _______________ 20___ г. |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на

право заключения договора на выполнение работ по монтажу автоматизированной объектовой системы оповещения о пожаре (АУПС) для нужд Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ при сооружении,

модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

по объекту: Монтаж автоматизированной объектовой системы оповещения о пожаре (АУПС) для нужд Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 3. требования к выполняемым работам.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. Срок (интервал) выполнения работ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. Наименование выполняемых работ

Монтаж автоматизированной объектовой системы оповещения о пожаре (АУПС) для нужд Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

РАЗДЕЛ 2. Общие положения, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ

Проект №АСК.012.12.302.ПС 2012 год.

Акт проверки ФГКУ «СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 16 МЧС РОССИИ» от 07 февраля 2013 №4. Требования НПБ 110-03, Акт комиссии третьей ступени СУОТ филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (третья ступень) от 04 марта 2011 года.

РАЗДЕЛ 3. требования к выполняемым работам

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Обеспечение пожарной безопасности работников Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

Объем монтажных работ

| № п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Монтаж устройств промежуточных на количество лучей 1 | шт. | 14 |
| 2 | Монтаж устройств промежуточных на количество лучей 5 | шт. | 10 |
| 3 | Монтаж извещателей ПС автоматических дымовых, фотоэлектрических, радиоизотопных, световых в нормальном исполнении | шт. | 205 |
| 4 | Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | шт. | 25 |
| 5 | Монтаж громкоговорителя или звуковой колонки в помещении | шт. | 65 |
| 6 | Монтаж прибора или аппарата | шт. | 4 |
| 7 | Монтаж световых настенных указателей | шт. | 27 |
| 8 | Монтаж провода в коробах, сечением до 6 мм2 | м | 4645 |
| 9 | Монтаж коробов пластмассовых шириной до 40 мм | м | 4570 |
| 10 | Монтаж приборов ПС на 4 луча | шт. | 1 |
| 11 | Монтаж кабеля КПСЭнг-FRLS 1*2*0.75 | м | 4000 |
| 12 | Монтаж кабеля КПСЭнг-FRLS 1*2*0.5 | м | 325 |
| 13 | Монтаж кабеля ВВГнг-FRLS-3*1.5 | м | 320 |
| 14 | Монтаж кабель-канала 10*20 | м | 4300 |
| 15 | Монтаж кабель-канала 40*25 | м | 270 |

Наименование и количество оборудования, подлежащего пусконаладочным работам

| № п/п | Наименование материалов (тип, марка, технические характеристики и т.п.) | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Блок автоматических сообщений БАС Центральный блок системы РЕЧОР, мощность 50Вт, до 4 программируемых сообщений, микрофон, встроенный аккумулятор. С SD картой в комплекте (мах 4Gb)- сообщения записываются без ПРМ | шт. | 1 |
| 2 | Блок усиления мощности БУМ-1 Дополнительный усилитель мощности системы РЕЧОР, 50Вт | шт. | 3 |
| 3 | Блок усиления мощности БУМ-2 Дополнительный усилитель мощности системы РЕЧОР, 2х50Вт | шт. | 1 |
| 4 | Аккумуляторная батарея 12В,7Ач | шт. | 7 |
| 5 | Аккумуляторная батарея 12В, 17Ач | шт. | 1 |
| 6 | Контроллер С2000-КДЛ Контроллер адресной двухпроводной подсистемы передачи извещений «СПИ-2000А». до 127 адрес.устройств, Uпит.10,2...28,4В, Iпотр.до 160мА, вход ТМ (до 512 ключей), буфер событий 255 событий, IP30, tраб.-30...+55°С, 156×107×39мм, возможен монтаж на DIN рейку | шт. | 6 |
| 7 | С2000-БИ SMD Блок индикации, отображает 60 разделов, интерфейс RS-485, питание 10-28 В | шт. | 3 |
| 8 | C2000-КПБ Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле. Управление от "С2000-АСПТ", "С2000" или АРМ "Орион" | шт. | 7 |
| 9 | С2000-СП1 Блок релейный - 4 исполнительных реле, интерфейс - RS-485 | шт. | 2 |
| 10 | С2000-ПИ Преобразователь интерфейсов RS-232 - RS-485, повторитель интерфейса RS-485, t:-40...+50С | шт. | 1 |
| 11 | ДИП-34а Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый (для С2000-КДЛ) | шт. | 205 |
| 12 | ИПР 513-3АМ Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов | шт. | 18 |
| 13 | УК-ВК/02 Усилитель релейный на 2 канала, входное напряжение 12 В, 40 мА, выходное до 220 В, 10 А, контакты на переключение | шт. | 7 |
| 14 | Глагол-Н-1-3 Громкоговоритель 3 Вт, настенный, 30,120В, 98 дБ, 90Гц-16кГц, 175х193х85, пластик | шт. | 63 |
| 15 | ТН-15Т Громкоговоритель всепогодный, рупорный, с кронштейном, белый, пластик, 15/10/5 Вт, 400Гц-10000 Гц, 110 дБ, IP-65 208х273 мм | шт. | 2 |
| 16 | РИП-12RS Источник питания 12 В, 3 А (2 мин-4 А), передача и управление по RS-485, световая и звуковая индикация, на входе 150-250В, под АКБ 17 А*ч, -10…+40°С | шт. | 4 |
| 17 | НБО 12В-01 Люкс «Выход» Светоуказатель светодиодный, U-пит.12В, I-потр.20мА IP55, t-раб.-30…+55°С, 300х100х25мм. | шт. | 23 |
| 18 | НБО 12В-01 Люкс «Стрелка» Светоуказатель светодиодный, U-пит.12В, I-потр.20мА IP55, t-раб.-30…+55°С, 300х100х25мм. | шт. | 4 |
| 19 | УО-4С Устройство оконечное СПИ по каналам сотовой связи GSM на 5 телефонных номеров, 4 ШС, управление 3-мя исполнительными устройствами, 1 вход Touche Memory (до16 ключей), питание постоянный ток 12В, -20...+50°С, выход сирены | шт. | 1 |

- Материалы и оборудование для производства монтажных работ поставляются Подрядчиком.

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7, здание корпуса 2А (промплощадка завода ГалоПолимер Кирово-Чепецк).

Раздел 5. Срок (интервал) выполнения работ

Дата начала выполнения работ – дата подписания договора;

дата окончания выполнения работ  –  по истечении 2 (двух) месяцев с даты подписания договора.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с техническими регламентами и иными нормативными актами.

Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование  до передачи их в работу и оборудование до его монтажа для проверки Заказчиком на соответствие сметной и технической документации.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы – 24 месяца с момента принятия результата работ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Монтаж, пусконаладочные работы, сдача в эксплуатацию, должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ от 22 июля 2008;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 53325-2009 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании работ исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки работ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сертификаты, паспорта на изделия, гарантийные талоны, должны быть представлены на русском языке.

РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе:

- Наличие лицензии МЧС РФ на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Раздел 12. Перечень принятых сокращений

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращений |
| --- | --- | --- |
| 1 | ФГУП | Федеральное государственное унитарное предприятие |
| 2 | ФГКУ | Федеральное государственное казенное учреждение |
| 3 | СУОТ | Система управления охраной труда |
| 4 | ППР | Правила противопожарного режима |
| 5 | ГОСТ Р | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 6 | СП | Свод правил |