## Приложение №1 к ТЗ
Приложение №1
К Договору от ___________ №__________
Спецификация поставки оборудования (118/01)
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса не более, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Разработчик | Срок поставки оборудования |  | Примеча- ние | ТИП | лот | Цена единицы, рублей с НДС | Общая стоимость, руб. с НДС | Наименование предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Тип, марка, характеристика предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Наименование изготовителя предлагаемой продукции (указать обязательно) | Предлагаемый срок поставки
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры |  |  | на 1 блок | на 2 блок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
207 |  | Арматура спецификация НВАЭС-2
207.3 |  | Арматура технологических систем
207.3.15 | KBC10-30 | Система дистиллята
207.3.15.16 | 10KBC11AA601 10KBC12AA601 10KBC13AA601 20KBC11AA601 20KBC12AA601 20KBC13AA601 | Клапан обратный | 1557-100-0 или аналог | DN 100 Рр 0,7 МПа Тр 70 ºС Среда - дистиллят | _ | ТУ 37-042-05015348-2004 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 3 | 3 | 21 | 126 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.16 | KTB | Система газовых сдувок
207.3.16.16 | 10KTB11AA601 10KTB11AA602 20KTB11AA601 20KTB11AA602 | Клапан обратный | 1557-50-0 или аналог | DN 50 Рр 0,5 МПа Тр 150 ºС Среда - азот | _ | ТУ 37-042-05015348-2004 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 6.6 | 26.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA
207.3.38 | PCB | Система охлаждения потребителей машзала
207.3.38.70 | 10PCB89AA105 10PCB90AA105 20PCB89AA105 20PCB90AA105 | Задвижка | ПТ11055-100 (30с41нж) или аналог | DN 100 Рр 0,85 МПа Тр 60 ºС Среда-техническая вода | ручной | ТУ 26-07-1125-96 или аналог | 4/II | QA4 | угл.ст. | шт | 2 | 2 | 40 | 160 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA
207.3.51 | KBB | Система хранения теплоносителя эксплуатационного качества
207.3.51.8 | 10KBB20AA601 10KBB20AA602 20KBB20AA601 20KBB20AA602 | Клапан обратный | 1557-50-0 или аналог | DN 50 Рр 0,45 МПа Tp 90 ºС Среда - теплоноситель I контура | _ | ТУ 37-042-05015348-2004 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 6.6 | 26.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.51.36 | 10KBB40AA604 20KBB40AA604 | Клапан обратный | 1557-50-0 или аналог | DN 50 Рр 0,9 МПа Tp 70 ºС Среда - теплоноситель 1 контура | _ | ТУ 37-042-05015348-2004 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 6.6 | 13.2 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.56 | LCQ50 | Система очистки продувочнрй воды парогенераторов
207.3.56.38 | 10LCQ50AA005 10LCQ50AA006 20LCQ50AA005 20LCQ50AA006 | Задвижка | ЗК13016-050-02 или аналог | DN 50 Рр 0,9 МПа Tp 45 °C Среда - продувочная вода, дистиллат | электропривод 2-ПА N 0,18 кВт t 42 c или аналог | ТУ 3741-108-34390194-2006 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 76 | 304 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC
207.3.57 | LDF | Система обезжелезивания и обессоливания конденсата турбины
207.3.57.65 | 10LDF15AA605 20LDF15AA605 | Затвор обратный | ВА 45002-025-00 или аналог | DN 25 Рр 0,1 МПа Tp 40 °C Среда - пульпа, обессоленная вода | _ | ТУ 3742-011-29012225-2005 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 0.5 | 1 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMX
207.3.60 | LDB | Система автономной обессоливающей установки
207.3.60.31 | 10LDB40AA601 10LDB40AA602 10LDB41AA601 10LDB42AA601 20LDB40AA601 20LDB40AA602 20LDB41AA601 20LDB42AA601 | Клапан обратный | У41116-080-11 (16нж80бкЗЭ) или аналог | DN 80 Рр 0,72 МПа Tp 40 °С Среда - обессоленная вода, кислота, щелочь | _ | ТУ 26-07-555-97 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 4 | 4 | 35 | 280 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMX
207.3.60.32 | 10LDB50AA601 10LDB50AA602 20LDB50AA601 20LDB50AA602 | Клапан обратный | У41116-100-01 с ответными фланцами или аналог | DN 100 Рр 1,0 МПа Tp 40 °C Среда - обессоленная вода, регенерационные и отмывочные воды | _ | ТУ 26-07-555-97 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 51 | 204 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMX
207.3.64 | LCM80 | Система сбора и возврата конденсата систем СВО
207.3.64.4 | 10LCM81AA601 10LCM81AA602 20LCM81AA601 20LCM81AA602 | Клапан обратный | КОП 44040-050-03 (19с53нж) или аналог | DN 50 Рр 2,0 МПа Тр 160 °С Среда-конденсат пара | _ | ТУ 3742-113-34390194-2006 или аналог | 4/III | QA4 | угл.ст. | шт | 2 | 2 | 32 | 128 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.65 | PGB60-70 | Система промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания
207.3.65.57 | 10PGB60AA114 20PGB60AA114 | Задвижка | БА11139-050-02.33 или аналог | DN 50 Рр 1,35 МПа Тр 60 °С Среда-вода промконтура | ручной с замком | ТУ 3741-048-29012225-2009 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 27 | 54 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.65.58 | 10PGB61AA107 10PGB61AA108 20PGB61AA107 20PGB61AA108 | Задвижка клиновая | ЗК13016-080-02 или аналог | DN 80 Рр 1,35 МПа Тр 160 °C Среда-вода промконтура | электропривод 2-ПА N 0,18 кВт t 66 с или аналог | ТУ 3741-108-34390194-2006 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 88 | 352 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC
207.3.65.59 | 10PGB61AA101 10PGB61AA102 20PGB61AA101 20PGB61AA102 | Задвижка клиновая | ЗК13016-050 или аналог | DN 50 Рр 1,35 МПа Тр 148 °C Среда-вода промконтура | ручной | ТУ 3741-108-34390194-2006 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 33 | 132 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.65.72 | 10PGB60AA006 10PGB60AA007 20PGB60AA006 20PGB60AA007 | Задвижка клиновая | БА 11139-080-06 (30нж941нж) или аналог | DN 80 Рр 1,1 МПа Тр 60 °С Среда - вода промконтура | электропривод MON 52030.2282NV N=250 Вт t=48 c или аналог | ТУ 3741-048-29012225-2009 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 65 | 260 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC
207.3.67 | KTH | Система спецканализации здания *UJA* и *UKC* (напорная часть)
207.3.67.26 | 10KTH50AA605 10KTH50AA606 20KTH50AA605 20KTH50AA606 | Клапан обратный | ЦКБ П41501-050 или аналог | DN 50 Рр 0,9 МПа Тр 95 °С Среда-сжатый воздух, трапная вода | _ | ТУ 3742-040-34390194-2004 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 10.6 | 42.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.68 | KPK | Система промежуточного хранения жидких радиоактивных сред
207.3.68.46 | 10KPK91AA601 20KPK91AA601 | Клапан обратный | ЦКБ П41502-025-01 или аналог | DN 25 Рр 0,9 МПа Тр 40 °С Среда-сжатый воздух, дистиллат | _ | ТУ 3742-079-34390194-2005 или аналог | 4/III | QA4 | угл. ст | шт | 1 | 1 | 3.5 | 7 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.70 | KPF10-60 | Система переработки трапных вод
207.3.70.98 | 10KPF40AA012 20KPF40AA012 | Задвижка | ЗК13016-050-02 или аналог | DN 50 Рр 0,9 МПа Тр 60 оС Среда - дистиллат | электропривод 2-ПА N 0,18 кВт t 75 c или аналог | ТУ 3741-108-34390194-2006 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 76 | 152 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC
207.3.77 | JEV50 | Система подачи масла в маслобаки ГЦНА
207.3.77.6 | 10JEV50AA601 20JEV50AA601 | Затвор обратный | Ш 085.032- 01 или аналог | DN 32 Рр 0,62 МПа Тр 40 ºС Среда - масло | _ | ТУ 3742-009-29012225-2005 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 10.8 | 21.6 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKA
207.3.85 | KWA | Система гидроиспытаний и продувки датчиков КИП дистиллятом
207.3.85.2 | 10KWA10AA601 10KWA17AA601 20KWA10AA601 20KWA17AA601 | Клапан обратный | У41030-032М-08 или аналог | DN 32 Pp 1,4 МПа Tp 70 ºС Среда - дистиллят | - | ТУ 26-07-393-86 Редакция 2010 г. или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт. | 2 | 2 | 8 | 32 | УХЛ3 II | 8 (ОЖ3) II | UKC
207.4 |  | Арматура технологических систем
207.4.54 |  | Установка цементирования
207.4.54.26 | 10KPN20AA601 10KPN20AA602 20KPN20AA601 20KPN20AA602 | Клапан обратный | ЦКБ П41502-020 или аналог | DN 20 Рр=0,4 МПа, Тр=40 0С Среда - сжатый воздух | ручной | 3742-079-34390194-2005 или аналог | 4H/II | QA4 | Сталь 08Х18Н10Т | шт. | 2 | 2 | 4 | 16 | УХЛ.4 II | 9(ОЖ1) II | UKC
207.4.54.27 | 10KPN20AA603 10KPN20AA604 20KPN20AA603 20KPN20AA604 | Клапан обратный | ЦКБ П41502-050 или аналог | DN 50 Рр=0,4 МПа, Тр=40 0С Среда - промывочный раствор | ручной | ТУ 3742-079-34390194-2005 или аналог | 4H/II | QA4 | Сталь 08Х18Н10Т | шт. | 2 | 2 | 10.6 | 42.4 | УХЛ.4 II | 9(ОЖ1) II | UKC
207.5 |  | Арматура технологических систем
207.5.4 |  | Общестанционная компрессорная
207.5.4.1 | 00SGC77AA001 00SGC77AA002 | Задвижка клиновая стальная литая с выдвижным шпинделем фланцевая Ру 1,6 МПа, T=425 °C с электроприводом DN 80 | 30с941нж исп.2 или аналог | DN 80 Рр 1,6 МПа Т до 300 оС среда-вода Нормы герметичности по классу "А" ГОСТ 9544. Срок службы - не менее 30 лет. | электропривод Н-А05 N=0,25 t 0,8 мин или аналог | ТУ 26-07-1125-96 или аналог | 4/III | QA4 | сталь | шт | 2 |  | 75 | 150 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) II | UTF
207.5.16 |  | Насосная станция подпитки
207.5.16.1 | 00GAC40AA009 00GAC40AA010 00GAC40AA011 00GAC40AA012 00GAC40AA013 00GAC40AA014 00GAC40AA015 00GAC40AA016 | Задвижка стальная клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем | 30с941нж или аналог | DN 50 Ру 1,6 Mпa. Длина с учетом ответных фланцев не более 400 мм. Фланцы входят в комплект поставки. Среда - вода. Нормы герметичности по классу "А" ГОСТ 9544. Срок службы - не менее 30 лет. | электропривод Н-А2-04К N=0,25 кВт или аналог | ТУ 257.000.4.0000.00 или аналог | 4/-/III | QA4 | угл.ст. | шт | 8 |  | 40 | 320 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UGA
207.5.26 |  | Склад дизельного топлива
207.5.26.1 |  | Система хранения и подачи дизельного топлива (к ДЭС и для ПРК)
207.5.26.1.3 | 00XJN40AA001 00XJN40AA002 00XJN80AA001 00XJN80AA002 | Задвижка стальная клиновая литая, фланцевая с выдвижным шпинделем | ЗКЛП-80-16 (30с941нж) с фланцами исп.3 по ГОСТ 12815-80, прокладками и крепежом или аналог | DN 80 РN 1,6 МПа Рр 0,4 МПа Тр 40 °С Среда - дизельное топливо Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2005 Срок службы не менее 30 лет | электропривод во взрывобезопасном исполнении В-А2-11К N= 0,37 кВт или аналог | ТУ 3741-006-07533604-01 или аналог | 4/-/III | QA4 | угл.ст. | шт | 4 |  | 47.7 | 190.8 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UEJ
207.5.28 |  | Насосная станция дизельного топлива и масла
207.5.28.2 |  | Система хранения и подачи огнестойкого масла ОМТИ
207.5.28.2.1 | 00QSB10AA001 00QSB10AA002 00QSB13AA001 | Задвижка стальная клиновая литая, фланцевая с выдвижным шпинделем | 30с941нж с фланцами исп.3 по ГОСТ 12815-80, прокладками и крепежом или аналог | DN 80 РN 1,6 МПа Рр 0,4 МПа Тр 40 °С Среда - огнестойкое масло ОМТИ Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2005 Срок службы не менее 30 лет | электропривод во взрывобезопасном исполнении В-А2-11К N= 0,37 кВт или аналог | ТУ 3741-006-07533604-01 или аналог | 4/-/III | QA4 | угл.ст. | шт | 3 |  | 87.7 | 350.8 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UEL
207.5.28.3 |  | Система хранения и подачи трансформаторного и циркуляционного масел
207.5.28.3.1 | 00QSA10AA001 00QSA10AA002 00QSA13AA001 00QSA16AA001 00XJV40AA001 | Задвижка стальная клиновая литая, фланцевая с выдвижным шпинделем | 30с941нж с фланцами исп.3 по ГОСТ 12815-80, прокладками и крепежом или аналог | DN 80 РN 1,6 МПа Рр 0,4 МПа Тр 55 °С Среда - масло Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2005 Срок службы не менее 30 лет | электропривод во взрывобезопасном исполнении В-А2-11К N= 0,37 кВт или аналог | ТУ 3741-006-07533604-01 или аналог | 4/-/III | QA4 | угл.ст. | шт | 5 |  | 87.7 | 438.5 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UEL
207.6 |  | Арматура технологических систем
207.6.14 |  | Водопровод и канализация
207.6.14.2 |  | Здание резервного электроснабжения
207.6.14.2.7 | 00SGC34AA001 00SGC35AA001 00SGC36AA001 00SGC37AA001 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем сальниковая фланцевая | 30с941нж или аналог | DN 80 Ру 1,6 МПа Тр до 225 °С Среда - вода | электропривод МОН 52030.918ON N=0,25 кВт i=0,77 A tср =48 с или аналог | ТУ 3741-048-29012225-2009 или аналог | 4Н/II | QA4 | угл.ст. | шт | 4 |  | 67 | 268 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) II | 02UBG
207.6.14.4 |  | Здание камеры задвижек пожаротушения автотрансформаторов (01UAG, 02UAG) и шунтирующих реакторов (00UAF)
207.6.14.4.5 | 00SGC42AA002 00SGC43AA002 00SGC44AA002 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем сальниковая фланцевая | 30с941нж или аналог | DN 150 Ру 1,6 МПа Тр до 225 °С Среда - вода | электропривод МОН 52030.919ON N=0,37 кВт i=1,05 A tср =40 с или аналог | ТУ 3741-048-29012225-2009 или аналог | 4Н/II | QA4 | угл.ст. | шт | 3 |  | 133 | 399 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) II | 04UGF
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шефмонтажа, руб с НДС (18%):
В т.ч.транспортные расходы (указать отдельно), руб с НДС (18%):
В т.ч. шефмонтажные работы (укаазать отдельно), руб с НДС (18%):*
*Стоимость шефмонтажных работ указывается при необходимости проведения данных работ
1. Для фланцевой арматуры поставка должна осуществляться в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками.
|  | ПОСТАВЩИК | [10 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ
|  |  | _______________________ | [9 empty] | _______________________
|  |  | М.П. | [9 empty] | М.П.