	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2011г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-85.11 «Ростовская АЭС. Энергоблоки № 2,3,4. Выполнение оценки уровня обеспечения пожарной  безопасности для  людей при эвакуации из реакторного отделения энергоблоков Ростовской АЭС»
том 2 «техническая часть»

2011 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

1 Наименование работ

«Выполнение оценки уровня обеспечения пожарной  безопасности для  людей при эвакуации из реакторного отделения энергоблоков Ростовской АЭС»

2 Основание для проведения работ

2.1 Пункт 1 «Предписания № 2/1/1 по устранению нарушений обязательных  требований пожарной безопасности. Филиал ОАО Концерн Росэнергоатом «Ростовская атомная станция».

2.2 Пункт 1.2 ГОСТ12.1.004-91.

2.3 Статья 93 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ.

3 Сроки выполнения работ:

	
	Наименование работы
	Начало выполнения работ
	Окончание работы
	Форма отчетности

	1
	Выполнение оценки уровня обеспечения пожарной безопасности людей при эвакуации из реакторного отделения энергоблоков Ростовской АЭС 
	С момента заключения договора
	15.11.11
	Отчет


4 ЗАКАЗЧИК:

ОАО Нижегородская Инжиниринговая Компания «Атомэнергопроект» ‑  ОАО «НИАЭП»
5 Исполнитель

Исполнитель определяется на конкурсной основе.

6 Цель работы и исходные данные для проведения работ

6.1 Целью работы является оценка обеспечения пожарной  безопасности  людей при эвакуации из реакторного отделения энергоблоков Ростовской АЭС путём установления соответствия / не соответствия допустимому уровню пожарной безопасности для людей, оцененному величиной  не менее 0,999999  в год в расчете на каждого человека или уровню пожарной опасности для людей за счет воздействия опасных факторов пожара, превышающих предельно допустимые значения, оцененному величиной  не более 1х10-6 в год в расчете на каждого человека.

6.2 Исходными данными для выполнения работы является:

· объемно-планировочные, компоновочные и технологические особенности реакторного отделения энергоблоков  Ростовской АЭС;

· размещение и количество персонала в помещениях реакторного отделения;

· регламент работы оперативного персонала при пожаре на энергоблоке;

· особенности организации эвакуации персонала из реакторного отделения;

· данные о виде, количестве и размещении горючих материалов в помещениях;

· результаты научно-исследовательских работ по динамике пожаров в помещениях реакторного отделения;

· данные о теплофизических и химических характеристиках веществ и материалов.

7 Основные требования к выполнению работ

7.1 Расчеты должны проводиться с учетом функционирования систем противоаварийной защиты и обеспечения пожарной безопасности персонала, предусмотренных проектом.

7.2 При выполнении расчетов должна использоваться «Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах», утвержденная приказом МЧС России от 10.07.2008 № 404.

8 Способ реализации работ

Полученные результаты работ позволят установить необходимость разработки и реализации мероприятий  по обеспечению пожарной безопасности персонала энергоблоков  Ростовской АЭС.

9 Перечень документации, представляемой по окончании работ

По завершению работы Исполнитель представляет Заказчику технический акт сдачи-приемки работ с приложением к нему материалов, указанных в календарном плане к настоящему договору в электронном виде, а также в бумажном виде в 2-х экземплярах.

10 Порядок рассмотрения и приемки работ

Приемка работ от Исполнителя производится на основании актов сдачи-приемки работ в соответствии с календарным планом к договору.

11 Технико-экономическое обоснование (ожидаемый экономический или социальный эффект)

Проведение работ способствует повышению эффективности системы пожарной безопасности энергоблоков Ростовской АЭС, и возможности обоснования  достаточности мероприятий по обеспечению пожарной безопасности персонала в органах Государственного надзора.












































































































































































































































































































































































































































































