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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
	Техническое обслуживание пожарной сигнализации в гараже кирпичном на 5 боксов и ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»



РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ
Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Перечень средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
	
Состав  АПС и СОУЭ




	Место установки

	
	
Здание  гаража кирпичного 
на. 5 боксов  по адресу: г. Самара, 
ул. Береговая, д. 12

	Административное здание  ПХРО
	Гараж ПХРО на 4 бокса
	Лаборатория  перезарядки ИИИ
	ИТОГО

	Приемно-контрольный прибор 
Сигнал -20ПSMO, шт.
	1
	-
	-
	-
	1

	Приемно-контрольный прибор 
Сигнал 20, шт.
	-
	1
	1
	1
	3

	Пульт контроля и управления  С2000, шт.
	1
	1
	-
	-
	2

	Пульт контроля и управления «Бастион», шт.
	-
	1
	-
	-
	1

	Релейный блок УК-ВК/02, шт.
	1
	-
	-
	-
	1

	Извещатель  пожарный дымовой  ИП 212-45, шт.
	8
	-
	-
	-
	8

	Извещатель пожарный тепловой искробезопасный  ИП 103-5/1-А3 ИБ, шт.
	24
	-
	-
	-
	24

	Оповещатель звуковой Маяк-12КП, шт.
	5
	-
	-
	-
	5

	Оповещатель светозвуковой уличный Маяк-12К, шт.
	1
	-
	-
	-
	1

	Устройство управления УУ-1А, шт.
	2 
	-
	-
	-
	2

	Ретранслятор РТ-2А, шт.
	5
	-
	-
	-
	5

	Источник питания БИРП 12/4, шт.
	1
	-
	-
	-
	1

	Аккумулятор 12В   7Ач, шт.
	2
	-
	-
	-
	2

	Оповещатель звуковой  ЗОВ, шт.
	2
	-
	-
	-
	2

	Извещатель пожарный ручной искробезопасный  ЕхИП 535-07е, шт.
	3
	-
	-
	-
	3

	Оповещатель световой Молния-12, шт.
	1
	-
	-
	-
	1

	Оповещатель световой взрывозащищённый  Сфера Х-12, шт.
	2
	-
	-
	-
	2

	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10, шт.
	1
	-
	-
	-
	1

	Извещатель  пожарный дымовой ДИП-41М, шт.
	47
	-
	-
	-
	47

	Извещатель  пожарный дымовой
ИП 212-41М, шт.
	-
	23
	12
	21
	56

	Извещатель  пожарный тепловой
ИП-1А, шт.
	-
	25
	14
	23
	62

	Тревожная кнопка, шт.
	-
	3
	2
	4
	9

	Источник питания Скат 1200, шт.
	-
	1
	-
	-
	1

	Источник резервного питания
БИРП-24/2,5, шт.
	-
	1
	-
	-
	1

	Световое табло «Выход» с сиреной, шт.
	-
	1
	-
	-
	1

	Световое табло «Выход», шт.
	-
	1
	-
	-
	1

	Оконечный элемент ОЭ-2, шт.
	11
	6
	1
	1
	19

	Блок питания БРП-12/5, шт.
	1 
	1
	-
	-
	2

	Преобразователь интерфейсов
	-
	1
	-
	-
	1

	Площадь, защищенная АПС, м2
	245,50
	338,70
	275,00
	250,60
	1109,80 м2




	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	1. Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации включает в себя:
- осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации АПС;
- разработку рабочей исполнительной технической документации по техническому обслуживанию  АПС; 
- разработку годового плана технического обслуживания и планово-предупредительных работ АПС;
- разработку технологических карт по обслуживанию технических средств пожарной автоматики;
- оформление и регистрацию эксплуатационного журнала АПС.

2. Осуществление плановых регламентных работ, необходимых для содержания систем пожарной автоматики в исправном состоянии, проверка работоспособности элементов АПС.
Регламентные работы по техническому обслуживанию СОПБ включают в себя:
	№
п/п
	Перечень работ
	Периодичность обслуживания

	1.
	Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, шлейфов сигнализации) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.
	Ежемесячно
(не реже одного раза в месяц)

	2.
	Контроль рабочего положения выключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приборах
	Ежемесячно
(не реже одного раза в месяц)

	3.
	Контроль основного и резервного источников питания с проверкой автоматического переключения питания с рабочего на резервный
	Ежемесячно
(не реже одного раза в месяц)

	4.
	Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей)
	Ежемесячно
(не реже одного раза в месяц)

	5.
	Профилактические работы (очистка, замена элементов и т.д.)
	Ежемесячно 
(не реже одного раза в месяц)


3. Обеспечить прибытие ремонтной бригады в течение 4 часов по вызову Заказчика и произвести восстановление основных функций системы: режим пожарной сигнализации в течение 24-х часов с момента прибытия на объект, а полное восстановление режима управления в течение 48 часов.

4. Оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации систем пожарной автоматики (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации АПС и т.д.).

	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг, либо доля  оказываемых
услуг в общем объеме закупки

	Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена.




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ  К УСЛУГАМ
	Подраздел 3.1. Общие требования

	Осуществлять согласно предписаниям ответственных государственных органов проверку функционирования пожарной сигнализации.

Место оказания услуг: 
- г. Самара, Промышленный район, ул. Береговая, д. 12 (гараж кирпичный на 5 боксов);
- Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умёт (ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»):
	- административное здание;
	- гараж для автомашин на 4 бокса;
	- лаборатория  перезарядки ИИИ.

Сроки и график оказания услуг:
Начало оказания услуг – дата подписания договора, окончание оказания услуг – по истечении 12 месяцев с даты подписания договора.

	Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг

	Оказывать услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации зданий и сооружений Самарского отделения качественно и в сроки, установленные типовыми регламентами работ.

	Подраздел 3.3. Требования к конфиденциальности

	Отношения между Сторонами по настоящему Договору регламентируются Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области. Ни одна из Сторон не имеет право полностью (частично) передавать (опубликовать, разглашать)  информацию, составляющую коммерческую тайну, любым третьим лицам или использовать каким-либо иным способом с участием третьих лиц без предварительного письменного согласия другой Стороны. Стороны должны сохранять полученную информацию ограниченного распространения (коммерческая, служебная и другая тайна) строго конфиденциальной.

	Подраздел 3.4. Специальные требования

	Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора:
- Наличие лицензии МЧС РФ на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

	Подраздел 3.5. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

	Соблюдать при проведении работ правила пожарной безопасности, правила техники безопасности, правила внутреннего трудового распорядка Заказчика.




РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
	Подраздел 4.1. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	Стороны ежемесячно в срок до 5-го числа месяца следующего за отчетным составляют акты сдачи-приемки оказанных услуг.



РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТО
	Техническое обслуживание

	2
	МЧС
	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

	3
	ФЗ
	Федеральный закон

	4
	ПХРО
	Пункт хранения радиоактивных отходов

	5
	ФГУП
	Федеральное государственное унитарное предприятие





Москва
2015
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