ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на техническое обслуживание пожарной сигнализации в гараже кирпичном на 5 боксов и ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ на основе справочника ОКДП,

для закупки которых применяется настоящее типовое техническое задание

| Код | Вид услуги |
| --- | --- |
| 3319020 | Приборы и аппаратура систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации |

Техническое задание

на оказание услуг

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

# РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

# Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг, либо доля  оказываемых услуг в общем объеме закупки

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ  К УСЛУГАМ

# Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2  Требования к качеству оказываемых услуг

# Подраздел 3.3 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.4 Специальные требования

Подраздел 3.5. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

# РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

# РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Техническое обслуживание пожарной сигнализации в гараже кирпичном на 5 боксов и ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

# РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Перечень средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

| Состав АПС и СОУЭ | Место установки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Здание гаража кирпичного на. 5 боксов по адресу: г. Самара, ул. Береговая, д. 12 | Административное здание ПХРО | Гараж ПХРО на 4 бокса | Лаборатория перезарядки ИИИ | ИТОГО |
| Приемно-контрольный прибор Сигнал -20ПSMO, шт. | 1 | - | - | - | 1 |
| Приемно-контрольный прибор Сигнал 20, шт. | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Пульт контроля и управления С2000, шт. | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Пульт контроля и управления «Бастион», шт. | - | 1 | - | - | 1 |
| Релейный блок УК-ВК/02, шт. | 1 | - | - | - | 1 |
| Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45, шт. | 8 | - | - | - | 8 |
| Извещатель пожарный тепловой искробезопасный ИП 103-5/1-А3 ИБ, шт. | 24 | - | - | - | 24 |
| Оповещатель звуковой Маяк-12КП, шт. | 5 | - | - | - | 5 |
| Оповещатель светозвуковой уличный Маяк-12К, шт. | 1 | - | - | - | 1 |
| Устройство управления УУ-1А, шт. | 2 | - | - | - | 2 |
| Ретранслятор РТ-2А, шт. | 5 | - | - | - | 5 |
| Источник питания БИРП 12/4, шт. | 1 | - | - | - | 1 |
| Аккумулятор 12В 7Ач, шт. | 2 | - | - | - | 2 |
| Оповещатель звуковой ЗОВ, шт. | 2 | - | - | - | 2 |
| Извещатель пожарный ручной искробезопасный ЕхИП 535-07е, шт. | 3 | - | - | - | 3 |
| Оповещатель световой Молния-12, шт. | 1 | - | - | - | 1 |
| Оповещатель световой взрывозащищённый Сфера Х-12, шт. | 2 | - | - | - | 2 |
| Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10, шт. | 1 | - | - | - | 1 |
| Извещатель пожарный дымовой ДИП-41М, шт. | 47 | - | - | - | 47 |
| Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М, шт. | - | 23 | 12 | 21 | 56 |
| Извещатель пожарный тепловой ИП-1А, шт. | - | 25 | 14 | 23 | 62 |
| Тревожная кнопка, шт. | - | 3 | 2 | 4 | 9 |
| Источник питания Скат 1200, шт. | - | 1 | - | - | 1 |
| Источник резервного питания БИРП-24/2,5, шт. | - | 1 | - | - | 1 |
| Световое табло «Выход» с сиреной, шт. | - | 1 | - | - | 1 |
| Световое табло «Выход», шт. | - | 1 | - | - | 1 |
| Оконечный элемент ОЭ-2, шт. | 11 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| Блок питания БРП-12/5, шт. | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Преобразователь интерфейсов | - | 1 | - | - | 1 |
| Площадь, защищенная АПС, м2 | 245,50 | 338,70 | 275,00 | 250,60 | 1109,80 м2 |

# Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

1. Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации включает в себя: - осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации АПС; - разработку рабочей исполнительной технической документации по техническому обслуживанию АПС; - разработку годового плана технического обслуживания и планово-предупредительных работ АПС; - разработку технологических карт по обслуживанию технических средств пожарной автоматики; - оформление и регистрацию эксплуатационного журнала АПС. 2. Осуществление плановых регламентных работ, необходимых для содержания систем пожарной автоматики в исправном состоянии, проверка работоспособности элементов АПС. Регламентные работы по техническому обслуживанию СОПБ включают в себя: № п/п; Перечень работ; Периодичность обслуживания. 1.; Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, шлейфов сигнализации) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.; Ежемесячно (не реже одного раза в месяц). 2.; Контроль рабочего положения выключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приборах; Ежемесячно (не реже одного раза в месяц). 3.; Контроль основного и резервного источников питания с проверкой автоматического переключения питания с рабочего на резервный; Ежемесячно (не реже одного раза в месяц). 4.; Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей); Ежемесячно (не реже одного раза в месяц). 5.; Профилактические работы (очистка, замена элементов и т.д.); Ежемесячно (не реже одного раза в месяц). 3. Обеспечить прибытие ремонтной бригады в течение 4 часов по вызову Заказчика и произвести восстановление основных функций системы: режим пожарной сигнализации в течение 24-х часов с момента прибытия на объект, а полное восстановление режима управления в течение 48 часов. 4. Оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации систем пожарной автоматики (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации АПС и т.д.).

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг, либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

# Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена.

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ  К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1. Общие требования

Осуществлять согласно предписаниям ответственных государственных органов проверку функционирования пожарной сигнализации. Место оказания услуг: - г. Самара, Промышленный район, ул. Береговая, д. 12 (гараж кирпичный на 5 боксов); - Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умёт (ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»): - административное здание; - гараж для автомашин на 4 бокса; - лаборатория перезарядки ИИИ. # Сроки и график оказания услуг: Начало оказания услуг – дата подписания договора, окончание оказания услуг – по истечении 12 месяцев с даты подписания договора.

Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг

Оказывать услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации зданий и сооружений Самарского отделения качественно и в сроки, установленные типовыми регламентами работ.

# Подраздел 3.3. Требования к конфиденциальности

- Отношения между Сторонами по настоящему Договору регламентируются Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области. Ни одна из Сторон не имеет право полностью (частично) передавать (опубликовать, разглашать) информацию, составляющую коммерческую тайну, любым третьим лицам или использовать каким-либо иным способом с участием третьих лиц без предварительного письменного согласия другой Стороны. Стороны должны сохранять полученную информацию ограниченного распространения (коммерческая, служебная и другая тайна) строго конфиденциальной.

# Подраздел 3.4. Специальные требования

Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора: # - Наличие лицензии МЧС РФ на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Подраздел 3.5. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Соблюдать при проведении работ правила пожарной безопасности, правила техники безопасности, правила внутреннего трудового распорядка Заказчика.

# РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Стороны ежемесячно в срок до 5-го числа месяца следующего за отчетным составляют акты сдачи-приемки оказанных услуг.

# РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| №п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТО | Техническое обслуживание |
| 2 | МЧС | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| 3 | ФЗ | Федеральный закон |
| 4 | ПХРО | Пункт хранения радиоактивных отходов |
| 5 | ФГУП | Федеральное государственное унитарное предприятие |