# Приложение № 2 к Договору

| «УТВЕРЖДАЮ»: | «СОГЛАСОВАНО»: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ОАО «Хиагда» |  |
| (Должность) | (Должность) |
| Гонтарь Е.И. |  |
| (ФИО) | (ФИО) |
| __________________________________ | __________________________________ |
| (Подпись) | (Подпись) |

Техническое задание

на поставку, шефмонтаж и пуско-наладку Оборудования

- Наименование Оборудования: комплектная двухтрансформаторная подстанция встроенного типа 2ТП(С)-1250-10/0,4.

- Описание Оборудования (функциональные и технические характеристики, потребительские свойства)

  - Комплектная двухтрансформаторная подстанция внутренней установки  предназначена для энергоснабжения энергокомплекса ЦПП.

  - Требования по техническим характеристикам РУВН 10 кВ:

РУВН 10 кВ состоит из ячеек комплектного распределительного устройства стационарного, серии КСО для приема и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц.

Параметры КСО - в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение ячеек КСО, кВ | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение КСО, кВ | 12 |
| Номинальный ток сборных шин, А | 630 |
| Габаритные размеры одной ячейки (ширина, глубина, высота), мм | 750х900х1900 |
| Вариант обслуживания ячеек | С односторонним обслуживанием |
| Вариант установки ячеек | Ячейки внутренней установки в помещении Заказчика |
| Тип коммутационных аппаратов (и приводов), применяемых в ячейках КРУ | Вакуумные выключатели EVOLIS или эквивалент |
| Тип устройства релейной защиты | Микропроцессорное устройство защиты |

Внутреннее пространство ячейки конструктивно должно быть разделено на следующие функциональные отсеки:

- отсек сборных шин;

- выдвижной блок с высоковольтным и релейными отсеками.

Корпус ячейки должен представлять собой сборно-сварную металлоконструкцию, изготовленную из стали и покрытой  порошковым покрытием. На задней стенке ячейки предусмотреть разгрузочные жалюзи, а на верхней крышке - разгрузочный клапан, предназначенный для  организации направленного выброса продуктов горения дуги в необслуживаемую зону при возникновении короткого замыкания внутри шкафа. Все подлежащие заземлению аппараты внутри ячейки должны быть надежно заземлены гибкими медными проводниками.

На фасадной стороне ячейки предусмотреть органы управления аппаратами, электронная мнемосхему, механическую индикацию положения вакуумного выключателя, шинного и линейного разъединителей, заземлителей, приборы контроля, управления, учета, сигнализации и измерения.

Для повышения надежности локализации, в ячейках предусмотреть закрытый отсек сборных шин, а также установить проходные изоляторы между ячейками. Для контроля положения шинного разъединителя  и заземлителя сборных шин выполнить смотровой экран в отсеке.

На выдвижном блоке, в зависимости от реализуемой схем, должны размещаться высоковольтный отсек и релейные отсеки. Релейные отсеки с аппаратурой вспомогательных цепей установить на выдвижном блоке. Укомплектовать устройством микропроцессорной релейной защиты. Дополнительно предусмотреть местный обогрев.

В высоковольтном отсеке необходимо разместить трансформаторы тока, трансформатор собственных нужд, ОПН, трансформатор напряжения по схеме соединений от сборных шин. Высоковольтный отсек должен иметь местное освещение. Контроль наличия напряжения и правильность чередования фаз выполнить с помощью емкостных датчиков, встроенных в опорные изоляторы разъединителей. В качестве светодатчиков наличия короткого замыкания внутри КСО  использовать фототиристоры.

В ячейках должны быть предусмотрены следующие виды блокировок:

- запрет на включение выключателя при нахождении ножей разъединителей в промежуточном положении (механическая);

- запрет на оперирование разъединителями при включенном выключателе (механическая);

- запрет на включение заземлителей при включенных разъединителях (механическая);

- запрет на включение разъединителей при включенных заземлителях (механическая);

- запрет на перемещение выдвижного блока при разомкнутом положении линейного заземлителя (механическая);

-запрет на отключение заземления при выдвинутом выдвижном блоке;

-запрет на выкатывание и вкатывание выдвижного блока при включенном выключателе.

2.3. Требования к техническим характеристикам РУНН 0,4 кВ

2ТП(С)-1250-10/0,4  изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 14695-80, ГОСТ Р 51321.1-2007.

Предлагаемый к поставке товар является новым, не бывшим в употреблении, не является выставочным образцом, не восстановлен из запчастей, бывших в употреблении.

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 – IP21;

Корпуса сборно-сварной конструкции;

Система шин – TN-S по ГОСТ 30331.2-95 (А, В, С, PE, N);

Ток термической стойкости на стороне НН (в течение 1 с) - 20 кА;

Ток электродинамической стойкости на стороне НН - 50 кА;

В 2ТП(С) - используется схема с одной системой сборных шин, секционированная с помощью секционного выключателя. Работа секций - раздельно и секционный выключатель нормально отключен. Для защиты потребителей схема должна предусматривать защиту от однофазных замыканий и защиту от перегрузки. Весь электрический монтаж приемо-сдаточные испытания на функционирование выполняются на заводе-изготовителе.  Передача электроэнергии от силовых трансформаторов к шкафам ввода РУНН  осуществляется посредством кабеля, входящего в комплект поставки поставщика. РУНН поставляются отдельными составными частями (транспортными секциями), подготовленными для сборки на месте монтажа. В транспортной секции шкафы стыкуются между собой болтовыми соединениями. Для подъема и перемещения вверху шкафов предусмотрены подъемные устройства. Для соединения транспортных секций между собой, в поставку включены комплектом монтажных частей (болты, шайбы, гайки, соединительные детали). Шины снабжены комплектом переходных шин для соединения. Ошиновка РУНН выполняется из меди. Нулевая шина соответствует 50%-му значению номинального тока силового трансформатора.

Весь монтаж цепей защиты, управления и сигнализации (в том числе между шкафами ТП) выполняется на заводе-изготовителе.

Степень секционирования шкафов РУНН - вид 3а по ГОСТ Р 51321.1-2007

- Подключение силового трансформатора с РУВН и РУНН выполняется кабелем.

2.4 Требования по комплектности:

- распределительное устройство высокого напряжения (далее - РУВН) 10 кВ. Комплектация РУВН - в соответствии с проектом № 3470-988137-ЭС, л.6,7;

- распределительное устройство низкого напряжения (далее - РУНН) 0,4 кВ. Комплектация РУНН - в соответствии с проектом № 3470-988137-ЭС, л.5;

-трансформатор силовой сухого типа ТСЗЛ-1250/10/0,4 (2 шт.);

- кабель для соединения трансформаторов с  РУВН и РУНН.

2.5. 2ТП(С) (согласно комплектации по п. 2.2 настоящего технического задания) должна поставляться одной комплектной партией в полной заводской готовности одним поставщиком, частичные отгрузки не допускаются. РУВН и РУНН с первичными и вторичными соединениями должны быть смонтированы на заводе-изготовителе.

В 2ТП(С) предусмотреть: АВР  с самовозвратом в исходное состояние; дистанционное управление вводными выключателями; для каждой секции - блок сигнализации (на блок сигнализации выводятся сигналы: положение фидерных выключателей – включен; аварийное отключение фидерного выключателя); возможность передачи рабочих токов и напряжений вводов; учет электрической энергии на стороне НН; комплект электрозащитных средств; тип ввода на стороне ВН – кабельный.

3. Требования к техническим характеристикам Оборудования

(при эквиваленте должна быть соответствующая комплектация, технические характеристики и требуемые параметры оборудования и материалов)

3.1 Требования к стойкости и устойчивости к внешним воздействующим факторам

3.1.1. Двухтрансформаторная подстанция должна быть рассчитана на установку в районе с сейсмичностью 8 баллов.

3.1.2. Двухтрансформаторная подстанция будет расположена в районе с высотой над уровнем моря в пределах 1229-1250 метров.

3.2. Требования к надёжности

3.2.1. Средний полный срок службы трансформаторной подстанции должен составлять не менее 20 лет.

4. Требования к количеству поставляемого Оборудования, объёму выполняемых работ

4.1. Необходимо поставить одну двухтрансформаторную подстанцию в соответствии с техническими параметрами и условиями, указанными в пунктах 2.2, 2.3 и 2.4 настоящего Технического задания, а также в соответствии с проектом № 3470-988137-ЭС.

4.2. Исполнитель обязан провести работы по монтажу неустановленного оборудования 2ТП(С)-10/0,4, кабельных и шинных связей, а также полный комплекс пуско-наладочных работ. Стоимость пуско-наладочных и монтажных работ включается в цену Договора.

5. Требования к обслуживанию Оборудования

5.1. Исполнитель устраняет недостатки согласно гарантийным обязательствам. Расходы, связанные с устранением недостатков в течение гарантийного срока, несёт Исполнитель.

6. Требования к качеству Оборудования

6.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Оборудования в стране производителя, а также действующим в Российской Федерации стандартам и техническим условиям.

6.2. Наличие сертификата соответствия Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ

6.3. Выполнить в соответствии с Техническим регламентом «О безопасности машин и оборудования», утверждённым Постановлением Правительства РФ № 753 от 15 сентября 2009 года.

6.4. Поставщик должен иметь опыт работы на рынке поставки 2ТП(С)-10/0,4 не менее 5-ти лет (подтвердить приложением перечня выполненных поставок).

7. Требования к безопасности поставляемого Оборудования

7.1. Оборудование должно быть разрешено к эксплуатации на территории Российской Федерации.

8. Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества Оборудования, к обслуживанию Оборудования, к расходам на эксплуатацию Оборудования

8.1. Гарантийный срок на Оборудование должен быть не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.