## Октябрь 304
Задание №ЗЗ-Р3-6686-201375610; СЗ №2013-1687
Спецификация. Поставка арматуры запорной общепромышленной для сооружения энергоблока №3 Ростовской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38
1 | 2.ИСУП.5035627 | 3VB64S26 | Задвижка запорная | по типу ТД 13016-100М-05 (30с41нж) | - | Материалы | 100 | 1,6 | 425 | техническая вода | - | 38 | маховик | - | - | угл | с ответными фланцами и крепежом | по типу ТУ 3741-001-71430388-2005 | R3.03558.3.0.16 | R3.03558.1.0.12 | - | R3.03558.8.0.12 | 4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение |  | Срок службы 30 лет, гаран-тия 24 мес. с момента ввода энергоблока в промышлен-ную эксплуа-тацию. С КОФ, строит. длина 229 мм, строит. высота 452 мм. Установочное положение на трубопроводе любое. Арматура должна соответствовать требованиям ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. | 2014-03-01 | БКП 1/2 | 839.11
2 | 2.ИСУП.5035628 | 3VB61S26 | Задвижка запорная | по типу ТД 13016-100М-05 (30с41нж) | - | Материалы | 100 | 1,6 | 425 | техническая вода | - | 38 | маховик | - | - | угл | с ответными фланцами и крепежом | по типу ТУ 3741-001-71430388-2005 | R3.03558.3.0.16 | R3.03558.1.0.12 | - | R3.03558.8.0.12 | 4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение |  | Срок службы 30 лет, гаран-тия 24 мес. с момента ввода энергоблока в промышлен-ную эксплуа-тацию. С КОФ, строит. длина 229 мм, строит. высота 452 мм. Установочное положение на трубопроводе любое. Арматура должна соответствовать требованиям ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. | 2014-03-01 | БКП 1/2 | 839.11
3 | 2.ИСУП.5035629 | 3VB64S27 | Задвижка запорная | по типу ТД 13016-100М-05 (30с41нж) | - | Материалы | 100 | 1,6 | 425 | техническая вода | - | 38 | маховик | - | - | угл | с ответными фланцами и крепежом | по типу ТУ 3741-001-71430388-2005 | R3.03558.3.0.16 | R3.03558.1.0.12 | - | R3.03558.8.0.12 | 4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение |  | Срок службы 30 лет, гаран-тия 24 мес. с момента ввода энергоблока в промышлен-ную эксплуа-тацию. С КОФ, строит. длина 229 мм, строит. высота 452 мм. Установочное положение на трубопроводе любое. Арматура должна соответствовать требованиям ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. | 2014-03-01 | БКП 1/2 | 839.11
4 | 2.ИСУП.5035630 | 3VB62S26 | Задвижка запорная | по типу ТД 13016-100М-05 (30с41нж) | - | Материалы | 100 | 1,6 | 425 | техническая вода | - | 38 | маховик | - | - | угл | с ответными фланцами и крепежом | по типу ТУ 3741-001-71430388-2005 | R3.03558.3.0.16 | R3.03558.1.0.12 | - | R3.03558.8.0.12 | 4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение |  | Срок службы 30 лет, гаран-тия 24 мес. с момента ввода энергоблока в промышлен-ную эксплуа-тацию. С КОФ, строит. длина 229 мм, строит. высота 452 мм. Установочное положение на трубопроводе любое. Арматура должна соответствовать требованиям ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. | 2014-03-01 | БКП 1/2 | 839.11
5 | 2.ИСУП.5035631 | 3VB63S26 | Задвижка запорная | по типу ТД 13016-100М-05 (30с41нж) | - | Материалы | 100 | 1,6 | 425 | техническая вода | - | 38 | маховик | - | - | угл | с ответными фланцами и крепежом | по типу ТУ 3741-001-71430388-2005 | R3.03558.3.0.16 | R3.03558.1.0.12 | - | R3.03558.8.0.12 | 4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение |  | Срок службы 30 лет, гаран-тия 24 мес. с момента ввода энергоблока в промышлен-ную эксплуа-тацию. С КОФ, строит. длина 229 мм, строит. высота 452 мм. Установочное положение на трубопроводе любое. Арматура должна соответствовать требованиям ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. | 2014-03-01 | БКП 1/2 | 839.11
6 | 2.ИСУП.5035632 | 3VB61S27 | Задвижка запорная | по типу ТД 13016-100М-05 (30с41нж) | - | Материалы | 100 | 1,6 | 425 | техническая вода | - | 38 | маховик | - | - | угл | с ответными фланцами и крепежом | по типу ТУ 3741-001-71430388-2005 | R3.03558.3.0.16 | R3.03558.1.0.12 | - | R3.03558.8.0.12 | 4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение |  | Срок службы 30 лет, гаран-тия 24 мес. с момента ввода энергоблока в промышлен-ную эксплуа-тацию. С КОФ, строит. длина 229 мм, строит. высота 452 мм. Установочное положение на трубопроводе любое. Арматура должна соответствовать требованиям ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. | 2014-03-01 | БКП 1/2 | 839.11
7 | 2.ИСУП.5035633 | 3VB62S27 | Задвижка запорная | по типу ТД 13016-100М-05 (30с41нж) | - | Материалы | 100 | 1,6 | 425 | техническая вода | - | 38 | маховик | - | - | угл | с ответными фланцами и крепежом | по типу ТУ 3741-001-71430388-2005 | R3.03558.3.0.16 | R3.03558.1.0.12 | - | R3.03558.8.0.12 | 4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение |  | Срок службы 30 лет, гаран-тия 24 мес. с момента ввода энергоблока в промышлен-ную эксплуа-тацию. С КОФ, строит. длина 229 мм, строит. высота 452 мм. Установочное положение на трубопроводе любое. Арматура должна соответствовать требованиям ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. | 2014-03-01 | БКП 1/2 | 839.11
8 | 2.ИСУП.5035634 | 3VB63S27 | Задвижка запорная | по типу ТД 13016-100М-05 (30с41нж) | - | Материалы | 100 | 1,6 | 425 | техническая вода | - | 38 | маховик | - | - | угл | с ответными фланцами и крепежом | по типу ТУ 3741-001-71430388-2005 | R3.03558.3.0.16 | R3.03558.1.0.12 | - | R3.03558.8.0.12 | 4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение |  | Срок службы 30 лет, гаран-тия 24 мес. с момента ввода энергоблока в промышлен-ную эксплуа-тацию. С КОФ, строит. длина 229 мм, строит. высота 452 мм. Установочное положение на трубопроводе любое. Арматура должна соответствовать требованиям ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. | 2014-03-01 | БКП 1/2 | 839.11
0
|  |  | Примечание. Вся фланцевая арматура поставляется в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками | [25 empty] | 0