	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2011г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-126.11 «Нижегородская АЭС. Блоки 1, 2. Технологические решения по очистке артезианской и поверхностной воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения»
том 2 «техническая часть»

2011 г.
Техническое задание на выполнение работ по теме:

«Технологические решения по очистке артезианской и поверхностной воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения»

1 Наименование объекта - Нижегородская АЭС блоки 1, 2.
2 Основание для разработки - договор 5413.
3 Стадия проектирования – проектная документация (технологическая часть).
4 Заказчик - ОАО «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (ОАО «НИАЭП», г. Нижний Новгород)
5
Исполнитель – определяется по результатам конкурса
6 Цель работы – обоснование оптимальной технологической схемы подготовки питьевой воды.
7 Основные требования: 

7.1 Работа должна выполняться с учетом требований действующих норм и правил;

7.2 Сооружения подготовки воды должны быть выбраны исходя из производительности системы 2891 м3/сутки с выделением первой очереди станции водоподготовки на артезианскую воду производительностью 1077 м3/сутки.

8 Перечень выполняемых исполнителем работ:

8.1 Описание возможных методов подготовки воды с выбором оптимальной технологической схемы подготовки воды с приведением сравнительных технико-экономических расчетов.

8.2 Разработка проекта сооружений подготовки воды:

8.2.1 Пояснительная записка:

- описание конструкции сооружений, принципа функционирования, расчетных параметров отдельных элементов;

- основные положения организации строительства с указанием объемов работ;

- влияние сооружений на окружающую среду;

- вопросы эксплуатации сооружений.

8.2.2 Принципиальные и высотные схемы;

8.2.3 Компоновочные чертежи (план размещения сооружений с указанием их габаритов).

  8.2.4 Отчет о патентных исследованиях.

8.2.5 Спецификация оборудования, изделий и материалов.

8.2.6 Задания на строительную и электротехническую части станции водоподготовки

9 Исходные данные:

9.1 Классификация сооружений

Сооружения водоподготовки относятся:

- к классу безопасности 4 по НП 001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97);

- к III категории сейсмостойкости по НП 031-01
9.2 Качество артезианской воды, подаваемой на очистку:

Гидрохимическая характеристика подземных вод и требования к качеству питьевой воды

	Ингредиент, мг/дм3
	Нижегородская АЭС, куст 8, скважина 16
	ПДК питьевой воды

	Водородный показатель (ед.рН)
	6,9
	6-9

	Сухой остаток
	2968
	1000

	Кальций
	366,73
	Не лимитируется

	Магний
	20,67
	Не лимитируется

	Натрий+калий
	646,07
	Не лимитируется

	Жесткость общая, мг-экв/дм3
	20,0
	7,0

	Жесткость гидрокарбонатная, мг-экв/дм3
	1,0
	Не лимитируется

	Окисляемость
	3,84
	5,0

	Щелочность, мг-экв/дм3
	1,0
	Не лимитируется

	Хлориды
	1043,70
	350

	Сульфаты
	847,69
	500


9.3 Качество поверхностной воды, подаваемой на очистку:

Гидрохимическая характеристика р.Ока и требования к качеству питьевой воды

	Ингредиент, мг/дм3
	р.Ока, район д.Чудь 
	ПДК питьевой воды

	Водородный показатель (ед.рН)
	6,7
	6-9

	Цветность
	28
	20

	Взвешенные вещества
	44
	отс.

	Сухой остаток
	393*
	1000

	Алюминий
	0,01
	0,5

	Железо
	0,62
	0,3

	Марганец
	0,08
	0,1

	Медь
	отс.
	1

	Свинец
	<0,0005
	0,03

	Никель
	0,005
	0,1

	Цинк
	0,01
	5

	Аммоний солевой
	0,86
	2

	Нитриты
	0,11
	3

	Нитраты
	3,42
	45

	Хлориды
	28,5
	350

	Сульфаты
	61,2
	500

	Фосфаты
	0,15
	3,5

	Нефтепродукты
	0,02
	0,1

	ХПК
	53*
	отс.

	БПК-5
	3,46
	отс.

	СПАВ 
	0,87
	0,5

	Окисляемость перманганатная, мг-О2/л
	9,04
	5,0

	Жесткость общая, мг-экв/л
	5,4
	7,0

	Молибден
	0,01
	0,25

	Кремний
	2
	10


* - выше впадения р.Кутра в р.Ока 

9.4 Местоположение сооружений, материалы изысканий, условия работы системы в рассматриваемых режимах работы АЭС и другие исходные данные будут направлены Заказчиком после оформления договора.

10 Отчетная документация, передаваемая Заказчику:

 Отчет Заказчику в бумажном виде в трех экземплярах (1 экземпляр - копия в несброшюрованном виде, 2 экземпляра - копия в сброшюрованном виде) и в электронном виде. 

Документация в электронном виде сдается в форматах тех программных  продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.

11 Срок выполнения работ - 
	Наименование работ
	Срок начала работ (месяц, год )
	Срок сдачи проектной продукции Заказчику (число, месяц, год)

	Нижегородская АЭС. Блоки 1,2. Разработка технологической части проекта сооружений подготовки хозяйственно-питьевой воды с описанием возможных методов подготовки воды и выбором оптимальной технологической схемы 
	с момента заключения договора
	20.12.2011



	Срок предоставления руководства по качеству
	
	До 20.12.2011


