Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры по поставке

индикатора для определения мест повреждения линий – ИМФ-3Р

1. Наименование поставляемого товара.

1.1. Индикатор для определения мест повреждения линий – ИМФ-3Р

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Один Индикатор для определения мест повреждения линий – ИМФ-3Р для ПЭиТС.

Общее описание

Индикатор микропроцессорный фиксирующий ИМФ-3Р предназначен для непосредственного определения расстояния до места короткого замыкания на воздушных линиях электропередач напряжением 110, 220 кВ и выше. Устройство ИМФ-3Р предназначено для линий простой конфигурации, параллельных магнитосвязанных линий, а также линий с ответвлениями и может устанавливаться на линиях с односторонним либо двухсторонним питанием. Предусмотрена возможность работы на линиях с частичной взаимоиндукцией (при возможности подвода к прибору тока нулевой последовательности параллельной линии), а также ответвлениями от параллельной линии.

Индикатор ИМФ-3Р фиксирует вид КЗ, расстояние до КЗ в километрах, дату и время возникновения аварии, длительность и ток короткого замыкания, токи и напряжения прямой, обратной и нулевой последовательностей, а также позволяет снять векторную диаграмму нагрузочного и аварийного режимов. Ввод необходимых уставок, таких как номинальные первичные значения токов и напряжений измерительных трансформаторов, значения удельных активных и реактивных сопротивлений линии, времени фиксации и других, производится с помощью клавиатуры при установке изделия с выводом регулируемых величин на индикатор.

Индикатор ИМФ-3Р  обеспечивает два режима работы: селективный и неселективный. При селективном режиме параметры аварии будут фиксироваться в памяти устройства только при выполнении условий запуска и хотя бы кратковременном замыкании внешнего контакта, а при неселективном — при любом выполнении условий запуска.

Индикатор ИМФ-3Р имеет тестовый режим для ввода в эксплуатацию без дополнительных приборов, память на 9 аварийных ситуаций, в которой сохраняются все параметры последних девяти КЗ, включая цифровые осциллограммы аналоговых сигналов в течение времени существования аварийной ситуации, но не более 4-х секунд. Максимальное индицируемое на индикаторе расстояние составляет 999,9 км.

Электропитание ИМФ-3Р:

- питание от источника постоянного тока напряжением от 130 до 320 В или переменного тока напряжением от 105 до 264 В частотой от 45 до 55 Гц, либо от источника постоянного тока напряжением от 80 до 143 В, в зависимости от исполнения;

- потребляемая мощность не более 20 Вт;

- функционирование часов реального времени и хранение информации об авариях при отсутствии оперативного питания;

- сохранение выбранных режимов работы и значения уставок при отсутствии оперативного питания в течение всего срока службы;

- время готовности прибора к работе после подачи оперативного питания не более 1 с.

Входные аналоговые сигналы:

- число входов по току 4;

- число входов по напряжению 3;

- номинальный входной переменный ток Iн, А 5 (1);

- номинальное входное переменное напряжение Uн, В 100;

- номинальная частота переменного тока Fн, Гц 50;

- рабочий диапазон токов, Iн 0,4-30;

- рабочий диапазон напряжений, Uн 0,1-1,3;

- рабочий диапазон частоты переменного тока, Гц 50±2;

- основная относительная погрешность измерения токов и напряжений, % ±3;

- дополнительная погрешность измерения токов и напряжений при изменении температуры окружающей среды в рабочем диапазоне на каждые 10°С, % ±1;

- дополнительная погрешность измерения токов и напряжений при изменении частоты входных сигналов в рабочем диапазоне на каждый 1 Гц, % ±1;

- термическая стойкость цепей тока, Iн, не менее длительно 2; кратковременно (1 с) 40;

- термическая стойкость цепей напряжения, Uн, не менее длительно 1,3;

- потребляемая мощность входных цепей, В•А, не более 6 для цепей тока при Iн 0,5; для цепей напряжения при Uн 1,5.

Входные дискретные сигналы:

- число входов (постоянного тока) 3;

- напряжение срабатывания, В 160-264 (80-140);

- напряжение несрабатывания, В 0-140 (0-70);

- длительность входного сигнала, мс, не менее 20.

Выходные дискретные сигналы:

- число выходов 3;

- коммутируемое напряжение постоянного или переменного тока, В, не более 264;

- ток замыкания/размыкания при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R 50 мс, А, не более 5/0,15.

Оборудование должно соответствовать ТУ 4222-021-17326295-02 «или эквивалент», при условии  обязательного согласования «эквивалента» с инициатором закупки.

2.2. Продукция должна иметь сертификат соответствия,  разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, документацию на русском языке, оборудование должно быть новым, не используемым ранее, со свидетельством о прохождении метрологической поверки.

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку поставки товара

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора, не позднее октября 2011 года.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г.Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

6.2. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель, на период гарантии сервисное обслуживание за счет исполнителя.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара,

11.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

12 . Требования к потенциальному участнику

Опыт работы  на рынке подобного рода более пяти лет

Главный механик 				          Абраменко Ю.И.

Менеджер проекта 				          Кузьмин В.Ф.