Открытое акционерное общество

«Российский концерн по производству электрической

и тепловой энергии на атомных станциях»

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом»

«Дирекция строящейся Балтийской атомной станции»

| СОГЛАСОВАНО: Главный инженер ОАО «НИАЭП» ___________________ Д.В. Шкитилев «_____»_______________2012г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Балтийской атомной станции» ___________________Е.И. Власенко «_____»__________________2012г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №__________ от ____________

на разработку проектно-сметной документации по объекту

Балтийская АЭС с энергоблоками №1 и №2. Пусковой этап №1. Титульные временные здания и сооружения. Сооружения промышленной площадки. Временное электроснабжение. Временные сети электроснабжения промплощадки 15кВ с сооружениями (2.1.1).

Сети электроснабжения 15/10кВ промплощадки на основной период строительства.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для проектирования | Соглашение между ОАО «Концерн Росэнергоатом», ОАО «СПБАЭП» и ОАО «НИАЭП» о замене стороны в договоре №2980/ВТ1 от 01.11.2010г. на выполнение проектных работ по Балтийской АЭС |
| 2 | Заказчик | Филиал ОАО “Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Балтийской атомной станции» |
| 3 | Проектировщик | ОАО «НИАЭП» |
| 4 | Объект проектирования | Сети электроснабжения 15/10кВ промплощадки на основной период строительства. |
| 5 | Исходно-разрешительная документация (исходные данные) | - Разрешение на строительство №RU39516303-18 от 24.04.2011 - Проект организации строительства BT1P.B.501.&.&&&&&&.&&&&&.031.CA.0006 - Технический отчет. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия площадки ВТ1О.В.139.&. &&&&&&.02&&&.002.HG.0002. - Генеральный план и транспорт. План земляных масс промплощадки ВТ1Р.D.110.&. &&&&&&.&&&&&.003.DC.0001. - Перечень титульных временных зданий и сооружений производственной базы Балтийской АЭС, утвержденный ОАО «Концерн Росэнергоатом». - Генеральный план промплощадкипо состоянию на 15.12.2011 BT1P.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.003.DC.0004 |
| 6 | Вид строительства | Новое строительство. |
| 7 | Местоположение объекта | Российская Федерация, Калининградская обл., Неманский район, площадка строительства Балтийской атомной станции. |
| 8 | Стадийность проектирования | Рабочая документация. |
| 9 | Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность, производственная программа | - Разработать рабочую документацию на сети временного электроснабжения 10 кВпромплощадки в основной период строительства поэтапно: 1)электроснабжение основных зданий и сооружений энергоблока №1 (кроме башенной градирни и брызгальных бассейнов); 2)электроснабжение основных зданий и сооружений энергоблока №2 (кроме башенной градирни и брызгальных бассейнов); 3)электроснабжение башенных градирен энергоблоков №1 и №2; 4)электроснабжение брызгальных бассейнов энергоблоков №1 и №2; 5) электроснабжение общеблочных и общестанционных объектов. 6) электроснабжение сварочных работ по монтажу ГЦТ энергоблока №1; 7) электроснабжение сварочных работ по монтажу ГЦТ энергоблока №2. - Основные решения по устройству воздушных и кабельных сетей электроснабжения принять в соответствии с разделом 6.1.1.14.1.3.2.2 ПОС - Количество и мощность трансформаторных подстанций принять согласно ПОС. - Схемы подключения подстанций принять кольцевыми с установкой узловых РП и секционирующих ячеек типа ЯКНО. - В местах ответвлений от ВЛ 10кВ установить коммутационные аппараты. - Тип, марку, сечение проводников, способ прокладки определить проектом. |
| 10 | Требования к режиму безопасности и гигиене труда. | Согласно нормам и правилам. Нормальные условия труда. |
| 11 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | ИТМ по ГО и ЧС разрабатываются по исходным данным и требования ГУ МЧС России по Калининградской области в комплексе на площадку строительства Балтийской АЭС. |
| 12 | Этапы и сроки выполнения проектных работ | Работа выполняется поэтапно (см. п. 9). |
| 13 | Климатические и особые условия строительства | Расчетную сейсмичность площадки принять по карте «А» ОСР-97 СНиП II-7-81 с учетом результатов инженерно - геологических изысканий. Климатические параметры для района строительства принять по пункту «Калининград» - согласно СНиП 23-01-99*. |
| 14 | Состав и содержание проектной документации | 14.1. Комплект рабочих чертежей и спецификаций. 14.2. Локальные сметы. |
| 15 | Сметная документация | Сметы выполнить в программе «Атомсмета», использовать 15-тиграфовую форму, ТЕР-2001 г. по Калининградской области. |
| 16 | Условия согласования. | Основные архитектурно-планировочные и технические решения предварительно согласовываются с Заказчиком и Генподрядной организацией. Все необходимые согласования с Генпроектировщиком выполняет разработчик рабочей документации. |
| 17 | Форма выдачи проектных материалов | 1. Проектные материалы передаются Заказчику в виде альбома чертежей и пояснительной записки в 5 (пяти) экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в формате «.pdf». 2. Сметная документация передается заказчику в виде Альбома в 5 (пяти) экземплярах и в электронном виде в формате исходного документа. |
| 18 | Особые условия проектирования | КТПН 15/10/0,4 по промплощадке приобретает Генподрядчик (с целью последующего демонтажа и использования на других площадках при строительстве АЭС) |

| От Дирекции строящейся Балтийской АЭС: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по капитальному строительству | ________________ | А.Г. Гуляев |
| Главный инженер | ________________ | А.Г. Чеботарев |
| Заместитель начальника УКС по экономике и финансам | _______________ | С.А. Сухов |
| Начальник ПТО | ________________ | Ф.Н. Зуенко |