Открытое акционерное общество

«Российский концерн по производству электрической

и тепловой энергии на атомных станциях»

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом»

«Дирекция строящейся Балтийской атомной станции»

|  |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Балтийской атомной станции» ___________________Е.И. Власенко «_____»__________________2012г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №__________ от ____________

на разработку проектно-сметной документации по объекту

Балтийская АЭС. Пусковой этап №1. Титульные временные здания и сооружения. Сооружения строительной базы. Временные инженерные сети. Сети электроснабжения

15кВ с сооружениями.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для проектирования | Технические условия ОАО «Янтарьэнерго» №Я-37/10 от 12/07/2010г |
| 2 | Заказчик | Филиал ОАО “Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Балтийской атомной станции» |
| 3 | Проектировщик | ОАО «СПбАЭП» |
| 4 | Субпроектировщик | ЗАО «ОЭС» |
| 5 | Объект проектирования | Сети электроснабжения 15кВ строительной базы Балтийской АЭС |
| 6 | Исходно-разрешительная документация (исходные данные) | - Разрешение на строительство №RU39516303-18 от 24.04.2011 - Технический отчет. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия площадки ВТ1О.В.139.&. &&&&&&.02&&&.002.HG.0002. - Технический отчет. Обследование и освидетельствование грунтовых оснований объектов капитального строительства Балтийской АЭС. - Генеральный план и транспорт. План земляных масс промплощадки ВТ1Р.D.110.&. &&&&&&.&&&&&.003.DC.0002. - Перечень титульных временных зданий и сооружений производственной базы Балтийской АЭС, утвержденный ОАО «Концерн Росэнергоатом». |
| 7 | Вид строительства | Новое строительство. |
| 8 | Местоположение объекта | Российская Федерация, Калининградская обл., Неманский район, площадка строительства Балтийской атомной станции. |
| 9 | Стадийность проектирования | Рабочая документация. |
| 10 | Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность, производственная программа | 9.1 Источник питания ПС110/15кВ О-37 «Лунино». 9.2 Напряжение в точке присоединения к эл./сети: 15кВ 9.3 Суммарная мощность – 3000кВт. 9.4 Категория надежности - вторая |
| 11 | Требования к режиму безопасности и гигиене труда. | Согласно нормам и правилам. Нормальные условия труда. |
| 12 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | 11.1 Предусмотреть устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности в соответствии с разрешенной. 11.2 Предусмотреть установку одной комплектной трансформаторной подстанции 15,10/0,4 кВ в металлическом корпусе в цветах RAL9010, RAL1015, RAL1002 а)2КТП№12,2х630кВА(котлован) 11.3 Предусмотреть по высокой стороне воздушный ввод. 11.4 Предусмотреть по низкой стороне выход кабелем. |
| 13 | Границы проектирования | От существующей ВЛЗ-15кВ до шин РУ-0,4кВ проектируемых КТП15/10/0,4кВ |
| 14 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | ИТМ по ГО и ЧС разрабатываются по исходным данным и требования ГУ МЧС России по Калининградской области в комплексе на площадку строительства Балтийской АЭС. |
| 15 | Этапы и сроки выполнения проектных работ | В соответствии с договором работа выполняется в рамках отчетного этапа. |
| 16 | Климатические и особые условия строительства | Расчетную сейсмичность площадки принять по карте «А» ОСР-97 СНиП II-7-81 с учетом результатов инженерно - геологических изысканий. Климатические параметры для района строительства принять по пункту «Калининград» - согласно СНиП 23-01-99*. |
| 17 | Состав и содержание проектной документации | Комплект рабочих чертежей и спецификаций. Локальные сметы. |
| 18 | Сметная документация | Сметы выполнить в программе «Атомсмета», использовать 15-тиграфовую форму, ТЕР-2001 г. по Калининградской области. |
| 19 | Условия согласования. | Основные архитектурно-планировочные и технические решения предварительно согласовываются с Заказчиком и Генподрядной организацией. Все необходимые согласования с Генпроектировщиком выполняет разработчик рабочей документации. |
| 20 | Форма выдачи проектных материалов | 1. Проектные материалы передаются Заказчику в виде альбома чертежей и пояснительной записки в 5 (пяти) экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в формате «.pdf». 2. Сметная документация передается заказчику в виде Альбома в 5 (пяти) экземплярах и в электронном виде в формате исходного документа. |

Задание разработал:

Зам. Начальника ПТО                                             ________________          В.А. Кельин

| От Дирекции строящейся Балтийской АЭС: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по капитальному строительству | ________________ | А.Г. Гуляев |
| Заместитель начальника УКС по экономике и финансам | _______________ | С.А. Сухов |