Открытое акционерное общество

«Российский концерн по производству электрической

и тепловой энергии на атомных станциях»

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом»

«Дирекция строящейся Балтийской атомной станции»

|  |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Балтийской атомной станции» ___________________Е.И. Власенко «_____»__________________2012г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №__________ от ____________

на разработку проектно-сметной документации по объекту

Балтийская АЭС. Титульные временные здания и сооружения. Сооружения

промышленной площадки. Временные инженерные коммуникации.

Противопожарный водопровод.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Заказчик | Филиал ОАО “Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Балтийской атомной станции» |
| 2 | Генпроектировщик | ОАО «СПбАЭП» |
| 3 | Объект проектирования | Противопожарный водопровод |
| 4 | Субпроектировщик | Определяется конкурсом |
| 5 | Основание для проектирования | Договор от 01.11.2010г. №2980/ВТ1на выполнение работ/услуг |
| 6 | Вид строительства | Новое строительство. |
| 7 | Местоположение объекта | Российская Федерация, Калининградская обл., Неманский район, площадка строительства Балтийской атомной станции. |
| 8 | Стадийность проектирования | Рабочая документация. |
| 9 | Требования к составу и оформлению проектно-сметной документации | В соответствии с постановлением от 16.02.2008г. №87 о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. Рабочую документацию оформить согласно ГОСТ21.1101-2009 |
| 10 | Основные технологические и технико-экономические показатели объекта, требования к составу сооружений | В соответствии с нормативной документацией диаметр трубопровода и сопутствующие водопроводные сооружения определить расчетом. Трубопроводы запроектировать из полиэтиленовых труб ПЭ вдоль существующих дорог промплощадки. Выполнить 2 врезки в действующий водопровод В1. Противопожарный водопровод запроектировать кольцевым, с установкой ПГ по ГОСТ 8220-85 Н=1250мм, с выполнением тупиковых участков. Расстояние от ПГ края проезжей части автодорог предусмотреть не более 2,5м. Предусмотреть установку указателей ПГ. Расстановку гидрантов предусмотреть с учетом расхода воды на наружное пожаротушение. Лимит СМР составляет 1250,0 тыс. руб в ценах 2000г. Предусмотреть эксплуатацию временного противопожарного водопровода на весь период строительства, до ввода постоянной сети противопожарного водопровода. |
| 11 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | СНИП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СП8.13130.2009 системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности 01.05.2009 ФГУ ВНИИПО МЧС России. СП Атомные станции. Требования пожарной безопасности СП13.13130.2009. |
| 12 | Режим работы. | Постоянный |
| 13 | Уровень ответственности зданий и сооружений | Не требуется |
| 14 | Исходно разрешительная документация (исходные данные) | - Результаты инженерно-геологических изысканий, выполненных на площадке строительства. - Генеральный план строительной базы. - РД Водопровод 1№БТ-ПБ-018-ИНЖ-В1 8. |
| 15 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | ИТМ по ГО и ЧС разрабатываются по исходным данным и требования ГУ МЧС России по Калининградской области в комплексе на площадку строительства Балтийской АЭС. |
| 13 | Этапы и сроки выполнения проектных работ | В соответствии с договором работа выполняется в рамках отчетного этапа. |
| 14 | Климатические и особые условия строительства | Расчетную сейсмичность площадки принять по карте «А» ОСР-97 СНиП II-7-81 с учетом результатов инженерно - геологических изысканий. Климатические параметры для района строительства принять по пункту «Калининград» - согласно СНиП 23-01-99*. |
| 15 | Состав и содержание проектной документации | Комплект рабочих чертежей и спецификаций. Локальные сметы. |
| 16 | Сметная документация | Сметы выполнить в программе «Атомсмета», использовать 15-тиграфовую форму, ТЕР-2001 г. по Калининградской области. |
| 17 | Условия согласования. | Основные архитектурно-планировочные и технические решения предварительно согласовываются с Заказчиком и Генподрядной организацией. Все необходимые согласования с Генпроектировщиком выполняет разработчик рабочей документации. |
| 18 | Форма выдачи проектных материалов | 1. Проектные материалы передаются Заказчику в виде альбома чертежей и пояснительной записки в 5 (пяти) экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в формате «.pdf». 2. Сметная документация передается заказчику в виде Альбома в 5 (пяти) экземплярах и в электронном виде в формате исходного документа. |

| От Дирекции строящейся Балтийской АЭС: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по капитальному строительству | ________________ | А.Г. Гуляев |
| Главный инженер | ________________ | А.Г. Чеботарев |
| Заместитель начальника УКС по экономике и финансам | _______________ | С.А. Сухов |