Открытое акционерное общество

«Российский концерн по производству электрической

и тепловой энергии на атомных станциях»

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом»

«Дирекция строящейся Балтийской атомной станции»

| СОГЛАСОВАНО: Директор Балтийского филиала ОАО «НИАЭП» «Дирекция Генерального подрядчика на Балтийской атомной станции» ____________________В.М. Махонин «_____»_______________2012 г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Балтийской атомной станции» ________________Е.И. Власенко «_____»_______________2012 г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №__________ от ____________

на разработку проектно-сметной документации по объекту

«Балтийская АЭС с энергоблоками №1 и №2. Пусковой этап №1. Титульные временные здания и сооружения. Сооружения промышленной площадки. Временные инженерные сети. Сети электроснабжения 10/0,4 кВ и освещение. Вынос кабельных линий 0,4 кВ и опор освещения из зоны земляных работ по устройству котлована под здание РДЭС (10UBS) энергоблока №1

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для проектирования | Начало производства работ по разработке котлована РДЭС (10UBS), в границах которого расположены временные инженерные сети электроснабжения и водоотведения |
| 2 | Заказчик | Филиал ОАО “Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Балтийской атомной станции» |
| 3 | Генпроектировщик | ОАО «СПбАЭП» |
| 4 | Объект проектирования | Балтийская АЭС. Пусковой этап №1. Титульные временные здания и сооружения. Сооружения промышленной площадки. Временные инженерные сети. Сети электроснабжения 0,4 кВ. Вынос кабельных линий 0,4 кВ и опор освещения из зоны земляных работ по устройству котлована под здание РДЭС (10UBS) энергоблока №1 |
| 5 | Исходно-разрешительная документация (исходные данные) | 1. Разрешение на строительство №RU39516303-18 от 24.04.2011 2. Технический отчет. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия площадки ВТ1О.В.139.&. &&&&&&.02&&&.002.HG.0002. 3. Генеральный план и транспорт. План земляных масс промплощадки ВТ1Р.D.110.&. &&&&&&.&&&&&.003.DC.0001. 4. Перечень титульных временных зданий и сооружений производственной базы Балтийской АЭС, утвержденный ОАО «Концерн Росэнергоатом». 5. Генеральный план промплощадки 6. Рабочая документация по электроснабжению 0,4кВ и освещению котлована энергоблока №1 (ООО «РСУ»). 7. Рабочая документация по устройству коллектора Ду219мм для водоотлива дренажных вод из котлована (ООО «РСУ») |
| 6 | Вид строительства | Новое строительство. |
| 7 | Местоположение объекта | Российская Федерация, Калининградская обл., Неманский район, площадка строительства Балтийской атомной станции. |
| 8 | Стадийность проектирования | Рабочая документация. |
| 9 | Особые требования проектирования | Вынос кабелей 0,4 кВ и опор освещения запроектировать с учетом перспективы строительства зданий и сооружений на последующих этапах. |
| 10 | Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность, производственная программа | - Разработать проект выноса существующих кабелей 0,4 кВ от КТП5 до ШР3, ШР4, ШР5, ШР6, ШР7, ШР9, ШР10, ШР11 и до мачт освещения №№5, 6, 7 выполненных согласно рабочего проекта СП-ВТ1Р.ПРПЛ.КТЛ-000-ЭН. - Разработать проект электроснабжения 0,4кВкотлована №1 от КТП12. - Вынос коллектора для водоотлива дренажных вод из котлована энергоблока №1 Ду219 - Перенос существующих шкафов электрических распределительных ШР 3, 4, 5. - Вынос существующих мачт освещения №5, №6, №7 и установки их с учетом создания необходимой общей освещенности в зоне производства работ в котловане 1. |
| 11 | Требования к режиму безопасности и гигиене труда. | Согласно нормам и правилам. Нормальные условия труда. |
| 12 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | ИТМ по ГО и ЧС разрабатываются по исходным данным и требования ГУ МЧС России по Калининградской области в комплексе на площадку строительства Балтийской АЭС. |
| 13 | Этапы и сроки выполнения проектных работ | В соответствии с договором работа выполняется в рамках одного отчетного этапа. |
| 14 | Климатические и особые условия строительства | Расчетную сейсмичность площадки принять по карте «А» ОСР-97 СНиП II-7-81 с учетом результатов инженерно - геологических изысканий. Климатические параметры для района строительства принять по пункту «Калининград» - согласно СНиП 23-01-99*. |
| 15 | Состав и содержание проектной документации | 15.1. Комплект рабочих чертежей и спецификаций. 15.2. Локальные сметы. |
| 16 | Сметная документация | Сметы выполнить в программе «Атомсмета», использовать 15-тиграфовую форму, ТЕР-2001 г. по Калининградской области. |
| 17 | Условия согласования. | Основные архитектурно-планировочные и технические решения предварительно согласовываются с Заказчиком и Генподрядной организацией. Все необходимые согласования с Генпроектировщиком выполняет разработчик рабочей документации. |
| 18 | Форма выдачи проектных материалов | 1. Проектные материалы передаются Заказчику в виде альбома чертежей и пояснительной записки в 5 (пяти) экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в формате «.pdf». 2. Сметная документация передается заказчику в виде Альбома в 5 (пяти) экземплярах и в электронном виде в формате исходного документа. |

| От Дирекции строящейся Балтийской АЭС: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по капитальному строительству | ________________ | А.Г. Гуляев |
| Главный инженер | ________________ | А.Г. Чеботарев |
| Заместитель начальника УКС по экономике и финансам | _______________ | С.А. Сухов |
| Начальник ПТО | ________________ | Ф.Н. Зуенко |
| От Балтийского филиала ОАО «НИАЭП»: |  |  |
| Главный инженер | _______________ | П.В. Власов |
| Главный энергетик | _______________ | В.А. Тихомиров |
| И.о начальника ПТО | _______________ | С.О. Киреев |